## Лист1
Приложение №1 к техническому заданию
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ
на ремонт заземляющих устройств ПС 35-220кВ для нужд – филиала ПАО «МОЭСК» в 2017 году.
№ п/п | Наименование ремонтируемого объекта (оборудования), краткая техническая характеристика | Описание дефектов | Ед. изм. | Кол-во |  | Перечень работ, необходимых для устранения дефектов | Ед. изм. | Кол-во
Работы выполняются в усложнённых условиях: - вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением (ОРУ с установленным оборудованием находящемся под напряжением); -пуско-наладочные работы производятся в электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8
1. | Аппаратура электрическая высоковольтная – распределительное устройство высокого напряжения 110кВ, открытое | 1. Отсутствуют металлические связи контура заземления при переходах через дороги и кабельные каналы. | м | 50 | 1 | Разработать грунт вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (группа грунтов II): (0,7м * 0,3м * (L1 м + L2 м)) для прокладки дополнительных горизонтальных заземляющих проводников: | м3 | 248.22
|  | 2. На ПС имеется незаземленное оборудование, последовательно заземленное оборудование и оборудование, не связанное с СУП здания ОПУ. |  |  | 1.1 | для полосовой стали 200мм2 для траншеи L1 | м | 1132
| инв.№_____ |  |  |  | 1.2 | для арматуры диаметром 18мм длина траншеи L2 | м | 50
|  | 3.Отсутствуют металлические связи между участками контура заземления. | м | 1132 | 2 | Проложить дополнительные горизонтальные заземлители с заготовкой заземлителей из полосовой стали 200 мм2, с приваркой и окраской сварных швов. | м | 1132
|  | 4. На рабочих местах около разъединителей значение напряжения прикосновения при однофазном КЗ > 65 В, что не соответствует требованиям ПУЭ. | шт. | 18 | 3 | Засыпать проложенные заземляющие проводники ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием. | м3 | 248.22
|  | 5. На остальном обрудовании ПС напряжения прикосновения при однофазном КЗ > 500 В, что не соответствует требованиям ПУЭ. |  |  | 4 | Изготовить и установить на территории ОРУ ПС под разъединителями площадки для оперативного персонала (вес 1 площадки = 14,68кг.) /согласно эскиза/18 шт. | кг | 264.24
|  | 6. На внешней ограде подстанции установлено оборудование, связанное проводными цепями с территорией подстанции. При этом оборудование не присоединено к ЗУ подстанции, для внешней ограды не выполнены мероприятия по выравниванию потенциалов. | м | 18 | 5 | Проложить открыто горизонтальные заземлители с заготовкой заземлителей из полосовой стали 200мм2 и приваркой для соединения площадок с основным контуром (2,5 м * 16 площадок шт.) и окраской сварных швов. | м | 40
|  | 7. Заземляющее устройство подстанции не соответствует требованиям электробезопасности и электромагнитной совместимости. |  |  | 6 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям для присоединения площадок (2,5 м * 2 площадок шт.) | м | 5
[5 empty] | 7 | Проложить открыто горизонтальные заземлители с заготовкой заземлителей из полосовой стали 200мм2 и приваркой для присоединения внешнего ограждения ОРУ-110 кВ к контуру заземления (18 спусков по 1м) – 18 м. | м | 18
[5 empty] | 8 | Выполнить ввод сети в здание подстанции одним рельсом или одним пакетом шин | ввод | 1
[5 empty] | 9 | Проложить дополнительные горизонтальные заземлители с заготовкой заземлителей из круглой стали диаметром 18 мм с приваркой и окраской сварных швов. | м | 50
[5 empty] | 10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям для присоединения металлических дверей и ворот к дверным коробкам проводом ПВ 3 1х25 болтовым соединением. | м | 5
Послеремонтное обследование заземляющего контура:
[5 empty] | 11 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю 200 м | измерение | 1
[5 empty] | 12 | Проверить наличие цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 2.5
[5 empty] | 13 | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, сети напряжения свыше 1 кВ | точка | 15
[5 empty] | 14 | Снять осциллограммы, обработка и выполнить анализ осциллограмм | осциллограмма | 25
2. | Аппаратура электрическая высоковольтная – распределительное устройство высокого напряжения 220кВ, открытое | 1. Отсутствуют металлические связи контура заземления при переходах через дороги и кабельные каналы. | м | 36 | 1 | Разработать грунт вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (группа грунтов II): (0,7м * 0,3м * (L1 м + L2 м)) для прокладки дополнительных горизонтальных заземляющих проводников: | м3 | 83.685
|  | 2. На ПС имеется незаземленное оборудование. |  |  | 1.1 | для полосовой стали 200мм2 для траншеи L1 | м | 362.5