## Ресурсная смета 12 граф
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_____________ | [7 empty] | _____________
"___" __________ 2018 г. | [7 empty] | "____" _______________2018 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | 9896777
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________520784,66 |  | руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________292661,61 |  | руб.
|  | прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________12297,17 |  | руб.
|  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________127730,37 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________109661,12 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________786,62 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтажные работы
9 | ГЭСНм10-08-003-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля (Демонтаж СКАТ-2400И7, СКАТ-1200И7) (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | 1 шт. |  | 18 | 150.17 | 2703.06 | 2696.04 | 7.02
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,4) | чел.час | 1.08 | 19.44 | 138.68 | 2695.94 | 2695.94
| 1. 330206 | Дрели: электрические | маш.час | 0.039 | 0.7 | 10 | 7 |  | 7
1 | ГЭСНм10-08-003-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля (РИП-12, РИП-24) | 1 шт. |  | 18 | 508.18 | 9147.24 | 8986.5 | 23.4 |  | 137.34
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,4) | чел.час | 3.6 | 64.8 | 138.68 | 8986.46 | 8986.46
| 1. 330206 | Дрели: электрические | маш.час | 0.13 | 2.34 | 10 | 23.4 |  | 23.4
| 2. 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0.0016 | 0.0288 | 82.75 | 2.38 |  |  |  | 2.38
| 3. 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 100 шт. | 0.03 | 0.54 | 14.78 | 7.98 |  |  |  | 7.98
| 4. 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 2e-05 | 0.0004 | 2993.31 | 1.2 |  |  |  | 1.2
| 5. 506-1361 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС40 | кг | 0.016 | 0.288 | 437.29 | 125.94 |  |  |  | 125.94
10 | ГЭСНм08-01-121-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-2, СК-2 (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | 1 шт. |  | 32 | 80.75 | 2584 | 2584
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 0.618 | 19.78 | 130.67 | 2584.65 | 2584.65
2 | ГЭСНм08-01-121-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-2, СК-2 | 1 шт. |  | 32 | 388.17 | 12421.44 | 8613.76 |  |  | 3807.68
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 2.06 | 65.92 | 130.67 | 8613.77 | 8613.77
| 1. 101-0625 | Натр едкий (сода каустическая) технический, марки: ТД | т | 0.00011 | 0.0035 | 26858.31 | 94 |  |  |  | 94
| 2. 101-2285 | Кислота серная: аккумуляторная, сорт высший | т | 0.0017 | 0.0544 | 31976.98 | 1739.55 |  |  |  | 1739.55
| 3. 411-0006 | Вода дистиллированная | кг | 5.3 | 169.6 | 11.16 | 1892.74 |  |  |  | 1892.74
| 4. 506-1329 | Алюминиевые сплавы литейные в чушках марки: АК5М2 | т | 3e-05 | 0.001 | 84480.48 | 84.48 |  |  |  | 84.48
12 | ГЭСНм08-02-411-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм (Труба АБС) (ОП п.1.10.116При монтаже извещателей и проводов на высоте более 5 до 15 м от уровня пола ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 100 м |  | 0.48 | 8521.79 | 4090.46 | 2042.53 | 627.8 | 18.22 | 1420.13
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 33.312 | 15.99 | 127.74 | 2042.56 | 2042.56
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.час | 0.216 | 0.1 | 779.52 | 77.95 |  | 77.95 | 17.57
| 2. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 17.184 | 8.25 | 57.14 | 471.41 |  | 471.41
| 3. 331451 | Перфораторы: электрические | маш.час | 4.26 | 2.04 | 9.17 | 18.71 |  | 18.71
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.216 | 0.1 | 549.07 | 54.91 |  | 54.91
| 5. 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм | т | 0.00218 | 0.001 | 52344.75 | 52.34 |  |  |  | 52.34
| 6. 101-1755 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.0515 | 0.0247 | 29029.46 | 717.03 |  |  |  | 717.03
| 7. 101-1924 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 1.05 | 0.504 | 50.16 | 25.28 |  |  |  | 25.28
| 8. 301-0041 | Патрубки | 10 шт. | 1 | 0.48 | 1291.64 | 619.99 |  |  |  | 619.99
| 9. 509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт. | 0.5 | 0.24 | 10.29 | 2.47 |  |  |  | 2.47
| 10. 509-0783 | Втулки изолирующие | 1000 шт. | 0.01 | 0.0048 | 1.42 | 0.01 |  |  |  | 0.01
17 | ГЭСНм08-01-081-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6 (SPW-220R, Satel, Маяк-12КП) (ОП п.1.10.116При монтаже извещателей и проводов на высоте более 5 до 15 м от уровня пола ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1 шт. |  | 9 | 245.09 | 2205.81 | 1594.71 | 573.93 | 75.96 | 37.17
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 1.356 | 12.2 | 130.67 | 1594.17 | 1594.17
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.час | 0.048 | 0.43 | 779.52 | 335.19 |  | 335.19 | 75.57
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.048 | 0.43 | 549.07 | 236.1 |  | 236.1
| 3. 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.06 | 0.54 | 68.89 | 37.2 |  |  |  | 37.2
23 | ГЭСНм10-08-003-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Прибор сигнализирующий емкостной (M201E, ESMI) | 1 шт. |  | 2 | 1065.06 | 2130.12 | 2100.7 | 2.6 |  | 26.82
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.час | 7.92 | 15.84 | 132.62 | 2100.7 | 2100.7
| 1. 330206 | Дрели электрические | маш.час | 0.13 | 0.26 | 10 | 2.6 |  | 2.6
| 2. 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0.002 | 0.004 | 82.75 | 0.33 |  |  |  | 0.33
| 3. 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 10 шт. | 0.3 | 0.6 | 14.78 | 8.87 |  |  |  | 8.87
| 4. 506-1361 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0.02 | 0.04 | 437.29 | 17.49 |  |  |  | 17.49
24 | ГЭСНм10-08-003-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Прибор сигнализирующий емкостной (M201E-240, ESMI) | 1 шт. |  | 2 | 1065.06 | 2130.12 | 2100.7 | 2.6 |  | 26.82
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.час | 7.92 | 15.84 | 132.62 | 2100.7 | 2100.7
| 1. 330206 | Дрели электрические | маш.час | 0.13 | 0.26 | 10 | 2.6 |  | 2.6
| 2. 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0.002 | 0.004 | 82.75 | 0.33 |  |  |  | 0.33
| 3. 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 10 шт. | 0.3 | 0.6 | 14.78 | 8.87 |  |  |  | 8.87
| 4. 506-1361 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0.02 | 0.04 | 437.29 | 17.49 |  |  |  | 17.49
26 | ГЭСНм10-08-003-06 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Устройство оптико-(фото)электрическое: блок питания и контроля (E221E, ESMI, двухканальный) | 1 шт. |  | 4 | 834.63 | 3338.52 | 3240.12 | 6.8 |  | 91.6
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 5.76 | 23.04 | 140.63 | 3240.12 | 3240.12
| 1. 330206 | Дрели электрические | маш.час | 0.17 | 0.68 | 10 | 6.8 |  | 6.8
| 2. 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0.0038 | 0.0152 | 82.75 | 1.26 |  |  |  | 1.26
| 3. 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 10 шт. | 0.4 | 1.6 | 14.78 | 23.65 |  |  |  | 23.65
| 4. 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 2e-05 | 0.0001 | 2993.31 | 0.3 |  |  |  | 0.3
| 5. 506-1361 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0.038 | 0.152 | 437.29 | 66.47 |  |  |  | 66.47
4 | ГЭСНм10-08-003-06 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Устройство оптико-(фото)электрическое: блок питания и контроля (УУ-1) | 1 шт. |  | 18 | 834.63 | 15023.34 | 14580.54 | 30.6 |  | 412.2
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 5.76 | 103.68 | 140.63 | 14580.52 | 14580.52
| 1. 330206 | Дрели электрические | маш.час | 0.17 | 3.06 | 10 | 30.6 |  | 30.6
| 2. 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0.0038 | 0.0684 | 82.75 | 5.66 |  |  |  | 5.66
| 3. 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 10 шт. | 0.4 | 7.2 | 14.78 | 106.42 |  |  |  | 106.42
| 4. 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 2e-05 | 0.0004 | 2993.31 | 1.2 |  |  |  | 1.2
| 5. 506-1361 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0.038 | 0.684 | 437.29 | 299.11 |  |  |  | 299.11
27 | ГЭСНм10-08-002-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Конструкция для установки извещателя (E220E-SMB, ESMI) (ОП п.1.10.116При монтаже извещателей и проводов на высоте более 5 до 15 м от уровня пола ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1 шт. |  | 7 | 71.38 | 499.66 | 384.16 | 57.61 |  | 57.89
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 0.42 | 2.94 | 130.67 | 384.17 | 384.17
| 1. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 0.144 | 1.01 | 57.14 | 57.71 |  | 57.71
| 2. 101-0142 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием: 3х58,5 мм | т | 2e-05 | 0.0001 | 113526.04 | 11.35 |  |  |  | 11.35
| 3. 101-1521 | Электроды диаметром: 5 мм Э42 | т | 1e-05 | 0.0001 | 52025.92 | 5.2 |  |  |  | 5.2
| 4. 101-1680 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0.0015 | 0.0105 | 2071.02 | 21.75 |  |  |  | 21.75
| 5. 301-3241 | Колпачки типа К-440 | 1000 шт. | 0.0015 | 0.0105 | 1577.36 | 16.56 |  |  |  | 16.56
32 | ГЭСНм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (ОП п.1.10.116При монтаже извещателей и проводов на высоте более 5 до 15 м от уровня пола ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 100 м |  | 1.46 | 2598.59 | 3793.94 | 3321.08 | 472.13 |  | 0.73
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.час | 18.24 | 26.63 | 124.71 | 3321.03 | 3321.03
| 1. 134041 | Шуруповерт | маш.час | 2.736 | 3.99 | 15.63 | 62.36 |  | 62.36
| 2. 331454 | Перфоратор электрический мощностью 1,5 кВт, энергией удара до 18 Дж | маш.час | 2.592 | 3.78 | 108.26 | 409.22 |  | 409.22
| 3. 101-2590 | Дюбель с шурупом 6/35 мм | 100 шт. | 1.75 | 2.555 | 0.29 | 0.74 |  |  |  | 0.74
33 | ГЭСНм10-06-034-12 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой (КМ-0-(4К)-IP41) (ОП п.1.10.116При монтаже извещателей и проводов на высоте более 5 до 15 м от уровня пола ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1 коробка |  | 66 | 642.68 | 42416.88 | 20698.26 | 17748.06 | 4051.08 | 3970.56
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 2.4 | 158.4 | 130.67 | 20698.13 | 20698.13
| 1. 170300 | Комплексные машины машина монтажная для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.час | 0.408 | 26.93 | 659.1 | 17749.56 |  | 17749.56 | 4051.62
| 2. 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0015 | 0.099 | 23663.83 | 2342.72 |  |  |  | 2342.72
| 3. 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0.02 | 1.32 | 82.75 | 109.23 |  |  |  | 109.23
| 4. 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0.004 | 0.264 | 813.88 | 214.86 |  |  |  | 214.86
| 5. 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.103 | 6.798 | 66.28 | 450.57 |  |  |  | 450.57
| 6. 101-2501 | Лента полиэтиленовая с липким слоем марка А | кг | 0.02 | 1.32 | 287.64 | 379.68 |  |  |  | 379.68
| 7. 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 2e-05 | 0.0013 | 30065.58 | 39.09 |  |  |  | 39.09
| 8. 506-1362 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0.02 | 1.32 | 328.12 | 433.12 |  |  |  | 433.12
37 | ГЭСНм08-02-396-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м (LL-200/50) | 100 м |  | 0.6 | 3583.16 | 2149.9 | 1802.66 | 139.03 | 10.54 | 208.21
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 23.52 | 14.11 | 127.74 | 1802.41 | 1802.41
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.час | 0.1 | 0.06 | 779.52 | 46.77 |  | 46.77 | 10.54
| 2. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 1.73 | 1.04 | 57.14 | 59.43 |  | 59.43
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.1 | 0.06 | 549.07 | 32.94 |  | 32.94
| 4. 101-1924 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 6.84 | 4.104 | 50.16 | 205.86 |  |  |  | 205.86
| 5. 101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0.4 | 0.24 | 9.5 | 2.28 |  |  |  | 2.28
| 6. 101-4621 | Шуруп самонарезающий: (LN) 3,5/11 мм | 100 шт. | 0.4 | 0.24 | 0.31 | 0.07 |  |  |  | 0.07
13 | ГЭСНм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (кабель) (ОП п.1.10.116При монтаже извещателей и проводов на высоте более 5 до 15 м от уровня пола ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 100 м |  | 8.78 | 887.27 | 7790.23 | 7254.21 | 279.91 | 36.96 | 256.11
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 6.468 | 56.79 | 127.74 | 7254.35 | 7254.35
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.час | 0.024 | 0.21 | 779.52 | 163.7 |  | 163.7 | 36.91
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.024 | 0.21 | 549.07 | 115.3 |  | 115.3
| 3. 101-1764 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.0006 | 0.0053 | 10266.92 | 54.41 |  |  |  | 54.41
| 4. 101-2143 | Краска | кг | 0.02 | 0.1756 | 94.84 | 16.65 |  |  |  | 16.65
| 5. 101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.16 | 1.405 | 80.85 | 113.59 |  |  |  | 113.59
| 6. 509-0778 | Втулки В22 | 1000 шт. | 0.0122 | 0.1071 | 638.25 | 68.36 |  |  |  | 68.36
| 7. 509-1652 | Гильза кабельная: медная ГМ 6 | 100 шт. | 0.05 | 0.439 | 7.43 | 3.26 |  |  |  | 3.26
14 | ГЭСНм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (труба гофрированная) (ОП п.1.10.116При монтаже извещателей и проводов на высоте более 5 до 15 м от уровня пола ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 100 м |  | 7.68 | 2598.59 | 19957.17 | 17469.77 | 2483.56 |  | 3.84
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.час | 18.24 | 140.08 | 124.71 | 17469.38 | 17469.38
| 1. 134041 | Шуруповерт | маш.час | 2.736 | 21.01 | 15.63 | 328.39 |  | 328.39
| 2. 331454 | Перфоратор электрический мощностью 1,5 кВт, энергией удара до 18 Дж | маш.час | 2.592 | 19.91 | 108.26 | 2155.46 |  | 2155.46
| 3. 101-2590 | Дюбель с шурупом 6/35 мм | 100 шт. | 1.75 | 13.44 | 0.29 | 3.9 |  |  |  | 3.9
Итого по разделу 1 Монтажные работы | [6 empty] | 292661.61
Раздел 2. Пусконаладочные работы
40 | ГЭСНп02-01-001-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 320 до 639 добавлять к норме 02-01-001-13 | 1 канал |  | 12 | 999.77 | 11997.24 | 11997.24
|  | Ведущий инженер | чел.час | 0.519 | 6.23 | 229.99 | 1432.84 | 1432.84
|  | Инженер I категории | чел.час | 1.038 | 12.46 | 210.46 | 2622.33 | 2622.33
|  | Инженер II категории | чел.час | 2.3355 | 28.03 | 191.41 | 5365.22 | 5365.22
|  | Инженер III категории | чел.час | 1.038 | 12.46 | 172.37 | 2147.73 | 2147.73
|  | Техник I категории | чел.час | 0.2595 | 3.11 | 138.68 | 431.29 | 431.29
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы | [6 empty] | 12297.17
Раздел 3. Материалы и оборудование
48 О | прайс-лист | Муфта | шт. |  | 300 | 20.3 | 6090
53 О | прайс-лист | Труба АБС гладкая, для аспирационной системы, диаметром D25 мм, 3 м | м |  | 48 | 126,27 149/1,18 | 6060.96
56 О | прайс-лист | Сантехнический трубный хомут 20-25 мм, М8 MP-H, Hilti | шт. |  | 50 | 28,39 33,5/1,18 | 1419.5
57 О | прайс-лист | Опорная пластина для малых нагрузок М8 MGL 2, Hilti | шт. |  | 50 | 33,9 40/1,18 | 1695
58 О | прайс-лист | Шпилька М8 Ф4,8 | м |  | 12 | 83,56 98,6/1,18 | 1002.72
62 О | прайс-лист | Оповещатель пожарный светозвуковой SPW-220R, Satel | шт. |  | 5 | 1483,05 1750/1,18 | 7415.25
16 О | прайс-лист | Оповещатель пожарный Маяк-12КП | шт. |  | 4 | 277,97 328/1,18 | 1111.88
68 О | прайс-лист | Блок управления M201E, ESMI | шт. |  | 2 | 3581,36 4226/1,18 | 7162.72
3 О | прайс-лист | Трос стальной оцинкованный 2мм | м. |  | 1000 | 7,63 9/1,18 | 7630
69 О | прайс-лист | Блок управления M201E-240, ESMI | шт. |  | 2 | 4750 5605/1,18 | 9500
71 О | прайс-лист | Блок контроля и управления двухканальный E221E, ESMI | шт. |  | 4 | 4639,83 5475/1,18 | 18559.32
72 О | прайс-лист | Корпус для настенной установки модулей E220E-SMB, ESMI | шт. |  | 6 | 509,32 601/1,18 | 3055.92
5 О | прайс-лист | Устройство управления УУ-1 (12В) | шт. |  | 14 | 296,61 350/1,18 | 4152.54
6 О | прайс-лист | Устройство управления УУ-1 (24В) | шт. |  | 4 | 296,61 350/1,18 | 1186.44
84 О | прайс-лист | Коробка монтажная огнестойкая КМ-0-(4К)-IP41 | шт. |  | 66 | 161,02 190/1,18 | 10627.32
7 О | прайс-лист | Кабель КПСнг-FRLS 1х2х2,5 | м |  | 180 1260-1080 | 48,73 57,5/1,18 | 8771.4
8 О | прайс-лист | Кабель КПСнг-FRLS 1х2х1,5 | м |  | 630 3170-2540 | 33,47 39,5/1,18 | 21086.1
11 О | прайс-лист | Кабель КПСнг-FRLS 1х2х1,5 | м |  | 68 403-335 | 33,47 39,5/1,18 | 2275.96
15 О | прайс-лист | Гофрированная труба ф20 | м |  | 768 | 6,78 8/1,18 | 5207.04
Итого по разделу 3 Материалы и оборудование | [6 empty] | 127730.37
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 268389.2 | 111466.98 | 22455.05 | 4192.76 | 10457.1
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 266110.88 | 105468.36 | 22455.05 | 4192.76 | 10457.1
В том числе, справочно:
МДС35 п.4.60._Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03) (Поз. 48, 53, 56-58, 62, 16, 68, 3, 69, 71-72, 5-6, 84, 7-8, 11, 15) | [6 empty] | 3720.3
Договорной коэффициент ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) (Поз. 40) | [6 empty] | -5998.62 | -5998.62
Накладные расходы | [6 empty] | 98502.63
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 5998,62) (Поз. 40) | [6 empty] | 3899.1
80% ФОТ (от 34088,76) (Поз. 9, 1, 23-24, 26, 4, 27) | [6 empty] | 27271.01
95% ФОТ (от 44824,4) (Поз. 10, 2, 12, 17, 32, 37, 13-14) | [6 empty] | 42583.18
100% ФОТ (от 24749,34) (Поз. 33) | [6 empty] | 24749.34
Сметная прибыль | [6 empty] | 68075.64
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 5998,62) (Поз. 40) | [6 empty] | 2399.45
60% ФОТ (от 34088,76) (Поз. 9, 1, 23-24, 26, 4, 27) | [6 empty] | 20453.26
65% ФОТ (от 69573,74) (Поз. 10, 2, 12, 17, 32, 37, 13-14, 33) | [6 empty] | 45222.93
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 292661.61
Итого Оборудование | [6 empty] | 127730.37
Итого Прочие затраты | [6 empty] | 12297.17
Итого | [6 empty] | 432689.15
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 10457.1
Машины и механизмы | [6 empty] | 22455.05
ФОТ | [6 empty] | 109661.12
Оборудование | [6 empty] | 127730.37
Накладные расходы | [6 empty] | 98502.63
Сметная прибыль | [6 empty] | 68075.64
Непредвиденные затраты 2% от 432689,15 | [6 empty] | 8653.78
Итого с непредвиденными | [6 empty] | 441342.93
НДС 18% от 441342,93 | [6 empty] | 79441.73
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 520784.66
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Заказчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Подрядчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Инвестор: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Сдал: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Принял: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)