Приложение № 1 

к заявке  на проведение регламентированных 

закупочных процедур работ, услуг 

№ ___ от «____» ____________ 2011г. 

ЗАДАНИЕ НА ТОРГИ

по выбору подрядной организации на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ объекту, включенному в инвестиционную программу ======= 

	1. 
	Наименование объекта 
	Строительство электрических сетей === === ===.

	2. 
	Место выполнения работ
	=== === ===

	3. 
	Направление инвестиций 
	Новое строительство

	4. 
	Тип закупаемой продукции
	Строительно-монтажные, электромонтажные, 

пусконаладочные работы, приемо – сдаточные испытания в соответствии с требованиями гл.1.8 ПУЭ действующие издание в объеме в соответствии с проектом № ===, выполненным ===, утвержденного приказом № ===

	5. 
	Основные характеристики объекта строительства
	    Строительно-монтажные работы выполнять в полном объеме проекта № =====, разработанного ===, в том числе:

1. Прокладка двух кабельных линий 6кВ,  от фидера № == ПС «===» до РП №== и фидера №== ПС «==» до РП №==. Силовой кабель с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена в полиэтиленовой оболочке с продольной герметизацией,  марка кабеля АПВПуг-10 1*300/50. Для соединения и оконцевания кабеля применить соединительные муфты POLJ 12/1*240-400 и концевые муфты POLT-12/1ХI-L12.
2. Переход кабельными линиями через автомобильные дороги по ул.=== и ул.=== прокладываются способом горизонтально-направленного бурения с помощью установок, оснащенных электронной системой локации.. При переходе способом ГНБ, каждая кабельная  линия протаскивается в отдельную трубу, концы труб уплотняются джутовым жгутом, предусмотреть прокладку одной резервной трубы.
3. Выполнить приемо – сдаточные испытания кабельных линий в соответствии с требованиями гл.1.8 ПУЭ (действующие издание),  СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» гл.4 в объеме в соответствии с проектом № ===, разработанного ===.

4.Подрядной организации до начала строительства необходимо разработать проект производства работ в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004, указаниями настоящего проекта и согласовать с Заказчиком. 

Строительно-монтажные работы выполнять в соответствии с разработанным подрядчиком графиком выполнения работ. Последовательность выполнения строительно-монтажных работ - в строгом соответствии с ППР и проектно-сметной документацией. Обеспечить в ходе строительства качество выполняемых работ в соответствии с проектно-сметной документацией, действующими нормами и техническими условиями РФ. 

	6. 
	Требуемые сроки выполнения и окончания работ
	Срок начала работ –    __.__.2011г.
Срок окончания работ – __.__.2011г.
График производства работ должен быть составлен подекадно, в разрезе локальных смет по видам работ.  График финансирования должен соответствовать графику производства работ, с учетом условий  платежей указанных в п. 9, 21 задания на торги.

	7. 
	Условия обеспечения объекта материалами и оборудованием
	Материалы, необходимые для выполнения работ закупаются  Подрядчиком, в том числе и основные  материалы:
- Кабель из сшитого полиэтилена АПВПуг-10 1*300/50.
  -8147м
- Муфта соединительная POLJ 12/1*240-400  - 24 шт.

-  Муфта концевая POLT-12/1ХI-L12 -4шт 

	8. 
	Предельная максимальная 

цена лота
	===== руб. с НДС. В любом случае стоимость выполненных работ подтверждается актами выполненных работ и фактически понесенными затратами подрядчика.

	9. 
	Условия авансирования работ
	Авансирование не предусматривается.

	10. 
	Основные требования к подрядной организации
	1.Обязательное наличие свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту (Градостроительный Кодекс РФ статья 48.1) выданного саморегулируемой организацией зарегистрированной в Ростехнадзоре РФ. Виды работ указанные в перечне видов работ указанных в свидетельстве должны соответствовать виду работ по утвержденной проектно-сметной документации. При наличии видов работ, выполнение которых лицензируется – наличие лицензии. Перечень видов работ должен соответствовать приказу Минрегионразвития РФ от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

2. Опыт строительства аналогичных объектов, опыт выполнения аналогичных видов работ, как по объему, так и по классу напряжения.

3. Наличие квалифицированных специалистов, прошедших обучение на право выполнения строительно-монтажных, электромонтажных и приемо-сдаточных работ с предоставлением копий удостоверений (сертификатов).

4. Представить справку о кадровых ресурсах, с указанием сотрудников планируемых для выполнения строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных   и приемо-сдаточных работ на объекте.

	11. 
	Особые требования


	Обязательное наличие Свидетельства о регистрации электротехнической лаборатории в органах Ростехнадзора РФ, приложением перечня  с разрешенными видами приемо-сдаточных испытаний необходимых для  проведения пусконаладочных   и приемо-сдаточных работ на электрооборудовании, смонтированном и указанном в проектно-сметной документации.

	12. 
	Требование к обоснованию стоимости выполнения работ
	Расшифровка всех затрат включенных в стоимость коммерческого предложения. Подрядчик в коммерческом предложении учитывает стоимость всех работ, услуг, материалов и оборудования поставки подрядчика, необходимых для выполнения работ на объекте и ввода его в эксплуатацию в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. С приложением  расчета  стоимости пусконаладочных (приемо-сдаточных испытаний) составленный на основе  требований гл.1.8 ПУЭ, СНиП 3.05.06-85 и проектно-сметной документации.  

	13. 
	Требование к страхованию
	Не требуется

	14. 
	Требования к привлечению субподрядных организаций
	1. Представлять в составе коммерческого предложения (конкурсной документации) все документы предусматриваемые требованиями к Участникам конкурса для всех привлекаемых субподрядчиков.

2. Выполнение субподрядными организациями условий пункта 10,11 данного задания на торги.

3. Общая стоимость выполняемых всеми субподрядными организациями работ, не должна превышать 50 процентов от стоимости договора заключенного Подрядчиком с Заказчиком.

	15. 
	Временные здания и сооружения
	Не требуется

	16. 
	Требования к возврату материалов и оборудования поставки Заказчика
	Не требуется

	17. 
	Требования к возврату демонтируемых материалов и оборудования
	Не требуется

	18. 
	Требования к соблюдению техники безопасности и охране окружающей среды
	В соответствии с требованиями действующих нормативных документов РФ, указаниями проекта и условиями договора.

	19. 
	Правила приемки и контроля работ
	Ежемесячно, до 25 числа текущего месяца, представлять Заказчику для подписания акты КС-2, КС-3 для расчетов за выполненные работы. Представлять Заказчику счета-фактуры в течение 5 дней со дня подписания актов КС-2, КС-З.

За 10 дней до начала приемки выполненных работ передать Заказчику 3 экземпляра исполнительной документации согласно перечню, переданному Заказчиком Подрядчику, с письменным подтверждением соответствия переданной документации, фактически выполненным работам, в соответствии с условиями договора.

	20. 
	Требования к составу и объему исполнительной документации
	Обязательное условие подготовки подрядной организацией исполнительной документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов и распоряжения === === ===.

	21. 
	Порядок и условия оплаты за выполненные работы
	Окончательная оплата выполненных и принятых работ через === ==== ===

	22. 
	Предложения участников конкурсных процедур отличающиеся от требований настоящего задания на торги по выбору подрядной организации на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту, включенному в инвестиционную программу === === === 2011 года, ухудшающие интересы организатора торгов или представленные в не полном объеме будут рассматриваться в последнюю очередь.


