Техническое задание

на открытый конкурс по выбору исполнителя работ:
по капитальному ремонту  водогрейного котла типа КВГМ-100 ст. № ПВК-4:

типовой ремонт; сверхтиповой ремонт Василеостровской ТЭЦ (ТЭЦ-7) филиала «Невский» ОАО ТГК-1»
I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Санкт-Петербург, В.О., Кожевенная линия д.33, Василеостровская ТЭЦ (ТЭЦ-7)
Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:
Писаренко Михаил Григорьевич – начальник КТЦ
тел. 8(812) 901-47-91;
Алферов Игорь Владимирович – начальник АРС

тел. 8(812) 901-47-93;

Бондарев Вадим Юрьевич – начальник ОПР
тел. 8(812) 901-47-27
Требования к срокам выполнения работ:

Начало                      август 2010г.

Окончание               ноябрь 2010г.

Требования к стоимости работ:
- планируемая (предельная) стоимость работ:

___не объявляется
- ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствие с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»

Заказчик вправе отказаться от части объема работ, запланированного на 2010г.
Цель работы: - замена поверхностей нагрева по техническому состоянию.

II. Требования к проекту объемов выполняемых работ.

Краткое описание водогрейного котла типа КВГМ-100 ст. № ПВК-4.
Общие положения

Водогрейный котел типа КВГМ-100 был введен в эксплуатацию в 1978 году, изготовлен Дорогобужским котельным заводом.
Газо-мазутный водогрейный котел типа КВГМ-100 производительностью 100 Гкал/час, предназначен для установки на ТЭЦ в целях покрытия пиков тепловых нагрузок и в качестве основного источника теплоснабжения в районных отопительных котельных.
Котел водотрубный, прямоточный, П-образной компоновки, спроектирован для работы на газе и мазуте.

Котел оборудован тремя комбинированными газо-мазутными горелками с ротационными форсунками РГМГ-30Л.

Обмуровка котла натрубная.

Последний капитальный ремонт данного водогрейного котла проводился в 2006 году в период, которого была произведена замена труб промежуточных экранов и конвективной части котла. Наработка с начала эксплуатации составляет 64558 часов.
Техническая характеристика котла КВГМ-100
Тепловая производительность




100 Гкал/час

Расчетное давление воды





25 кгс/см2
Температура воды на входе в основном режиме


700С

Температура воды на выходе




1500С

Гидравлическое сопротивление




1,65 кгс/см2
Расход воды при основном режиме



1235 т/ч

Температура уходящих газов




1800С

Расход мазута






11500 кг/ч

Сопротивление газового тракта




120 мм. в. ст.

Расход воздуха






136800 м3/ч
Габаритные размеры котла

Высота  от уровня пола до отметки дробеочистки

22430 мм

Ширина по осям колонн каркаса (по фронту)


5700 мм

Ширина с учетом выступающих частей



14000 мм

Глубина с учетом выступающих частей



9850 мм
Топочная камера

Размер топочной камеры в плане 5696х6208; высота призматической части 9540 мм; объем топочной камеры 388 м3; лучевоспринимающая поверхность экрана 325 м2, топочная камера котла экранирована трубами диаметром 60х3 мм с шагом 64 мм.

Все трубы экранов соединены  камерами ( 273х10.

Для создания жесткой и прочной конструкции, топочная камера снаружи обвязана горизонтальными поясами жесткости.

Фронтовой, промежуточный, задний экран, а также боковые стены конвективной шахты опираются на портал. Нижние камеры указанных экранов имеют опоры. Опора, расположенная посередине нижней камеры промежуточного экрана, является неподвижной.

Обмуровка, которая крепится к экранным трубам или стоякам конвективной шахты, выполнена облегченной.

Общая толщина обмуровки приблизительно – 110мм.

Конвективная часть котла

Конвективные поверхности нагрева котла расположены в опускном газоходе, образованным боковыми, промежуточными и задними экранами.

Три пакета конвективной части набираются из секций, состоящих из вертикальных стояков (83х3,5 мм, в которые входят расположенные горизонтально в шахматном порядке U-образные змеевики из труб ( 28х3 с шагом 64мм и 40мм.

Вертикальные стояки приварены с шагом  228мм в верхние и нижние камеры, расположенные на боковых стенах конвективной части.

Поверхность нагрева конвективной части 2385м2.

Газо-мазутные горелки

Котел КВГМ-100 оборудован тремя комбинированными газо-мазутными горелками с ротационными  форсунками РГМГ-30Л, установленными на фронтовой стене треугольником вершиной вверх. Горелки предназначены для сжигания газа и мазута. Производительность одной горелки по природному газу 3950 нм³/ч и по мазуту- 3800 кг/ч. Давление газа перед горелками 5000 кгс/м², давление перед форсункой – 2 кгс/см².

В каждой газо-мазутной горелке установлено запально - защитное устройство типа ЗЗУ-4 предназначенное для дистанционного розжига горелок. Эксплуатация горелок должна производиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации газо-мазутных горелок  с ротационными форсунками, разработанной Дорогобужским котельным заводом.

Тягодутьевые устройства

Для подачи воздуха в топку котельный агрегат оборудован двумя дутьевыми вентиляторами типа ВД-15,5 с характеристикой при рабочем режиме: производительность одного вентилятора с 5% запасом -6910 м3/час, полный напор при температуре рабочей среды в указанной производительности- 372 кг/м2.
Привод вентилятора осуществляется от электродвигателя с числом оборотов 759 об/мин. Потребляемая мощность-160кВт.

Регулирование производительности дутьевого вентилятора осуществляется направляющим аппаратом.

Для отсоса дымовых газов установлен один дымосос типа ДН-22х2-0,62ГМ с  характеристикой при рабочем режиме: производительность дымососа-289х103 м3/час, полный напор при температуре рабочей среды 200оС и указанной производительности- 330 кг/м2.

Привод дымососа осуществляется от электродвигателя с числом оборотов - 750 об/мин. Потребляемая мощность-325кВт.

Регулирование производительности дымососа осуществляется направляющим аппаратом.

Укрупненная Ведомость
планируемых работ по «капитальному ремонту водогрейного котла типа КВГМ-100 ст. № ПВК-4:типовой ремонт; сверхтиповой ремонт»
срок ремонта с 09.08.2010г. по 07.11.2010г.
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем

	1
	Сверхтиповой ремонт
	
	

	1.1
	Снятие и установка площадки и лестниц переходного мостика на потолке котла
	т
	0,8

	1.2
	Снятие и установка трубопроводов воздушников Ø25×3 мм
	т
	0,1

	1.3
	Снятие и установка гибов перепускных труб верхних коллекторов экранов:

Ø219×10 сталь 20 (при длине гиба от 1,5м до 3м)

Ø219×10 сталь 20 (при длине гиба от 3м до 6м)

Ø273×10 сталь 20 (при длине гиба от 1,5м до 3м)
	т
	

	
	
	
	0,32

	
	
	
	0,4

	
	
	
	0,7

	1.4
	Снятие и установка металлоконструкций для подмостей и настилов (масса элемента до 0,02т – при проведении ремонтных работ по замене труб и коллекторов экранов)
	т
	0,9

	1.5
	Изготовление мелких металлоконструкций
	т
	0,9

	1.6
	Сборка с установкой и разборка со снятием деревянных настилов на установленных металлоконструкциях:

на высоте до 3м

на высоте от 6 до 10 м
	м²
	

	
	
	
	40

	
	
	
	25

	1.7
	Снятие, изготовление и установка листов наружной обшивы пода котла

(лист σ =3мм)
	т
	1,5

	1.8
	Замена коллекторов боковых, фронтового и заднего экранов Ø273×10 мм, ст.20
	т
	4

	1.9
	Замена труб боковых, фронтового и заднего экранов Ø60×3 мм, ст.20
	т
	24

	1.10
	Замена труб фронтового экрана Ø83×3,5 мм, ст.20
	т
	0,25

	1.11
	Переварка дополнительных стыков труб боковых экранов Ø60×3 мм, ст. 20
	шт
	220

	1.12
	Снятие и установка опор верхних и нижних коллекторов Ø273×10 мм боковых экранов
	шт
	12

	1.13
	Изготовление опор для коллекторов Ø273×10 мм боковых экранов
	шт
	12

	1.14
	Снятие, изготовление и установка листов обшивы бункера конвективной части котла (лист σ=3мм)
	т
	0,2

	1.15
	Снятие и установка участков воздухопроводов прямоугольного сечения при проведении ремонтных работ по замене труб фронтового экрана
	т
	0,5

	1.16
	Замена поясов жесткости, швеллер №12 (масса элемента от 0,02т до 0,05т)
	т
	1,5

	1.17
	Замена разгрузочных балок, балка - двутавр №14 (масса элемента от 0,05т до 0,1т)
	т
	1,8

	1.18
	Замена элементов крепления разгрузочных балок (масса элемента до 1кг)
	шт
	250

	1.19
	Замена элементов крепления под обмуровку и изоляцию (масса элемента до 1кг)
	шт
	640

	1.20
	Снятие и установка металлической сетки 45×45 мм стен и потолка котла для обмуровки
	м²
	272

	1.21
	Снятие и установка обмуровки стен и потолка котла из шамотного бетона
σ =50мм
	м³
	14

	1.22
	Ремонт обмуровки коллекторов котла шамотным бетоном σ =50мм
	м³
	3

	1.23
	Ремонт обмуровки амбразур горелок шамотным бетоном
	м³
	2

	1.24
	Ремонт обмуровки пода топки шамотным бетоном
	м³
	2

	2
	Типовой ремонт
	
	

	2.1
	Ремонт дымососа двустороннего всасывания типа ДН-18×2 Ø рабочего колеса 1800мм
	
	

	2.1.1
	Ремонт дымососа без выемки ротора с проваркой дефектных сварных швов улитки, регулировкой направляющего аппарата, устранение дефектов подшипниковых узлов
	шт
	1

	2.2
	Ремонт вентилятора одностороннего всасывания типа ВД-15,5 (правый и левый) Ø рабочего колеса 1550мм
	
	

	2.2.1
	Ремонт вентилятора без выемки ротора с восстановлением зазоров между рабочим колесом и диффузором, регулировкой направляющего аппарата, устранением дефектов подшипниковых узлов
	шт
	2

	2.3
	Ремонт вентилятора первичного воздуха типа 30ЦС85
	
	

	2.3.1
	Разборка, очистка, дефектация вентиляторов первичного воздуха
	шт
	3

	2.3.2
	Устранение дефектов ходовой части, восстановление плотности соединений с воздуховодами
	шт
	3

	2.4
	Ремонт 3-хосных шиберов горелок
	
	

	2.4.1
	Очистка, дефектация 3-хосных шиберов горелок
	шт
	3

	2.4.2
	Устранение дефектов, замена изношенных деталей привода и уплотнений
	шт
	3

	2.5
	Ремонт гарнитуры котла
	
	

	2.5.1
	Снятие и установка лазов Ø400 мм
	шт
	4

	2.5.2
	Снятие и установка гляделок Ø100 мм
	шт
	18

	3
	Заключительные работы
	
	

	3.1
	Гидравлическое испытание котла
	-
	-



Все материалы и запасные части, подверженные замене в процессе капитального ремонта и не пригодные для дальнейшего использования, складируются в специально отведенных местах на территории ТЭЦ возле дымовой трубы ст. №3 и в торце котельного отделения на улице. Утилизация материалов и запасных частей производится организациями, с которыми заключен договор на вывоз строительного мусора (материалов) и запасных частей.

Ремонт электрических двигателей, а также снятие и установку тепловой изоляции для выполнения ремонтных работ указанных в укрупненной ведомости планируемых работ будет выполнять подрядная организация по отдельно заключенному договору с Заказчиком.

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки установленные СО 34.04.181-2003.

Подрядчик предоставляет ТЭЦ-7 полностью оформленную отчётную документацию по произведённым работам по ремонту тепловой изоляции электронном виде и на бумажном носителе (в 2-х экз.) в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации
 на ремонт оборудования
____Василеостровской ТЭЦ____ филиала «___Невский___» ОАО «ТГК-1».
     (наименование структурного подразделения)                         (наименование филиала)
1. Выполнение требований:
1.1. Требования к производству и качеству работ:
1
В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

· Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах (СО 34.03.125-2002);
· Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00); 

· Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

· Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);
· Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99);
· Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).
2.
Для выполнения данных ремонтных работ Подрядчик должен руководствоваться следующей нормативно-технической документацией и выполнять следующие требования Заказчика:
· Работы должны быть организованы согласно пп. 2.7…2.9 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);
· Подрядчик должен руководствоваться СО 34.17.302-97 «Котлы паровые и водогрейные. Трубопроводы пара и горячей воды, сосуды. Сварные соединения. Контроль качества. Ультразвуковой контроль. Основные положения»;
· Подрядчик должен руководствоваться СО 153-34.17.207 «Руководящий нормативный документ. Инструкция по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС»;
· Подрядчик должен руководствоваться СО 34.17.310-96 «Сварка, термообработка и контроль при ремонте сварных соединений трубных систем котлов и паропроводов в период эксплуатации»;

· Подрядчик должен руководствоваться СО 153-34.26.203 «Инструкция по производству обмуровочных работ при монтаже котельных и энерготехнологических установок»;

· Подрядчик должен руководствоваться СО 153-34.26.601 «Инструкция по ремонту обмуровки паровых котлов электростанций»;

· Подрядчик должен руководствоваться СО 153-34.26.201 «Временная инструкция по сушке обмуровок стационарных котлов ТЭС»;

· Подрядчик должен руководствоваться СО 153-34.26.703 «Типовая энергетическая характеристика водогрейного котла КВГМ-100 при сжигании природного газа»;
· Подрядчик должен руководствоваться СО 153-34.26.603 «Руководство по эксплуатации лесов, подмостей и люлек для ремонта паровых котлов»;
· Подрядчик должен руководствоваться СО 153-34.15.003-01  «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования»;
· Подрядчик должен руководствоваться ТУ 34-38-20188-94 «Каркасы, лестницы и площадки стационарных котлов»;
· Подрядчик должен руководствоваться ТУ 34-38-20191-94 «Гарнитура стационарных котлов. Общие технические условия на капитальный ремонт»;

· При заключении Договора на выполнение работ в сроки, установленные                СО 34.04.181-2003, Заказчик представляет Подрядчику- победителю конкурса уточненную «Ведомость планируемых работ».
· Обеспечить ведение ремонтной, исполнительной и отчетной документации согласно СО 34.04.181-2003.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:
· Желательно обеспечение подрядчиком срока окончания ремонта в соответствии с утвержденным графиком ремонтных работ банковской гарантией.

· Иметь свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий и сооружений на весь срок договора.

· Обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ТЭЦ-7.

· Предполагаемый подрядчик при участии в конкурсе предоставляет по укрупненной  номенклатуре выполняемых работ:

- расчет по разделам работ поправочного индекса п.23 Общих положений «Базовых цен…».
· Подрядчик в составе конкурсной документации предоставляет «Справку о перечне.
 и годовых объемов выполнения аналогичных договоров».
· Опыт работы по ремонту данного вида оборудования не менее 5 лет.
· Иметь лицензии и сертификаты, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

· Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

· Сметный расчет конкурсных предложений выполнять по: 
· а) справочникам «Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, аккредитованные условиями конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» ЦКБ «Энергоремонт». 2003 г.

2.2. Специальные требования:

Указываются специальные требования Заказчика к персоналу и к подрядной организации:
· желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

· располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда);
· В случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

· Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

· Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

· Досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

· Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

· Иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;
· Место работ после ремонта должно быть чистым, мусор должен быть убран;
· Обеспечить выполнение работ в сроки, указанные в согласованном графике проведения работ по ремонту;
· Обеспечить оформление и ведение ремонтной, исполнительной  документации, составление ППР;
· Вспомогательные запасные части, (расходные) материалы для выполнения заявляемых объемов работ, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут быть поставлены подрядчиком по согласованию с заказчиком.
2.Запасные части и материалы на выполнение работ:
2.1. Материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик:
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	Круги абразивные Ø100х80х20, ГОСТ 21963
	шт
	200

	2
	Электроды УОНИ 13/55 Ø 3мм, ГОСТ 9466-75
	т
	0,15

	3
	Электроды УОНИ 13/55 Ø 4мм, ГОСТ 9466-75
	т
	0,05

	4
	Электроды ЦУ-5 Ø 2,5мм, ГОСТ 9466-75
	т
	0,13


2.2 Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ, поставку которых производит Заказчик:

2.2.1. Запасные части и материалы для выполнения данного типа работ, имеющихся в наличии на складе – нет.
2.2.2. Запасные части и материалы для выполнения данного типа работ, включенные Заказчиком в заявку на поставку ТМЦ:
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	Сталь листовая σ=3мм
	т
	1,7

	2
	Швеллер №12
	т
	1,5

	3
	Балка двутавровая №14
	т
	1,8

	4
	Сталь круглая Ø 10мм
	т
	0,4

	5
	Коллектора экранов Ø 273×10 сталь 20
	т
	4

	6
	Трубы экранов Ø 60×3 сталь 20
	т
	24

	7
	Трубы экранов Ø 83×3,5 сталь 20
	т
	0,25

	8
	Сталь угловая 75×75 мм
	т
	0,3

	9
	Швеллер №16
	т
	0,6

	10
	Доска обрезная σ =40мм
	м³
	3

	11
	Кислород
	баллон
	80

	12
	Пропан
	баллон
	20

	13
	Подшипник 3536
	шт
	2

	14
	Кирпич шамотный
	т
	2

	15
	Сетка металлическая 45×45 мм
	м²
	272

	16
	Порошок шамотный
	т
	5

	17
	Крупный шамотный заполнитель
	т
	10

	18
	Глина огнеупорная ПГА
	т
	3

	19
	Цемент М 400
	т
	5


Объем материалов и запасных частей, необходимых для выполнения данных работ может быть изменен Заказчиком в связи с фактическим осмотром и проведением капитального ремонта энергетического оборудования.
III.
Требования к участникам конкурса
Требования к Участникам конкурса


Участвовать в конкурсе может либо любое юридическое лицо. Однако чтобы претендовать на победу в конкурсе и получение права заключить с Заказчиком Договор, Участник конкурса должен отвечать следующим требованиям:

-
Участник конкурса должен обладать возможностью выполнить указанный объем работ полностью, в установленные сроки с надлежащим качеством;

-
Ремонтная организация должна базироваться в г. СПб (командировочные расходы, расходы на транспортировку инструмента и приспособлений, расходы по хранению оборудования и материалов не оплачиваются);

-
Заказчик не принимает на себя обязательства по поселению командированного персонала Подрядчика;

-
Ремонтные работы должны производиться материалами Подрядчика (за исключением отдельных случаев, которые оговариваются при составлении акта дефектации и уточненной ведомости работ);

-
Участник конкурса должен выполнять не менее 90% работ собственными силами без привлечения третьих лиц (субподрядчиков);

-
Подрядчик обязан начать работы через три дня после подачи заявки Заказчиком. 

-
Участник конкурса должен иметь возможность оперативного устранения дефектов в выходные и праздничные дни.

-
Участник конкурса должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), управленческой компетентностью, опытом и репутацией; 

-
Участник конкурса должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора);

-
Участник конкурса не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника конкурса в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника конкурса не должна быть приостановлена;

-
Участник конкурса должен обладать наличием собственного транспортного оборудования, специального инструмента и приспособлений.

Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника конкурса установленным требованиям


В связи с вышеизложенным, Участник конкурса должен включить в состав Конкурсной заявки следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

-
Заверенную Участником копию свидетельства о внесении записи об Участнике конкурса в Единый государственный реестр юридических лиц;

-
Заверенную Участником  копию устава в действующей редакции;

-
Заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Конкурсную заявку, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам конкурса. Если Конкурсная заявка подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

-
Заверенные Участником копии балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках  за последний год и последний отчетный период текущего года. В случае, когда предприятием используется упрощенная система налогообложения необходимо представить налоговую декларацию по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

-
Заверенные Участником копии действующих лицензий на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые у Участника конкурса есть лицензия;

-     подписанный со своей стороны Договор исключительно по форме, принятой у Покупателя  (Приложение №1), (Приложение №2)

-
Анкету по установленной в настоящей документации форме (Приложение №3);

-
Оригинал справки о выполнении аналогичных по характеру и объему работ договоров по установленной в настоящей Конкурсной документации форме (Приложение № 4);

-
Оригинал справки о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения Договора по установленной в настоящей Конкурсной документации форме (Приложение №5);

-
Оригинал справки о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора, по установленной в настоящей Конкурсной документации форме (Приложение №6);

-
Оригинал информационного письма о наличии у Участника конкурса связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора конкурса по установленной в настоящей Конкурсной документации форме.

В случае, если по каким-либо причинам Участник конкурса не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленный в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору конкурса в соответствии Участника данному требованию.

IV.
Порядок оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для Заказчика и определения лица, получающего по результатам процедуры закупки право заключения соответствующего договора

Оценка Конкурсных заявок

Общие положения


Оценка Конкурсных заявок осуществляется Конкурсной комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Конкурсной комиссией.


Оценка Конкурсных заявок включает отборочную стадию  и оценочную стадию.

Отборочная стадия


В рамках отборочной стадии Конкурсная комиссия проверяет:

-
правильность оформления представленных документов и их соответствие вышеперечисленным требованиям по существу;

-
соответствие Участников конкурса требованиям настоящего технического задания;

-
соответствие технического предложения (технические характеристики предлагаемых работ и предлагаемые договорные условия) требованиям настоящего технического задания.

По результатам проведения отборочной стадии Конкурсная комиссия отклоняет Конкурсные заявки, которые:

-
в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению документов настоящего технического задания;

-
поданы Участниками конкурса, которые не отвечают требованиям настоящего технического задания;

-
содержат предложения, не соответствующие установленным условиям настоящего технического задания;


Конкурсная комиссия также вправе отклонить Конкурсную заявку в случае, если ее цена превышает установленную лимитную цену.

Оценочная стадия


В рамках оценочной стадии Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет Конкурсные заявки и проводит их предварительное ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика в соответствии с утвержденным Регламентом Конкурсной комиссии исходя из следующих критериев:

1
Надежность Участника и наличие большого опыта работы  на энергетических предприятиях РФ, наличие опыта выполнения аналогичных работ, качество, ресурсные возможности и деловая репутация Участника, положительный опыт сотрудничества, (в т.ч с ОАО «Ленэнерго»), наличие сертификатов добровольных систем сертификации

2
Срок и график выполнения работ

3
Стоимость выполнения работ. Лучшее предложение по результатам применения понижающего коэффициента (менее 1) к сметной стоимости работ, составленной на основе РД 0501.01.2004 «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного  рынка  услуг  по  ремонту  и  техперевооружению». На ремонтные работы, не включенные в вышеуказанный Справочник, должна быть составлена калькуляция, при этом накладные расходы учитываются на уровне, не превышающем приведенного в "Общих положениях" соответствующего Справочника.
-
Наиболее выгодные условия оплаты

4
Гарантийные обязательства


Результаты предварительного ранжирования учитываются при проведении переторжки, на которую приглашаются лица, занявшие места с первого по четвертое. При запросах участников о целях и порядке проведения переторжки Организатор конкурса обязан сообщать им, что заявки с изначально (в расчете на переторжку) с завышенными ценами могут не попасть в верхние места предварительной ранжировки и, следовательно, в переторжке не участвовать.

Определение Победителя конкурса


Конкурсная комиссия на своем заседании определяет Победителя конкурса, как Участника конкурса, Конкурсная заявка которого заняла первое место в ранжировке Конкурсных заявок по степени предпочтительности для Заказчика. Организатор конкурса вправе предоставить Участникам конкурса возможность добровольно и открыто повысить предпочтительность их Конкурсных заявок путем снижения первоначальной, указанной в Конкурсной заявке, цены — т.е. проведение процедуры переторжки
Заключение договора

Договор между Заказчиком и Победителем конкурса подписывается на основании Протокола о результатах конкурса.

Составление уточненной ведомости работ и начало производства работ

Составление уточненной ведомости работ производится при участии представителей Заказчика и Подрядчика. На основании уточненной ведомости работ составляется смета на проведение работ в соответствии с требованиями РД 0501.01.2004 «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного  рынка  услуг  по  ремонту  и  техперевооружению» в пределах планируемой стоимости работ и принципов ценообразования данного технического задания. 

