ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Системы оперативно-технологической связи
 (2.04 – Производственный корпус, 2.04а – Склад готового продукта,
2.06 – Отделение расфасовки)
проектирование, монтаж, пуско-наладочные работы
2011 г.
1 Общие данные

1.1 Настоящее техническое задание определяет требования к выполнению работ по проектированию, монтажу, пуско-наладке, проведению приемо-сдаточных испытаний и авторскому надзору системы оперативно-технологической связи
1.2 Шифр темы ___________-ОДС.

1.3 Наименование Заказчика –далее Предприятие.

1.4 Наименование Исполнителя –
1.5 Срок выполнения работ определяется договором, заключаемым сторонами.
1.6 Порядок финансирования определяется договором, заключаемым сторонами.

2 Цель и назначение

2.1 Оперативно-технологическая связь предназначена для организации голосовой связи абонентов производственных участков с диспетчерами всех уровней и операторами технологических установок, а также обеспечить цех громкоговорящей связью, с подключением симплексных переговорных устройств.

3 Характеристика объекта автоматизации

3.1 Объект, расположенный по адресу: (2.04 – Производственный корпус, 2.04а – Склад готового продукта, 2.06 – Отделение расфасовки).
3.2 Условия эксплуатации объектов автоматизации.
Режим работы: Круглосуточный - 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

4 Требования к системе

4.1 Требования к системе в целом.
4.1.1
Оперативно-технологическую связь предусмотреть на базе цифровой коммутационной системы производства фирмы Neumann Elektronik. Тип коммутатора согласовать с Заказчиком на предпроектном этапе. Предусмотреть ЗиП для коммутатора системы.
4.1.2
Коммутатор оперативно-технологической связи, должен обеспечивать стыковку с действующей УПАТС Avaya .
4.1.3
Возможность SNMP оповещения технического персонала при возникновении аварийных ситуаций.

4.1.4
Коммутатор оперативно-технологической связи разместить в новом 19” шкафу (800х800), в помещении Главного коммуникационного центра (далее ГКЦ) расположенного на втором этаже здания АБК ЭФК (номер здания согласно генплана предприятия – 2.12). Существующий 19” шкаф (600х600) демонтировать, оборудование ранее установленное в нем под ОДС ЭФК, пересобрать в новом 19” шкафу (800х800).
4.1.5
Кросс оперативно-технологической связи организовать в имеющемся 42U, 19” шкафу, находящегося в помещении ЦПУ промышленного корпуса (номер здания согласно генплана предприятия – 2.04).

4.1.6
Обеспечить ширину полосы частот громкоговорящей связи не менее 10 кГц.

4.1.7
В помещении ЦПУ, весовой, мастера фасовки установить диспетчерские пульты громкоговорящей связи. Для пультов громкоговорящей связи предусмотреть отдельные телефонные трубки.
4.1.9
Количество и направления связей переговорных устройств определить на этапе разработки рабочей документации.

4.1.10
Источник бесперебойного электропитания предусмотреть производства фирмы APC, с сетевым модулем для удаленного мониторинга и управления.
4.1.11
Источник бесперебойного электропитания запитать от отдельного автомата подстанции с прокладкой выделенной силовой линии соответственно.
4.1.12
Удаленный режим администрирования с сетевого порта АРМ.
4.2 Требования к функциональным характеристикам.
4.2.1
Система должна обеспечивать выполнение следующих функций:

· организацию симплексной громкоговорящей связи между абонентскими устройствами;

· возможность индивидуального вызова любого абонента или группы абонентов (для аппаратов с номеронабирателем);

· зональное (групповое) оповещение абонентов по громкоговорящей связи;

· приоритетный порядок вызова абонентов;

· возможность произвольного назначения приоритетов;

· удаленный, а так же локальный контроль, диагностика и конфигурирование системы c автоматизированного рабочего места (АРМ);
· цифровой коммутатор должен быть подключен к КЛВС для организации системы удаленного управления и мониторинга системы.
4.3 Требования к структуре системы.
4.3.1 Рабочей документацией предусмотреть систему громкоговорящей связи на базе центральной коммутационной станции.

4.3.2 Абонентские устройства должны подключаться к станции с помощью цифрового интерфейса, передача голосовой информации должна осуществляться по специальному протоколу фирмы производителя оборудования. Голосовые соединения между проектируемыми абонентскими устройствами должны осуществляться через центральную станцию. Выход на линии внешней связи абонентам сети не предусматривается.

4.4 Требования к составу системы.
4.4.1 Система громкоговорящей связи должна включать в себя следующее оборудование:

· центральный коммутатор фирмы Neumann Elektronik DS-6 – 1 шт.;

· переговорные устройства фирмы Neumann Elektronik во взрывозащищенном исполнении – 18 шт.;

· пульт переговорный цифровой MTSD, на 16 клавиш – 3 шт.;

· усилители мощности фирмы Neumann Elektronik 2х250 Вт – 2 шт.;

· рупорные громкоговорители во взрывозащищенном исполнении – 24 шт.
4.5 Проложить отдельный кабель электропитания от электрощитовой АБК ЭФК до ИБП с установкой отдельных автоматов защиты.

4.6 Выполнить заземление шкафа отдельным заземлением.

5 Требования к количественным характеристикам и размещению
оборудования
Здание: 2.04 – Производственный корпус.

	№
	Оборудование
	Отм.
	Место установки*
	Участок
	Условия монтажа

	1
	Цифровое переговорное устройство WFD Ex-4/25, взрывозащищенное, на 4 связи – 1 шт. Взрывозащищенный рупорный громкоговоритель – 1 шт.
	0.00
	
	Насосная
	

	2
	Пульт переговорный цифровой MTSD, на 16 клавиш.
	+18.00
	ЦПУ. Нач. смены 2.04
	ЦПУ.

Нач. смены.
	На столе.

	3
	Цифровое переговорное устройство WFD Ex-4/25, взрывозащищенное, на 4 связи – 1 шт. Взрывозащищенный рупорный громкоговоритель – 2 шт.
	0.00
	
	Абсорбция
	

	4
	Цифровое переговорное устройство WFD Ex-4/25, взрывозащищенное, на 4 связи – 1 шт. Взрывозащищенный рупорный громкоговоритель – 2 шт.
	+6.00
	
	Наклонный транспортёр
	

	5
	Цифровое переговорное устройство WFD Ex-4/25, взрывозащищенное, на 4 связи – 1 шт. Взрывозащищенный рупорный громкоговоритель – 1 шт.
	
	
	Дозатор кислоты
	

	6
	Цифровое переговорное устройство WFD Ex-4/25, взрывозащищенное, на 4 связи – 1 шт. Взрывозащищенный рупорный громкоговоритель – 1 шт.
	
	
	Сушильный барабан
	

	7
	Цифровое переговорное устройство WFD Ex-4/25, взрывозащищенное, на 4 связи – 1 шт. Взрывозащищенный рупорный громкоговоритель – 1 шт.
	+9.00
	
	Вентилятор
	

	8
	Цифровое переговорное устройство WFD Ex-4/25, взрывозащищенное, на 4 связи – 1 шт. Взрывозащищенный рупорный громкоговоритель – 1 шт.
	+13.00
	
	Редуктор
	

	9
	Цифровое переговорное устройство WFD Ex-4/25, взрывозащищенное, на 4 связи – 1 шт. Взрывозащищенный рупорный громкоговоритель – 2 шт.
	+15.00
	
	Транспортер
	

	10
	Цифровое переговорное устройство WFD Ex-4/25, взрывозащищенное, на 4 связи – 1 шт. Взрывозащищенный рупорный громкоговоритель – 1 шт.
	+24.00
	
	Дозатор 
	


Здание: 2.04а – Склад готового продукта.
	№
	Оборудование
	Отм.
	Место установки*
	Участок
	Условия монтажа

	1
	Цифровое переговорное устройство WFD Ex-4/25, взрывозащищенное, на 4 связи – 1 шт. Взрывозащищенный рупорный громкоговоритель – 1 шт.
	+18.00
	
	Гранулятор
	

	2
	Цифровое переговорное устройство DW Ex-4/25, взрывозащищенное, на 4 связи – 1 шт. Взрывозащищенный рупорный громкоговоритель – 1 шт.
	+18,00
	
	Грохот
	.


Здание: 2.06 – Отделение расфасовки.

	№
	Оборудование
	Отм.
	Место установки*
	Участок
	Условия монтажа

	1
	Пульт переговорный цифровой MTSD, на 16 клавиш.
	+0.00
	Весовая
	Весовая.
	На столе

	2
	Пульт переговорный цифровой MTSD, на 16 клавиш.
	+5.00
	Мастера фасовки
	Кабинет мастеров.
	На столе

	3
	Цифровое переговорное устройство WFD Ex-4/25, взрывозащищенное, на 4 связи – 1 шт. Взрывозащищенный рупорный громкоговоритель – 1 шт.
	0.00
	
	Транспортер
	

	4
	Цифровое переговорное устройство WFD Ex-4/25, взрывозащищенное, на 4 связи – 1 шт. Взрывозащищенный рупорный громкоговоритель – 1 шт.
	0.00
	
	Фасовочная установка
	

	5
	Цифровое переговорное устройство WFD Ex-4/25, взрывозащищенное, на 4 связи – 1 шт. Взрывозащищенный рупорный громкоговоритель – 1 шт.
	0.00
	Подъездной путь
	Подъездной путь
	На стене


* - (ось по горизонтали - ось по вертикали -№ листа чертежей исходных данных)

6 Требования к оборудованию оперативно-технологической связи

6.1 Требования к техническим характеристикам коммутационного оборудования:

6.1.1 Внешнее рабочее напряжение питания оборудование фирмы Neumann Elektronik – 
220 VAC, система бесперебойного электропитания от сети 220 VAC.
6.1.2 Полоса частот речевого сигнала 300 Гц – 10 кГц.
6.1.3 Требования окружающей среды:

· класс климата 3К4 согласно DIN IEC 721 часть (+5…+40˚С, влажность воздуха 5…95%).
6.1.4 Возможность подключения не менее 19 цифровых переговорных устройств.

6.1.5 Возможность стыковки с центральными коммутаторами по любой топологии.
6.1.6 Возможность дистанционного контроля системы.
6.1.7 Установка приоритетов вызова (общее количество 255).

6.1.8 Возможность стыковки с системой радиосвязи ГОиЧС.

6.2 Требования к техническим характеристикам настольных переговорных устройств

6.2.1 Исполнение из ударопрочного материала. Класс защиты IP 40.

6.3 Требования к техническим характеристикам настенных переговорных устройств.
6.3.1 Абонентская емкость переговорного устройства должна составлять 4 клавиши прямого вызова без использования дополнительных блоков расширения.

6.3.2 Встраиваемый усилитель мощности 25 Вт. (согласно схеме связей и размещения оборудования).

6.3.3 Питание от центрального источника бесперебойного питания 220 VAC.

6.3.4 Оборудование должно надежно работать в технологических зонах с экстремальными условиями эксплуатации, иметь пыле-, влаго-, взрыво- и удароустойчивое исполнение. Класс защиты должен быть IP 65.

6.3.5 Двухпроводное подключение с фантомным питанием для переговорных устройств, как без дополнительных усилителей мощности, так и с встроенными усилителями мощности. При невозможности обеспечить фантомную подачу питания, подключить переговорное устройство  в соответствии с тех. условиями производителя оборудования.
6.3.6 Переговорные устройства должны быть оснащены проблесковыми маячками.

6.3.7 Переговорные устройства должны быть оснащены открытыми полукабинками.

6.3.8 Электробезопасность согласно ПУЭ.

7 Требование к монтажу кабельных трасс

7.1 Кабельные трассы должны предусматриваться по существующим эстакадам и внешним поверхностям стен внутри зданий 
7.2 При разработке проектных решений по прокладке распределительных кабелей внутри корпуса от существующих кабельных каналов до места установки оборудования предусмотреть защиту кабеля от внешних факторов.

7.3 Кабели, прокладываемые от усилительного оборудования до громкоговорителей, должны быть выполнены из материалов, не поддерживающих горение и иметь соответствующие сертификаты.

7.4 При прохождении кабельных каналов через перегородки и перекрытия в соответствии с требованиями пожарной безопасности должны устанавливаться огнезадерживающие пробки из сертифицированных материалов.

7.5 Короба, корпуса розеток и другого установочного оборудования должны быть выполнены из материалов, не поддерживающих горение, не выделяющих под воздействием огня опасных для жизни людей веществ и иметь соответствующие сертификаты.

7.6 Кабели в помещениях не должны прокладываться «открытым» способом. Кабели должны прокладываться за навесным потолком, под фальшполом или в коробах.

7.7 Линии связи должны иметь достаточное сечение проводников для обеспечения питания переговорных устройств.

7.8 Должна быть обеспечена защита от воздействия электрических и магнитных полей, возникающих в процессе работы технологического оборудования.

7.9 В местах разветвлений кабельной сети устанавливать пыле-, влаго-, удароустойчивые распределительные клемные коробки.

7.10 Кабели связи должны иметь 20% запас емкости от расчетной.

8 Требования по обеспечению надежности

8.1 Надежность системы должна обеспечиваться следующими средствами:

· установкой источников бесперебойного электропитания оборудования не менее 
40 минут автономной работы;

· возможностью «горячей» замены интерфейсных модулей оборудования;

· возможностью простого, удалённого администрирования системы сотрудниками эксплуатирующих служб объекта.
8.2 Также система должна соответствовать следующим требованиям:

· срок службы должен быть не менее 10 лет;
· все поставленное оборудование должно иметь гарантию не менее одного года;
· все оборудование должно соответствовать пожарной безопасности согласно ППБ.

9 Дополнительные требования

9.1 Специальные требования по усмотрению разработчика или заказчика

9.1.1 В случае, если в ходе проектирования выявиться необходимость строительных работ, например, строительства эстакад или других конструкций для прокладки кабеля. Исполнитель должен будет подготовить Задание на строительство указанных сооружений.

9.2 Требования к видам обеспечения

9.2.1 Технические требования

· все коммутационные модули (панели) системы должны допускать их монтаж в стандартные 19” монтажные шкафы;
· все устанавливаемое оборудование должно иметь Сертификаты пожарной безопасности, и сертификат соответствия.

Дополнительные требования к функциональным, конструктивным и эксплуатационным характеристикам средств технического обеспечения системы определяются на стадии разработки рабочей документации.

9.2.2 Требования по метрологии

Специальных требований не предъявляется.

10 Требования к документированию

10.1 Стадийность проектирования

10.1.1 Одностадийный одновариантный рабочий проект

10.2 Проектная документация должна быть достаточной для выполнения работ по следующим разделам:

10.2.1 Монтаж системы оперативно-технологической громкоговорящей связи;

10.2.2 Наладка системы оперативно-технологической громкоговорящей связи;

10.2.3 Пуск системы оперативно-технологической громкоговорящей связи;

10.2.4 Проведение приемо-сдаточных испытаний, ввод системы в промышленную эксплуатацию;

10.2.5 Эксплуатация и обслуживание системы оперативно-технологической громкоговорящей связи.

10.3 Примерный состав рабочей документации:

· пояснительная записка;

· перечень нормативной документации;

· ведомость рабочих чертежей;

· структурная схема;

· схемы размещения оборудования и кабельных трасс;

· схемы электрических соединений;
· монтажные схемы соединений с учётом сопряжения всех устанавливаемых технических средств;

· спецификация оборудования, кабельных изделий и других необходимых материалов.

· кабельный журнал;
· Программа и Методика приемо-сдаточных испытаний (ПМИ), как приложения к РП.

10.4 Перечень документации, а также её содержание должны учитывать требования ГОСТ систем СПДС и ЕСКД.

10.5 Документация должна быть передана Заказчику в трех экземплярах – два в виде альбомов и книг, и один на CD-R носителях.

10.6 При разработке рабочей документации руководствоваться требованиями:

10.6.1 Обследование объектов на основании:

· ГОСТ 2.001-93 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие положения;

· ГОСТ 21.101-97 Система проектной документации для строительства. Основные требования к рабочей документации;

· СНиП 11-01-95 Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.

10.6.2 Строительно-монтажные работы на основании:

· ОСТ 4.093.010-87 Электромонтаж комплексов электросвязи. Организация, проведение и сдача монтажных работ. Общие требования;

· ОСТ 4.Г0.010.016 Электромонтаж кабельных изделий в соединители. Общие технические требования;

· ОСТН-600-93 Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения;

· ПУЭ Правила устройства электроустановок, издание 7-е.

10.7 В исполнительной документации должны быть внесены все изменения, внесённые в РП в процессе монтажных и пусконаладочных работ.

11 Состав и содержание работ по созданию системы

11.1 Разработка проектных решений и его частей должна осуществляться в соответствии с данным техническим заданием и исходными данными, предоставляемыми Заказчиком. В обязательном  порядке, Исполнители проводят обследование объекта с участием представителей Заказчика. Результаты проведенного обследования фиксируются в протоколе, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя.

11.2 Исполнитель разрабатывает рабочий проект и передает его Заказчику.

11.3 Заказчик может выполнять техническую экспертизу своими силами или с привлечением независимых экспертов. При наличии замечаний рабочий проект должен быть доработан Исполнителем с учетом замечаний Заказчика в согласованные с Заказчиком сроки.

11.4 Монтаж, установка и пусконаладочные работы должны осуществляться силами Исполнителя в соответствии с рабочей документацией и инструкциями по монтажу.

11.5 По окончании монтажных и пусконаладочных работ должны быть проведены приемо-сдаточные испытания в соответствии с методикой приемо-сдаточных испытаний (приложение к РП).

11.6 Сдача-приемка осуществляется по предъявлении исполнителем комплектов соответствующих документов и завершается оформлением «Акта сдачи-приемки», подписанного представителями Исполнителя и Заказчика.

11.7 В процессе приемки строительно-монтажных работ осуществляется проверка его соответствия требованиям настоящего Технического задания и проектной документации.

11.8 Исполнительная документация передается Заказчику в полном объёме в трёх экземплярах, два на бумажных носителях и один в электронном виде, не позднее 5 рабочих дней, после окончания пусконаладочных работ.
PAGE  
2

