1.Объяснить: по какой базе посчитана смета.

В ТЕРах для Москвы все расценки 20 сборника без стоимости основных материалов, в смете-со стоимостью.

В ТЕРах для Московской области материалы включены, сравнила с расценками по смете:

П.1-12792,93 руб. - в базе, 30705,97 руб- в смете.

(ни в одной базе не нашла ТЕР 20-02-001-24, по описанию это расценка ТЕР 20-02-001-3а)

П.3-в базе расценка со стоимостью решётки-30,49 руб., в смете без стоимости решётки-94,99 руб.

П.4 цена в базе-101,4 руб., в смете-437,76 руб.

П.5 цена  в базе 263,03 руб., в смете-635,55 руб. и т.д.

2. Не понятно, какие коэффициенты накручены на зарплату и механизмы.

3. п.4,15,28,39,50-посмотрите по проекту размеры решёток - в смете-№5, размер 200*600 все решётки.

4. п. 7,18,31,42,53 сметы-шумоглушители входят в состав приточной установки. Или по проекту дополнительно устанавливаются?

5. п. 8,19,32,43,54-к  каким вентиляторам гибкие вставки?

6. п.12 расценка 20-01-002-45-не нашла такую расценку. Воздуховоды из нержавеющей стали точно должны быть 31м2?

7. п. 61,67,72,77,82,87,92,97,102,107,112,117,122,127,132,137,142-расценку 20-03-002-03 заменить на 20-03-002-01-вес осевых вентиляторов не более 10 кг, а не 100.

8. К нормам накладных расходов применить К=0,85 и сметной прибыли-К=0,8 .

9. Пробивка отверстий-129+56-стоимость 78706 руб.

Если это для креплений-то пробивки учтены в расценках, нужно убрать, а если для прохода воздуховодов через стены и перекрытия- расценить по сметным ценам.

10. Составление ПСД в смете-40000*1,18=47200 руб

Разработка проекта всего примерно 12% от СМР-(2765034-47200)*0,12=326140 руб.

11. применены цены по прайсам (похоже на правду):

п. 2,13,48-цена решётки EAL 500*250-235*3,97*1,18=1100 руб.

п. 26-цена решётки EAL 600*300-280*3,97*1,18=1312 руб.

п. 37-цена решётки EAL 600*400-330*3,97*1,18=1546 руб.

п. 10,11,34,35-цена приточной установки ALFA-c-10ES-18700*3,97*1,18=87602 руб. + реле давления 1500 руб.

п. 21,22,56,57-цена приточной установки ALFA-c-20ES-25600*3,97*1,18=119926 руб+реле давления 1500 руб.

п. 24-бактерицидная установка LB-28400*3,97*1,18=133043 руб.

п. 45,46- цена приточной установки ALFA-c-30ES-41300*3,97*1,18=193474 руб+реле давления 1500 руб.

п.62,68,83,88,98,108-вентилятор RS 315-2120*3,97*1,18=9931 руб.

п. 73-вентилятор RS 250 Е-4390*3,97*1,18=20565 руб.

п. 78-вентилятор RS 250-1680*3,97*1,18=7870 руб.

п. 93,123,128,133-вентилятор RS 250 L-1680*3,97*1,18=7870 руб.

п. 113,118-вентилятор EL 200-2100*3,97*1,18=9838 руб.

п. 138?143-вентилятор RS 200 L-1640*3,97*1,18=7683 руб.