| № п/п | Наименование и технические характеристики | Завод - изготовитель | Ед. из-ния | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щит редукторов (черт. № СД 1195-0000СБ) раб. среда – газообразный кислород, наибольшее давление кислорода на входе 200 кгс/см, наибольшее давление давление кислорода на выходе 63 кгс/см, количество кислородных редукторов – 2, наибольшая пропускная способность каждого из установленных в щите редукторов – 1000 нм/ч | г. Москва, Шелапутинский пер. д.1 ОАО «ВНИИавтогенмаш» | компл. | 1 |  |
| 2 | Элемент нагревательный гибкий ленточный унифицированный ЭНГЛУ 400-2,5\220-8,3 N-2,5 кВт, V-220В, tраб. +400 0С, ТУ 3442-027-03481263-02 | ОАО «Михневский ремонтно-механический завод». Моск. обл., пос. Михнево, ул. Домбасская д.75 | шт. | 2 |  |
| 3 | Электропивод SARExC14.1 AUMA TIC 075 кВт, 380 В с блоком управления |  | шт. | 1 |  |
|  | Арматура |  |  |  |  |
| 4 | Клапан запорно-регулирующий угловой фланцевый 22нж999нж в комп. с электроприводом, с линзовыми уплотнениями, с ответными фланцами и крепежом Ру400, Ду25, t от -40 до +200 0С для газообразного кислорода с Рр63 кгс/см3, t= 40 0С | ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» | шт. | 1 |  |
| 5 | Клапан запорно-регулирующий угловой фланцевый 22нж82нж с ручным управлением в комп. с линзовыми уплотнениями, с ответными фланцами и крепежом Ру400, Ду25, t от -40 до +200 0С для газообразного кислорода с Рр63 кгс/см3, t= 40 0С | ООО «ПромАрм». г. Пенза, ул. Баумана 101В. | шт. | 49 |  |
| 6 | Вентиль угловой фланцевый 15Б8бк (К 23065-02.020) ТУ 26-07-063-2002 с ручным управлением, в комп. с линзовыми уплотнениями, с ответными фланцами и крепежом Ру400, Ду25, t от -50 до +50 0С для газообразного кислорода с Рр200 кгс/см3, t от – 40 0С до +40 0С | ООО «ПромАрм». г. Пенза, ул. Баумана 101В. | шт. | 1 |  |
| 7 | Клапан 15Б1бк запорный проходной муфтовый с ручным управлением Ру16, Ду15, t до 200 0С для газообразного кислорода с Рр=63 кгс/см3 , t= 40 0С | ООО «ПромАрм». г. Пенза, ул. Баумана 101в. | шт. | 3 |  |
| 8 | Клапан 16нж60нж обратный с концами под приварку Ру65, Ду50, для газообразного кислорода с Рр=63 кгс/см3 , t= 40 0С | ООО «ПромАрм». г. Пенза, ул. Баумана 101в. | шт. | 1 |  |
| 9 | Клапан 15с27нж запорный проходной с ручным управлением с концами под приварку Ру63, Ду25 | ООО «ПромАрм». г. Пенза, ул. Баумана 101в. | шт. | 3 |  |
|  | Контроль-измерительные приборы |  |  |  |  |
| 121 | Термопреобразователь сопротивления ТСП Метран 2014-02-160-В-3-1-Н10-(-50…150) 0С У .1.1 медный НСХ 100М Длина монтажной части: L=160 мм Материал защитной арматуры ст. 12Х18Н10Т Схема соединений – трехпроводная ТУ4211-002-12580824-2002 | Россия, г. Челябинск, Комсомольский пр. 29 а/я 11608 | шт. | 1 |  |
| 122 | Гильза защитная 200.006.00-М20х1,5-М20х1,5-Н10-160 мм Ру=25МПа Монтажная длина: 160 мм. Материал стали 12Х18Н10Т | Россия, г. Челябинск, Комсомольский пр. 29 а/я 11608 | шт. | 2 |  |
| 123 | Датчик избыточного давления Метран -150-СG Верхний предел измерения: 10 Мпа. Выходной сигнал: 4-20мА Измеряемая среда кислород. ТУ4212-012-12580824-2001 | Россия, г. Челябинск, Комсомольский пр. 29 а/я 11608 | шт. | 2 | Опросный лист № 1.1 в проекте |
| 124 | Датчик разности давления Метран 150- СD. Выходной сигнал: 4-20мА Предел основной погрешности -0.5 Измеряемая среда кислород. ТУ4212-012-12580824-2001 | Россия, г. Челябинск, Комсомольский пр. 29 а/я 11608 | шт. | 1 | Опросный лист № 1.2 в проекте |
| 125 | Диафрагма измерительная ДКС 10-50-А/Б-1 с фланцевым соединением ГОСТ 8.586.1 | Россия, г. Челябинск, Комсомольский пр. 29 а/я 11608 | шт. | 1 | Опросный лист № 1 в проекте |
| 126 | Выносное индикаторной устройство ВИ | Россия, г. Челябинск, Комсомольский пр. 29 а/я 11608 | шт. | 1 |  |
| 127 | Блок питания двуканальный Метран – 602-Ех-420-2-DIN Выходное напряжение 24В. Питание 220В, 50Гц | Россия, г. Челябинск, Комсомольский пр. 29 а/я 11608 | шт. | 2 |  |
| 128 | Блок питания двуканальный Метран – 602-Ех-024-120-DIN Выходное напряжение 24В. Питание 220В, 50Гц | Россия, г. Челябинск, Комсомольский пр. 29 а/я 11608 | шт. | 1 |  |
| 129 | Манометр технический МП3-У (кислород) с радиальным штуцером без фланца. Предел измерений: 0…100 кгс/см2 ТУ 25-02.180335-84 | ОАО «Манотомь» г. Томск пр. Комсомольский, 62 | шт. | 10 |  |
| 130 | Манометр технический ДМ2005CrIEx (кислород) сигнализирующий с радиальным штуцером без фланца. Исполнение V Предел измерений: 0…100 кгс/см2 Класс точности 1,5. ТУ 4212-040-0022-5590-2001 | ОАО «Манотомь» г. Томск пр. Комсомольский, 62 | шт. | 1 |  |
| 131 | Измеритель-регулятор технологический показывающий ИРТ-5920/RS485 Входной сигнал: НСХ 100М. Предел измерений: 0…50 0С, Питание 220В, 50Гц. | Россия, г. Челябинск, Комсомольский пр. 29 а/я 11608 | шт. | 1 |  |
| 132 | Измеритель-регулятор технологический показывающий ИРТ-5920/RS485 (4-20) мА. Входной сигнал:4-20 мА. Предел измерений: 0…100 кгс/см2. Питание 220В, 50Гц. | Россия, г. Челябинск, Комсомольский пр. 29 а/я 11608 | шт. | 1 |  |
| 133 | Измеритель-регулятор технологический показывающий ИРТ-5920/RS485 (4-20) мА. Входной сигнал:4-20 мА. Предел измерений: 0…1250 кгс/ч. Питание 220В, 50Гц | Россия, г. Челябинск, Комсомольский пр. 29 а/я 11608 | шт. | 1 |  |
| 134 | Приборы автоматического регулирования и механизмы электрические |  |  |  |  |
| 135 | Контроллер микропроцессорный регулирующий Ремиконт Р130-01-15 в составе: - Блок контролера БК-1/П-01-15-01 - Блок питания БП-1/220 соединитель 0,75 м. - Клеммно блочный КБС-1 соединитель 1,5 м. - Клеммно блочный КБС-2 соединитель 1,5 м. - Клеммно блочный КБС-3 соединитель 1,5 м. - Межблочный МБС-1 соединитель 1,5 м. Пульт настройки ПН-1 | Россия, г. Челябинск, Комсомольский пр. 29 а/я 11608 | компл. | 1 |  |
| 136 | Блок ручного управления БРУ-42-03 Входной сигнал: 4-20 мА ТУ25-02-12146-82 | Россия, г. Челябинск, Комсомольский пр. 29 а/я 11608 | шт. | 1 |  |
| 137 | Механизм электрический многооборотный с блоком управления с датчиком обратной связи по положению 4-20 мА | АБС ЗЭиМ Автоматизация (г. Чебоксары) | шт. | 1 | Подбор выполнить в соответствии с опросным листом № 2 |
| 138 | Пускатель безконтактный МСТ-330Р реверсивный серии «МикроСТАР-Р» БМДК.648600.011ТУ |  | шт. | 1 |  |
| 139 | Блок усилителей мощности БУМ-10 с мигерконовых реле РПГ-8 | АБС ЗЭиМ Автоматизация (г. Чебоксары) | шт. | 1 |  |
| 140 | Блок питания электроприводов и распределения БОЭ 5413М-2474ГУХЛ4 в составе: - Автоматический выключатель АП50Б-3МТУ312474Г УХЛ4 I н.р. 2,5А. отс. 10 I н.р. – 2 шт. Рубильник Р-16 УЗ, 16 А 380 В. – 2 шт. | ОАО «ЗЭиМ» г. Чебоксары, пр. Яковлева,1 | шт. | 1 |  |
| 141 | Автоматический выключатель ВА 47-29 I н.р. 1А отс. 3,5 Iн.р |  | шт. | 1 |  |
| 142 | Автоматический выключатель ВА 47-29 I н.р. 2 А отс. 3,5 Iн.р |  | шт. | 2 |  |
| 143 | Зажим проходной ЗН24-4П25-В/ВУЗ |  | шт. | 50 |  |
| 144 | Зажим испытательный ЗН24-4И25-В/ВУЗ |  | шт. | 10 |  |
| 145 | Зажим заземлительный ЗН27-2,5Е-Д/ДУЗ |  | шт. | 5 |  |
| 146 | Колодка маркировочная КМ-4 |  | шт. | 5 |  |
| 147 | Рамка для надписи РП30х15 УЗ |  | шт. | 15 |  |
| 148 | Коробка зажимов КЗ-12 |  | шт. | 1 |  |
| 149 | Модуль МОК-04-18-18 для обвязки стендов КИПиА | ООО «Корпорация АК «Электросевкавмонтаж» г. Краснодар, ул. Трамвайная, 5 | шт. | 1 |  |
| 150 | Кран КC7144-01 запорный проходной латунный штуцерно-ниппельное соединение DN 10 мм, PN=250 кгс/см2 | Барнаульский аппаратно-механический завод | шт. | 35 |  |
| 151 | Кабель КВВГнг 4х1,5 контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой не распространяющей горение ТУ 16-705.426-86 |  | м | 175 |  |
| 152 | Кабель КВВГнг 4х1,0 контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой не распространяющей горение ТУ 16-705.426-86 |  | м | 20 |  |
| 153 | Кабель КВВГнг 5х2,5 контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой не распространяющей горение ТУ 16-705.426-86 |  | м | 150 |  |
| 154 | Кабель КВВГЭнг 4х1,0 контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой не распространяющей горение ТУ 16-705.426-86 |  | м | 30 |  |
| 155 | Кабель КВВГЭнг 7х1,0 контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой не распространяющей горение ТУ 16-705.426-86 |  | м | 150 |  |
| 156 | Кабель КВВГЭнг 10х1,0 контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой не распространяющей горение ТУ 16-705.426-86 |  | м | 150 |  |
| 157 | Провод монтажный повышенной гибкости ПВ-3 1х0,5 мм2 ГОСТ 6323-79 |  | м | 50 |  |
| 158 | Провод монтажный повышенной гибкости ПВ-3 1х0,75 мм2 ГОСТ 6323-79 |  | м | 70 |  |
| 159 | Провод монтажный повышенной гибкости ПВ-3 1х1,0 мм2 ГОСТ 6323-79 |  | м | 30 |  |
| 160 | Провод монтажный ПВ-3 1х1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 |  | м | 20 |  |
| 161 | Труба 16х3 стальная бесшовная холодно-теплодеформированная из коррозионно-стойкой стали 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 |  | м | 120 |  |
| 162 | Рейка DIN |  | м | 2 |  |
| 163 | Нулевая шина РЕ 14/2 |  | шт. | 1 |  |
| 164 | Щит с монтажной панелью. |  | шт. | 1 | Комплектность щита см. проект 2015/3-АТХ2 (89-82-428АТХ) на листах 3-6 |
|  | Электротехническая часть |  |  |  |  |
| 165 | Металлорукав РЗ-Ц-А-20У5 ТУ22-5570-83 |  | м | 30 |  |
| 166 | Лента 3х20 ГОСТ6009-74 Ст3 ГОСТ380-2005 |  | м | 10 |  |
| 167 | Полоса Б-4х25 ГОСТ107-76 Ст3 ГОСТ 535-2205 |  | м | 10 | Для заземления |
| 168 | Труба 40х3.5 ГОСТ 3262-75 |  | м | 20 |  |
| 169 | Ящик без автоматического выключателя на 2 фидера с пускателями ПМЛ – 1200ДМУХЛ4А ТУ 16536.042-76 с приставкой ПК-2204 Я5135-3174-31 УХЛ4 |  | шт. | 1 |  |
| 170 | Круг L =3.5 В16 ГОСТ 2590-88 Ст 3кп ГОСТ535-88 |  | шт. | 12 | Для электродов |
| 171 | Полоса В-2 4х40 ГОСТ 103-76 Ст 3кп ГОСТ 535-88 |  | м | 75 |  |
| 172 | Перемычка заземляющая гибкая ТК15-Г-I-Н ГОСТ 3063-80 |  |  | 4 |  |
| 173 | Лента 2х60 ГОСТ 6009-74 |  |  | 2 |  |
| 174 | Кабель КВВГнг контрольный с медными жилами с оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести ТУ16.К01-37-2003 сечением 10х2.5 мм2 |  | м | 25 |  |
| 175 | Кабель АВВГнг силовой с алюминиевыми жилами с оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести ТУ16-705.426-86 сечением 5х4мм2 |  | м | 15 |  |
| 176 | Кабель АВВГнг – 0,66 силовой с алюминиевыми жилами с оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести ТУ16-705.426-86 сечением 3х4мм2 |  | м | 40 |  |