Привязка расценок ФЕРм и ФССЦ к оборудованию Болид

| Наименование оборудования | Расценки ФЕР | Краткое описание | Расценки ФЦЦС |
| --- | --- | --- | --- |
| BAProg | Используется пусконаладочной организацией, заказчику не передается. | Программа BAProg предназначена для настройки конфигурационных параметров биометрических контроллеров доступа "С2000-BIOAccess-F4", "С2000-BIOAccess-F8", "С2000-BIOAccess-F18" и "С2000-BIOAccess-MA300". |  |
| OPC Сервер Орион Про | ФЕРп02-02-001-01 Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения ФЕРп02-02-003-01 Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций – 1 и далее… | ПО «OPC сервер» предназначено для интеграции АРМ «Орион Про» и SCADA систем для организации рабочего места диспетчера службы эксплуатации. Позволяет контролировать и управлять охранно-пожарной системой и системой пожаротушения ИСО «Орион» с АРМ «Орион Про». |  |
| Orion-Prog | Используется пусконаладочной организацией, заказчику не передается. | Программа «Orion-Prog» предназначена для записи в приборы ИСО «Орион» микропрограмм («прошивок»). |  |
| PProg | Используется пусконаладочной организацией, заказчику не передается. | Программа PProg предназначена для конфигурирования пульта контроля и управления "С2000", "С2000М |  |
| Proxy-2A исп.01 Proxy-2M Proxy-2MA | ФЕРм10-10-006-01 | Считыватели бесконтактные предназначены для считывания кода с идентификационных карточек и передачи его на приборы приемно-контрольные или контроллеры СКУД. 2.3 Монтаж считывателя Для закрепления считывателя на стене необходимо просверлить четыре отверстия согласно рисунку 4. Подключение считывателя производится по проектным данным по схеме по рисунку 3. |  |
| Proxy-3A Proxy-3M Proxy-3MA | ФЕРм10-10-006-01 | Считыватели бесконтактные Proxy -3А, 3М, 3МА Считыватели бесконтактные предназначены для считывания кода с идентификационных карточек и передачи его на приборы приемно-контрольные или контроллеры СКУД. Монтаж считывателя Для закрепления считывателя на стене необходимо просверлить два отверстия согласно рисунку 4. Подключение считывателя производится по проектным данным по схеме по рисунку 3. |  |
| Proxy-5AB Proxy-5AG | ФЕРм10-10-006-01 | Считыватели бесконтактные Proxy-5AG, Proxy-5AB "Proxy-5AG", "Proxy-5AB" предназначены для считывания кода с идентификационных карточек и передачи его на приборы приемно-контрольные или контроллеры СКУД. В ИСО "Орион" используются для обеспечения процедур управления шлейфами и разделами охранно-пожарной сигнализации и идентификации пользователей в точках доступа СКУД Монтаж считывателя Для закрепления считывателя на стене необходимо просверлить два отверстия под шурупы и одно для вывода провода согласно рисунку 1. Подключение считывателя производится по проектным данным по схеме по рисунку 2. |  |
| Proxy-H1000 | ФЕРм10-10-006-01 | Контроллер управления доступом со встроенным бесконтактным считывателем Proxy-H1000 Контроллер управления доступом «Proxy-H1000» применяется в системах охраны, в системах контроля и управления доступом (СКД) и предназначен для считывания уникального кода идентификационных карточек ProxCard и карт стандарта EM-Marine (например, КИБИ-001 и БИБ-001 предприятия «Ангстрем») и управления электрозамком Монтаж считывателя Закрепить считыватель на стене. Для закрепления считывателя на стене необходимо просверлить два отверстия согласно рисунку 1. Подключение считывателя производится по проектным данным по схеме по рисунку 2. |  |
| Proxy-USB-MA | В сметной документации учитывается только стоимость. Как вариант – можно применить расценку ФЕРм11-04-028-01 Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14. | Считыватель бесконтактный настольный Proxy-USB-МА «Proxy-USB-МА» предназначен для считывания кода идентификационных карточек и передачи его на персональный компьютер через USB порт. Считыватель предназначен для совместной работы с АРМ «Орион Про». Монтаж считывателя Считыватель бесконтактный настольный. Считыватель представляет собой USB HID-совместимое устройство, работающее по интерфейсу USB клавиатуры. Благодаря этому считыватель не требует установки каких-либо драйверов. Считыватель готов к работе сразу после подключения его к USB-порту ПК. Питание считывателя осуществляется также от USB-порта ПК. |  |
| RS232-TTL | ФЕРм11-03-001-01 + подключение по ФЕРм11-08-001-03 или ФЕРм11-04-028-01 в зависимости от варианта подключения. | Преобразователь интерфейсов RS232-TTL Предназначен для преобразования сигналов интерфейса RS-232 в сигналы последовательного интерфейса с уровнями 5В TTL/CMOS. В ИСО «Орион» используется для подключения радиопередатчика ATS100 радиосистемы передачи извещений LARS или радиопередатчика TRX-150 радиосистемы «Орион Радио» к пульту «С2000М» с целью радиомониторинга охраняемых объектов. Монтаж Преобразователь должен быть установлен рядом с радиопередатчиком или иным подключаемым устройством с выходами TTL или, при возможности, внутри устройства. Для установки вне устройства (на стене) используются шурупы и дюбели из комплекта поставки. Для установки внутри корпуса устройства используется двухсторонний скотч. |  |
| RS485Settings | Используется пусконаладочной организацией, заказчику не передается. | Программа RS485Settings Назначение - Настройка параметров работы пультов "С2000" и "С2000М" по интерфейсу RS-485 |  |
| Settings | Используется пусконаладочной организацией, заказчику не передается. | Программа Settings Настройка параметров опроса приборов АРМ "Орион" и АРМ "Орион-Про" |  |
| Shleifes | Используется пусконаладочной организацией, заказчику не передается. | Программа Shleifes Программный модуль "Shleifes" предназначен для мониторинга параметров приемно-контрольных приборов (ПКП) и состояния их шлейфов (ШС) при проведении пусконаладочных и сервисных работ |  |
| TRX-150 v.2 | ФЕРм10-08-001-10 | Радиопередатчик TRX–150 Устройство оконечное объектовое TRX–150 применяется в составе сетей радиомониторинга и обеспечивает передачу цифровых информационных сообщений от контрольных панелей по радиоканалу в частотном диапазоне 146-174 МГц непосредственно на центральный пульт наблюдения или через ретрансляторы. Используется совместно с базовым блоком системы «ОРИОН РАДИО», который должен включать в себя «Модуль приемный 150 МГц», либо с любым другим оборудованием, поддерживающим протоколы RRT, LARS/LARS1* |  |
| UProg | Используется пусконаладочной организацией, заказчику не передается. | Программа Uprog предназначена для настройки конфигурационных параметров приборов ИСО «Орион». |  |
| Uprogfree | Используется пусконаладочной организацией, заказчику не передается. | Утилита для полного конфигурирования блоков индикации "С2000-БКИ" и "С2000-БИ" версий 2.22 и выше |  |
| USB-RS232 | ФЕРп02-02-001-01 Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения ФЕРп02-02-003-01 Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций – 1 и далее… Подключение возможно по варианту ФЕРм11-04-028-01 | USB-RS232 предназначен для гальванической изоляции и взаимного преобразования сигналов интерфейса USB и сигналов последовательного интерфейса RS-232. В ИСО "Орион" используется для подключения ПК к пульту "С2000М" при его программировании. Подключение 2.2.1 Перед подключением ПИ к ПК необходимо установить с прилагаемого «Информационного диска Болид» драйвер. Для этого в разделе «Продукция» необходимо скачать драйвер и установить его на ПК 2.2.2 После осуществления всех необходимых соединений ПИ можно подключать к персональному компьютеру. Дождитесь сообщения об успешном завершении установки драйвера и готовности устройства к работе. |  |
| USB-RS485 | Аналогично предыдущему пункту | Преобразователь интерфейсов "USB-RS485" предназначен для гальванической изоляции и взаимного преобразования сигналов интерфейса USB и сигналов двухпроводного магистрального интерфейса RS-485. В ИСО "Орион" предназначен для подключения ПК к системным приборам при программировании. |  |
| АРМ С2000 | Для инсталляции и настройки применяются расценки ФЕРп02 | Программное обеспечение АРМ «С2000 предназначено для рабочих мест мониторинга событий в ИСО «Орион» и формирования отчетов. Может применяться в охранно-пожарных системах с пультом «С2000»/«С2000М» или в охранных системах без пульта: с приборами ИСО «Орион», поддерживающими автономный режим работы. АРМ «С2000» работает только совместно с электронным ключом защиты Guardant, подключаемым в USB-порт компьютера. |  |
| БЗК исп.01 БЗК исп.02 | ФЕРм10-08-001-11…13 в зависимости от количества подключаемых приборов (максимум по проекту 8). Если предполагается монтаж на DIN-рейку, то целесообразнее применить расценку ФЕРм08-03-575-01. При этом отходящие линии необходимо учесть дополнительно по ФЕРм11-08-001-03 | Блоки защитные коммутационные БЗК исп.01, БЗК исп.02 Предназначены для распределения тока источника питания ("РИП-12", "РИП-24" или им подобным) по 8-ми каналам с индивидуальной защитой. Каждый канал оснащен самовосстанавливающимся предохранителем и индикатором, индицирующим перегрузку по току любого из 8-ми каналов Монтаж Установить блок в удобном месте для распределения шин питания (устанавливается на стенах или на других конструкциях помещения в местах, защищённых от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений и доступа посторонних лиц). Конструкция блока позволяет его крепление на DIN-рейку. Произвести монтаж блока и соединительных линий в соответствии со схемой подключения, приведённой на рисунке 3. | ФССЦ-62.1.05.01-0001 ФССЦ-62.1.05.01-0002 |
| БЗЛ БЗЛ исп.01 | ФЕРм10-08-001-13 | Блок защиты линии «БЗЛ» предназначен для защиты сигнальных цепей приборов, входящих в состав систем, от случайного попадания на цепи напряжения от силовых кабелей, косвенных последствий разрядов молний и наведенных импульсных перенапряжений, электростатических разрядов. Блок защиты выпускается в 2-х исполнениях «БЗЛ» и «БЗЛ/01» на две и на одну защищаемые линии соответственно. |  |
| БЗС | По сути это коробка с предохранителями, поэтому подойдет ФЕРм10-04-066-04 | Блок защитный сетевой БЗС Предназначен для защиты оборудования различного назначения в электрических сетях (≈220 В, 50 Гц) от высоковольтных импульсных помех (природные помехи - грозовые разряды; техногенные помехи - силовые коммутационные устройства), а также для защиты от продолжительных перенапряжений свыше 250 В |  |
| Бокс-12 исп.0 (Бокс-12/34М5) Бокс-12/34М5-Р (Бокс-12 исп.01) Бокс-24 исп.0 (Бокс-24/17М5) Бокс-24/17М5-Р (Бокс-24 исп.01) | Некоторые специалисты рекомендуют принимать только стоимость бокса. Я не совсем с этим согласен, если внимательно прочитать инструкцию по монтажу. На мой взгляд целесообразно применить расценки ФЕРм08-03-573-04 на монтаж бокса и ФЕРм08-03-575-01 на монтаж аккумуляторов. | Корпус для размещения дополнительных аккумуляторных батарей (АБ). Предназначен для совместной работы с резервированными источниками питания РИП-12 исп.01 (РИП-12-3/17М1), РИП-12 исп. 05 и РИП-24 исп.01 (РИП-24-3/7М4), РИП-24 исп.01П или им подобными, допускающими подключение дополнительных АБ емкостью 17 Ач. Выпускается в двух исполнениях. Монтаж. Бокс устанавливается на стенах или других конструкциях охраняемого помещения вблизи источника питания, к которому он подключается, на расстоянии не более 1 метра. Габаритно-установочные размеры указаны на рисунке. Крепление бокса осуществляется в трёх точках с помощью шурупов, входящих в комплект поставки. Ослабить крепление кронштейнов. Подключить к клеммам один аккумулятор, соблюдая полярность (провод красного цвета подключается к положительному выводу аккумулятора). Зафиксировать положение аккумулятора с помощью кронштейна и затянуть винты. Проверить на выходных клеммах наличие напряжения, которое должно быть в соответствии с п. 1.2.1, а также его полярность. Аналогично подключить второй аккумулятор. Установить его на нижний аккумулятор и зафиксировать положение с помощью верхнего кронштейна. Проверить наличие и полярность выходного напряжения. Убедиться, что температура предохранителей F1 и F2 существенно не превышает комнатную температуру. Если температура предохранителей повышена, то необходимо ещё раз проверить правильность подключения аккумуляторов. Подключить клеммы выходного кабеля, соблюдая полярность, непосредственно к выводам аккумулятора, который устанавливается в источник питания (т.е. параллельно клеммам источника питания). Закрыть крышку бокса и завинтить два боковых винта. Подключить сетевое напряжение к источнику питания. | ФССЦ-20.4.04.01-0001 |
| БРИЗ БРИЗ исп.01 БРИЗ исп.03 | В инструкции по монтажу указано: Монтаж БРИЗ осуществляется согласно требованиям установки применяемых пожарных извещателей. Соответственно применяем ФЕРм10-08-002-01 | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ предназначен для использования в двухпроводной линии связи контроллера «С2000-КДЛ» с целью изолирования короткозамкнутых участков с последующим автоматическим восстановлением после снятия короткого замыкания. Блок разветвительно-изолирующий "БРИЗ" исп.03 предназначен для использования в двухпроводной линии связи контроллера "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И" с целью изолирования короткозамкнутых участков с последующим автоматическим восстановлением после снятия короткого замыкания. | ФССЦ-61.2.07.02-0051 ФССЦ-61.2.07.02-0050 |
| Вулкан | ФЕРм10-08-002-05 | Извещатель охранный поверхностный вибрационный «Вулкан» предназначен для обнаружения попытки преднамеренного разрушения (взлома) бетонных стен и перекрытий толщиной не менее 0,12 м, кирпичных стен толщиной не менее 0,15 м, деревянных конструкций толщиной материала от 20 до 40 мм, фанеры толщиной не менее 4 мм, конструкций из древесностружечных плит толщиной не менее 15 мм, типовых металлических сейфов, шкафов, дверей и банкоматов с последующей выдачей извещения о тревоге на пульт централизованного наблюдения или прибор приемно-контрольный (ППК) имитацией обрыва шлейфа сигнализации (ШС) оптическим реле | ФССЦ-61.2.01.02-0003 |
| ДИП-34А-01-02 ДИП-34А-03 ДИП-34А-04 | ФЕРм10-08-002-02 для монтажного комплекта - ФЕРм10-08-002-06 | Извещатели пожарныг дымовые оптико-электронные адресно-аналоговые ДИП-34А-01-02, ДИП-34А-03, ДИП-34А-04 Извещатель пожарный адресно-аналоговый оптико - электронный предназначен для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест». Применяется с контроллером «С2000-КДЛ» При монтаже на подвесной потолок необходимо применять монтажный комплект МК-1 или МК-2 | ФССЦ-22.1.02.05-0021 + ФССЦ-61.2.02.01-0019 |
| ДИП-34АВТ | ФЕРм10-08-002-02 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный ДИП-34АВТ Предназначен для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма на кухне квартиры, в местах установки отопительных систем дач, коттеджей и т.п. помещений. Выдает световой и мощный звуковой сигналы «Пожар». Предупреждает о необходимости замены батареи периодическим звуковым сигналом небольшой длительности и интенсивности. | ФССЦ-61.2.02.01-0069 |
| ДИП-34ПА | ФЕРм10-08-002-02 для монтажного комплекта - ФЕРм10-08-002-06 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный ДИП-34ПА Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный, предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Применяется с блочно-модульным приёмно-контрольным прибором, состоящим из блока «Сигнал-10» и сетевого контроллера (пульта контроля и управления «С2000М» либо компьютера с установленным ПО АРМ «Орион»). Выдает сообщения «Пожар», «Неисправность», «Запыленность», «Тест». При монтаже на подвесной потолок необходимо применять монтажный комплект МК-1 или МК-2 | ФССЦ-61.2.02.01-0070 |
| ДИП-34ПА-03 | ФЕРм10-08-002-02 для монтажного комплекта - ФЕРм10-08-002-06 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный ДИП-34ПА-03 Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданиях и сооружениях. Применяется с блочно-модульным приёмно-контрольным прибором, состоящим из блока "Сигнал-10" и сетевого контроллера (пульта контроля и управления "С2000М" либо компьютера с установленным ПО АРМ "Орион ПРО"). Выдает сообщения "Пожар", "Неисправность", "Запыленность", "Тест". При монтаже на подвесной потолок необходимо применять монтажный комплект МК-2 |  |
| ИПД-Ex | ФЕРм10-08-002-02 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИПД-Ех |  |
| ИПДЛ-Ex | ФЕРм10-08-003-07 Устройство оптико-(фото)электрическое: комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник) | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный ИПДЛ-Ех Состоит из модуля излучателя (МИ) и модуля приемника (МП). |  |
| ИПП-Ex | ФЕРм10-08-002-03 Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении | Извещатель пожарный пламени инфракрасный ИПП-Ех Степень защиты оболочки IP65 |  |
| ИПР 513-3АМ ИПР 513-3АМ исп.01 ИПР 513-3АМ исп.02 ИПР 513-3М ИПР 513-3ПАМ | По своей сути и исполнению это ручной пускатель. Поэтому применима расценка ФЕРм08-03-531-02 Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне | Извещатели пожарные ручные адресные ИПР 513-3АМ, 3АМ исп.01, 02, 3М, 3ПАМ Предназначен для ручного формирования сигнала пожарной тревоги или запуска систем пожарной автоматики. Формирует сообщение "Пожар" нажатием на клавишу. | ФССЦ-61.2.02.03-0026 ФССЦ-61.2.02.03-0024 ФССЦ-61.2.02.03-0025 ФССЦ-61.2.02.03-0023 ФССЦ-61.2.02.03-0027 |
| ИПР-Ex | ФЕРм08-03-531-02 | Извещатель пожарный ручной ИП535-27 ИПР-Ех Предназначен для ручного включения сигнала пожарной тревоги. Отличается от ИПР 513 формой корпуса. Принцип действия и монтажа аналогичен |  |
| Ирбис исп.01 | ФЕРм10-08-002-05 | Извещатель охранный поверхностный звуковой Ирбис исп.01 Предназначен для обнаружения разрушения обычных стекол |  |
| Конфигуратор С2000-Т | Используется пусконаладочной организацией, заказчику не передается. | Предназначен для конфигурирования прибора технологического "С2000-Т" как на локальном компьютере, так и на компьютерах локальной сети или в Интернет. Данное программное обеспечение распространяется бесплатно. |  |
| Кречет | ФЕРм10-08-003-05 | Извещатель охранный объемный радиоволновый «Кречет» предназначен для обнаружения движения нарушителя в охраняемой зоне с последующей выдачей извещения о тревоге на пульт централизованного наблюдения (ПЦН), систему передачи извещений (СПИ) или прибор приемно- контрольный (ППК) имитацией обрыва шлейфа сигнализации (ШС) оптическим реле |  |
| МК-Ex | ФЕРм10-08-002-01 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный МК-Ех |  |
| МКС РИП | При установке модуля внутри корпуса РИП - ФЕРм11-04-008-01, при установке на стену - ФЕРм10-08-003-03 | Модуль контроля состояния РИП МКС РИП Предназначен для контроля состояний резервированных источников питания "РИП-12" и "РИП-24" и передачи извещений на три релейных выхода и световой индикатор. МКС может быть установлен внутри корпуса контролируемого РИП или вне его. При установке внутри корпуса используйте скотч 2-х сторонний («липучку»). При установке вне корпуса (например, на стену) используйте шурупы и дюбели из комплекта поставки (расстояние между крепежными отверстиями 50 мм). Длина соединительных проводов при установке МКС вне корпуса РИП не должна превышать 50 метров. Для вывода проводов предусмотрены пазы в нижнем основании корпуса. |  |
| Модуль интеграции Орион Про | ФЕРп02-02-001-01 Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения ФЕРп02-02-003-01 Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций – 1 и далее… | Модуль интеграции предназначен для информационного взаимодействия стороннего программного обеспечения с пакетом программного обеспечения АРМ "Орион Про" |  |
| Модуль управления ИСО Орион | ФЕРп02-02-001-01 Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения ФЕРп02-02-003-01 Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций – 1 и далее… | Модуль управления ИСО «Орион» Программное обеспечение предоставляет интерфейс для интеграторов систем безопасности, с помощью которого можно управлять приборами ИСО «Орион». Программный интерфейс основан на стандарте удаленных вызовов XML-RPC, позволяет работать по сети Ethernet одновременно с несколькими клиентскими модулями. Модуль управления имеет 5 исполнений — на управление 4, 10, 20, 127, 512 приборами ИСО "Орион" и работает только совместно с электронным ключом защиты USB key ЗАО НВП "Болид", подключаемым в USB-порт компьютера. |  |
| МП 24/12В | ФЕРм10-08-003-06 | Модуль преобразователя МП 24/12 В Предназначен для питания извещателей, приемно-контрольных приборов охранной и охранно-пожарной сигнализации, требующих электропитания с напряжением 12 В постоянного тока при совместной работе с резервированными источниками питания РИП-24 или им подобными. (преобразует входное напряжение диапазона 20-30 В в 12 В). МП устанавливается на стенах или других конструкциях охраняемого помещения в местах |  |
| МП 24/12В исп.01 | При установке модуля внутри корпуса РИП - ФЕРм11-04-008-01, при установке в коробке принимается монтаж самой коробки по ФЕРм10-04-066-04 с учетом стоимости модуля. | Модуль преобразователя МП 24/12 В исп.01 Предназначен для питания видеокамер (в т.ч. наружного наблюдения), извещателей, приемно-контрольных приборов охранной и охранно-пожарной сигнализации и других потребителей напряжением 12 В или 9 В постоянного тока МП размещается: 1) внутри корпуса источника входного напряжения в любом удобном для монтажа месте. Крепление МП осуществляется с помощью самоклеящейся ленты, входящей в комплект поставки. При этом необходимо обратить внимание на отсутствие замыканий элементов МП на металлический корпус источника питания; 2) в корпусе распределительной коробки IP55 (для размещения вне помещений). Крепление МП в корпусе распределительной коробки осуществляется с помощью винтов-саморезов 3×8.01.016 ГОСТ 10621-80. |  |
| МП 24/12В исп.02 | ФЕРм10-08-003-06 | Модуль преобразователя МП 24/12 В исп.02 Предназначен для бесперебойного круглосуточного питания оборудования ОПС, видеокамер, систем контроля доступом, а также различного телекоммуникационного оборудования (например, модемов и коммуникаторов Zelax SHDSL, D-Link Media converter, qBRIDGE SHDSL, NETGAR Gigabit Switch) при совместной работе с резервированными источниками питания РИП-24 или им подобными Монтаж аналогичен МП 24/12 В |  |
| Орион Про | ФЕРп02-02-001-01 Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения ФЕРп02-02-003-01 Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций – 1 и далее… | АРМ "Орион Про" АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов. Программное обеспечение предназначено для организации компьютерных рабочих мест с целью повышения эффективности оперативного контроля и автоматизации управления системами, масштабирования ИСО "Орион", построения единых систем безопасности для территориально распределенных объектов, интеграции всех подсистем на программном уровне. |  |
| Орион Радио | Монтаж передатчика TRX рассмотрен ранее Базовый блок с приемниками RRx как правило устанавливается в 19"-стойку. К нему подключаются приемные антенны через ВЧ-входы. При наличии такой стойки, а в нее так же могут устанавливаться блок питания и т.д., наиболее подходящей расценкой является ФЕРм11-04-008-01. Монтаж оконечного устройства СИГНАЛ-6Р будет рассмотрен далее. | Система передачи извещения по радиоканалу «Орион Радио» представляет из себя программно-аппаратный комплекс из блока передачи радиоизвещений и оконечного приемного устройства - базового блока с платами приема и передачи радиосигналов. СОСТАВ СИСТЕМЫ: Передатчики TRX-150 - Передатчик с программируемыми основными параметрами и функциями; для диапазона 146-174МГц; в унифицированном корпусе. TRX-450 - Передатчик с программируемыми основными параметрами и функциями; для диапазона 403-470МГц; в унифицированном корпусе. Приёмники RRx-150- Приемник для диапазона 146 – 174 МГц с программируемыми основными параметрами и функциями в унифицированном корпусе. RRx-450 - Приемник для диапазона 403 – 470 МГц с программируемыми основными параметрами и функциями в унифицированном корпусе. Оконечное устройство СИГНАЛ-6Р - Устройство оконечное системы передачи извещений. |  |
| ПИ-ГР | ФЕРм10-08-001-13 Если предполагается монтаж на DIN-рейку, то целесообразнее применить расценку ФЕРм08-03-575-01. При этом отходящие линии необходимо учесть дополнительно по ФЕРм11-08-001-03 | Преобразователь интерфейсов ПИ-ГР "ПИ-ГР" предназначен для гальванической изоляции и взаимного преобразования сигналов интерфейса RS-232 и сигналов двухпроводного магистрального интерфейса RS-485. В ИСО «Орион» используется для подключения приборов к ПК с АРМ «Орион Про» или АРМ "С2000". ПИ крепится тремя шурупами к стене в удобном месте рядом с ПК или на DIN-рейку |  |
| Поток-3Н | По сути это шкаф управления насосами. Поэтому применяем ФЕРм08-03-573-04. | Прибор пожарный управления серии ПОТОК® (POtOK®) Поток-3Н "Поток-3Н" предназначен для использования в составе ИСО "Орион" для управления оборудованием насосной станции спринклерного, дренчерного, пенного пожаротушения или пожарного водопровода для противопожарной защиты объектов промышленного и гражданского назначения. Работа прибора возможна только под управлением сетевого контроллера (пульт "С2000М" либо АРМ "Орион Про"). |  |
| Поток-БКИ | ФЕРм10-08-001-13 | Блок индикации и управления Поток-БКИ Предназначен для управления ППУ "Поток-3Н" и отображения состояний насосной станции и 4-х пожарных агрегатов, а также 12-ти пожарных разделов в интегрированной системе охраны "Орион" совместно с ППУ "Поток-3Н". |  |
| Ресурс-GSM | Монтаж прибора - ФЕРм11-03-001-01 + подключение кабелей и проводов по проекту | Устройство опроса датчиков "Ресурс-GSM" Монтаж прибора: «Ресурс-GSM» устанавливается на стенах или других конструкциях помещения в местах, защищённых от воздействия атмосферных осадков. Габаритно-установочные размеры указаны на рисунке 2 в разделе «Габаритные и установочные размеры». 4.2.4. Подключить счётчики и исполнительные механизмы в соответствии с рисунком 1 4.2.5. Подключить аккумулятор 12 В. 4.2.6. Подключите провода внешнего питающего напряжения 220 В. |  |
| РИП-12 RS РИП-12 исп.01 (РИП-12-3/17М1) РИП-12 исп.02 (РИП-12-2/7М1) РИП-12 исп.03 (РИП-12-1/7М2) РИП-12 исп.04 (РИП-12-2/7М2) РИП-12 исп.04П РИП-12 исп.05 (РИП-12-8/17М1) РИП-12 исп.06 РИП-12 исп.12 (РИП-12-2/7М1-Р) РИП-12 исп.18 (РИП-12-3/17П1) РИП-12-1/7П2 (РИП-12 исп.11) РИП-12-3/17М1-Р (РИП-12 исп.15) РИП-12-3/17П1-Р (РИП-12 исп.16) РИП-12-3/17П1-Р-RS (РИП-12 исп.51) РИП-12-8/17М1-Р (РИП-12 исп.17) РИП-12В-2А-7Ач RS | ФЕРм10-02-016-06 | Резервированный источник питания аппаратуры ОПС РИП-12. Различные модификации отличаются различными функциями, не влияющими особо на продолжительность монтажа, что позволяет применять к ним одну и ту же расценку Монтаж РИП производится согласно п. 3.2 инструкции и включает в себя: - закрепление РИП на стене - монтаж АКБ - заземление - подключение сетевого провода и нагрузки - подключение линии связи RS-485 и выхода оптореле. | ФССЦ-62.4.02.02-0034 ФССЦ-62.4.02.02-0035 ФССЦ-62.4.02.02-0036 ФССЦ-62.4.02.02-0038 ФССЦ-62.4.02.02-0039 ФССЦ-62.4.02.02-0040 ФССЦ-62.4.02.02-0041 |
| РИП-24 исп.01 (РИП-24-3/7М4) РИП-24 исп.02 (РИП-24-1/7М4) РИП-24 исп.04 (РИП-24-1/4М2) РИП-24 исп.06 РИП-24 исп.11 (РИП-24-3/7М4-Р) РИП-24 исп.12 (РИП-24-1/7М4-Р) РИП-24-2/7М4-Р-RS (РИП-24 исп.50) РИП-24-2/7П1-Р-RS (РИП-24 исп.51) РИП-24-3/7М4-Р (РИП-24 исп.15) | ФЕРм10-02-016-06 | Резервированный источник питания РИП-24 Отличается от РИП-12 более высоким (24 В) выходным напряжением и количеством применяемых АКБ. В целом технология монтажа не отличается от вышеизложенного. | ФССЦ-62.4.02.02-0042 ФССЦ-62.4.02.02-0044 ФССЦ-62.4.02.02-0046 ФССЦ-62.4.02.02-0047 |
| Рупор Рупор исп.01 Рупор-200 | ФЕРм10-04-100-09 | Прибор речевого оповещения Рупор Модуль речевого оповещения "Рупор" и его модификации предназначены для воспроизведения записанных в модуль или трансляции внешних речевых сообщений о действиях, направленных на обеспечение безопасности и оповещения при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций. Монтируется на стене. | ФССЦ-61.2.04.06-0012 ФССЦ-61.2.04.06-0011 |
| Рупор-ДБ Рупор-Диспетчер Рупор-ДТ | Стоимость определяется набором расценок на соответствующие составляющие: Рупор-ДБ - ФЕРм10-08-001-03 + ФЕРм10-02-030-02 Рупор-ДТ - ФЕРм10-02-030-02 С2000М, Сигнал-20П, «Сигнал-20М, С2000-БИ – по соответствующим расценкам. | Комплекс технических средств обеспечения связи с помещением пожарного поста-диспетчерской Рупор-Диспетчер Состав Комплекса: - пульт контроля и управления «С2000М» (необязательно); - ППКУП «Сигнал-20П» или «Сигнал-20М»; - блок индикации «С2000-БИ» (необязательно); - базовый блок переговорного устройства «Рупор-ДБ» - абонентский блок переговорного устройства «Рупор-ДТ» | ФССЦ-61.2.07.02-0016 ФССЦ-61.2.07.02-0012 |
| С2000 | ФЕРм10-08-001-05 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000 Пульт устанавливается на вертикальных поверхностях (стенах) на высоте 1,4 – 1,5 м от пола. Пульт крепится с помощью шурупов. Внешние подключения к пульту осуществляются «под винт» через контактную колодку, установленную на печатной плате. Схема подключения приведена в Руководстве по эксплуатации. Данный прибор рассчитан на подключение 1 шлейфа сигнализации. | ФССЦ-61.2.04.10-0005 |
| С2000-2 | ФЕРм10-10-006-01 | Контроллер доступа С2000-2 Предназначен для управления доступом через одну или две точки доступа путем считывания кодов предъявляемых идентификаторов (карт Proximity, ключей Touch Memory и PIN-кодов), проверки прав и ограничений доступа и замыкания (размыкания) контактов реле, управляющих запорными устройствами (электромеханическими и электромагнитными замками и защелками, турникетом, шлагбаумом). | ФССЦ-61.2.07.04-0003 исп. 1 - ФССЦ-61.2.07.04-0004 |
| С2000-4 | ФЕРм10-08-001-04 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный С2000-4 Прибор позволяет подключать до 4 шлейфов сигнализации. | ФССЦ-61.2.06.01-0068 |
| С2000-Adem | ФЕРм11-04-008-01 | Модуль управления приборами Ademco 58хх по интерфейсу RS-485 С2000-Adem Контроллер предназначен для передачи извещений от радиоканальных извещателей серии Ademco 58xx на пульт контроля и управления (ПКУ) «С2000М» (версии 2.04 и выше) или компьютер по интерфейсу RS-485. Порядок установки контроллера: а) закрепить контроллер в корпусе приёмника Ademco; б) произвести монтаж контроллера в соответствии со схемой электрических соединений | ФССЦ-61.2.07.05-0040 |
| С2000-BioAccess-F18 | ФЕРм10-10-006-01 | Биометрический контроллер доступа С2000-BIOAccess-F18 Предназначен для совместной работы с АРМ «Орион Про» и организации системы контроля и управления доступом (СКУД) по биометрическим идентификаторам - отпечаткам пальцев. Контроллер крепится к стене с помощью кронштейна. Для удобства монтажа в комплект поставки входит самоклеющийся прозрачный шаблон разметки. Для монтажа кронштейна следует отсоединить его от контроллера. Для этого необходимо открутить винт в нижней части контроллера с помощью отвёртки из комплекта поставки, аккуратно потянуть кронштейн на себя и вверх. Кронштейн закрепляется на стене с помощью четырёх шурупов, провода выводятся через отверстие. После подключения всех требуемых электрических цепей и проверки работоспособности контроллер следует закрепить на кронштейне, зафиксировав его ранее открученными винтами. |  |
| С2000-BioAccess-MA300 | Аналогично С2000-BioAccess-F18 | Биометрический контроллер доступа С2000-BIOAccess-MA300 |  |
| С2000-BioAccess-ZK4500 | Данный прибор не требует монтажа. Для подключения возможно применение расценки ФЕРм11-04-028-01. | Считыватель отпечатков пальцев С2000-BIOAccess-ZK4500 Предназначен для совместной работы с АРМ «Орион Про» и регистрации отпечатков пальцев с последующим их сохранением в базе данных и контроллерах доступа С2000-BIOAccess-F4/F8/F18/MA300. Подключается к ПК по интерфейсу USB 2.0. Для устойчивого расположения контроллера на рабочем столе в комплект входит подставка. Следует установить контроллер на нее. Для подключения контроллера к ПК из контроллера выведен провод со стандартным разъемом USB A. |  |
| С2000-Ethernet | ФЕРм10-08-001-13 | Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet С2000-Ethernet "С2000-Ethernet" предназначен для трансляции данных интерфейса RS-232/RS-485 в Ethernet и обратно. В ИСО "Орион" используется для организации связи приборов по локальной сети. В системе автоматизированного учета "Ресурс" используется для получения показаний приборов учета с удаленных объектов. Данный прибор устанавливается на стене и подключается к сети | ФССЦ-61.2.06.01-0011 |
| С2000-PGE | ФЕРм11-03-001-01 ФЕРм08-03-575-01 при установке на DIN-рейку. Подключение кабелей по соответствующим расценкам ФЕРм11. | Устройство оконечное объектовое системы передачи извещений по телефонным линиям, сетям GSM, Ethernet С2000-PGE Прибор устанавливается на стенах или других конструкциях помещения. Возможен монтаж на DIN-рейку. Монтаж соединительных и коммуникационных линий производится в соответствии со схемой электрических подключений |  |
| С2000-Proxy С2000-Proxy H | ФЕРм10-10-006-01 | Считыватель бесконтактный С2000-Proxy, С2000-Proxy Н "С2000-Proxy" предназначен для считывания кода с идентификационных карточек и передачи его на приборы приемно-контрольные или контроллеры СКУД. Считыватель крепится на стене. | ФССЦ-61.2.07.08-0004 ФССЦ-61.2.07.08-0005 |
| С2000-USB | ФЕРм10-08-001-13 | Преобразователь интерфейсов С2000-USB Преобразователь крепится шурупами к стене |  |
| С2000-АР1 исп.01 С2000-АР1 исп.02 С2000-АР1 исп.03 С2000-АР1 исп.04 | ФЕРм10-01-051-36 объем 0,6 (6 концов) | Адресный расширитель С2000-АР1 исп.01, С2000-АР1 исп.02, С2000-АР1 исп.03 | ФССЦ-61.2.07.06-0001 ФССЦ-61.2.07.06-0002 ФССЦ-61.2.07.06-0003 ФССЦ-61.2.07.06-0004 |
| С2000-АР2 исп.02 | ФЕРм10-08-001-13 | Адресный расширитель С2000-АР2 исп.02 АР2 крепится двумя шурупами к стене | ФССЦ-61.2.07.06-0005 |
| С2000-АР8 | ФЕРм10-08-001-13 | Адресный расширитель С2000-АР8 АР8 крепится двумя шурупами к стене | ФССЦ-61.2.07.06-0006 |
| С2000-АСПТ | ФЕРм10-08-001-01 | Прибор приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями С2000-АСПТ Монтаж прибора производится на стену | ФССЦ-61.2.06.01-0007 |
| С2000-АСР2 | ФЕРм10-08-001-03 | Адресный счетчик расхода С2000-АСР2 Адресный счетчик расхода обеспечивает подключение 2-х импульсных счетчиков и передачу данных контроллеру "С2000-КДЛ". Адресный счётчик расхода «С2000-АСР2» АЦДР.426433.001 (далее – АСР2) применяется с контроллером «С2000-КДЛ» в составе системы автоматизированного учёта расхода ресурсов с АРМ «Ресурс» или в составе интегрированной системы охраны «Орион». | ФССЦ-61.2.07.04-0001 |
| С2000-АСР8 | ФЕРм10-08-001-03 | Адресный счетчик расхода С2000-АСР8 Адресный счетчик расхода обеспечивает подключение 8-ми импульсных счетчиков и передачу данных контроллеру "С2000-КДЛ" |  |
| С2000-БИ SMD | ФЕРм10-08-001-13 | Блок индикации С2000-БИ SMD | ФССЦ-61.2.07.02-0031 |
| С2000-БИ исп.02 | ФЕРм10-08-001-13 | Блок индикации С2000-БИ исп.02 | С2000-БИ - ФССЦ-61.2.07.02-0030 |
| С2000-БКИ | ФЕРм10-08-001-13 | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ | ФССЦ-61.2.07.02-0035 |
| С2000-БРШС-Ex | ФЕРм10-08-001-13 | Блок расширения шлейфов сигнализации С2000-БРШС-Ех Предназначен для подключения неадресных искробезопасных извещателей, согласованных по искробезопасным параметрам, в двухпроводную линию связи "С2000-КДЛ". Подключаются 2 шлейфа сигнализации |  |
| С2000-В | ФЕРм10-08-002-05 | Извещатель охранный вибрационный поверхностный адресный С2000-В Извещатель предназначен для обнаружения попытки преднамеренного разрушения (взлома) бетонных стен и перекрытий толщиной не менее 0,12 м, кирпичных стен толщиной не менее 0,15 м, деревянных конструкций толщиной материала от 20 до 40 мм, фанеры толщиной не менее 4 мм, конструкций из древесностружечных плит толщиной не менее 15 мм, типовых металлических сейфов, шкафов, дверей и банкоматов. | ФССЦ-61.2.01.02-0002 |
| С2000-ВТ | ФЕРм11-03-001-01 (если на саморезы). При монтаже на скотч учитывается только подключение. | Адресный термогигрометр С2000-ВТ Адресный измеритель предназначен для измерения температуры и относительной влажности воздуха в месте установки и передачи измеренных значений контроллерам "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И" с последующим отображением на дисплее пульта "С2000М", либо отображением и мониторингом с помощью компьютера в АРМ "Орион Про", АРМ "С2000", АРМ "Ресурс". Устанавливается внутри контролируемого помещения на плоской поверхности (стены и т.п.) и крепится двумя саморезами. Также допускается монтаж на двухсторонний скотч (в комплект поставки не входит). | ФССЦ-61.2.04.02-0021 |
| С2000-ДЗ | ФЕРм11-03-001-01 | Датчик затопления адресный "С2000-ДЗ" предназначен для обнаружения утечек воды из водопроводов и формирования адресного извещения о тревоге по двухпроводной линии связи (ДПЛС). Датчик рекомендуется устанавливать на горизонтальных поверхностях в местах, где появление утечек жидкости наиболее вероятно – на полу под трубами водоснабжения, водоотведения или отопления. Крепежные отверстия обеспечивают возможность крепления датчика к горизонтальной или вертикальной поверхностям. |  |
| С2000-ИК исп.02 С2000-ИК исп.03 С2000-ИК исп.04 | ФЕРм10-08-003-05 При установке на кронштейн дополнительно применяем ФЕРм10-08-002-06 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный С2000-ИК исп.02, 03, 04 | ФССЦ-61.2.01.07-0002 ФССЦ-61.2.01.07-0003 ФССЦ-61.2.01.07-0004 |
| С2000-ИП-02-02 С2000-ИП-03 С2000-ИП-ПА С2000-ИП-ПА-03 | ФЕРм10-08-002-01 | Извещатели тепловые | С2000-ИП - ФССЦ-61.2.02.02-0051 С2000-ИП-ПА - ФССЦ-61.2.02.02-0052 |
| С2000-ИТ | ФЕРм10-08-001-05 | Информатор телефонный С2000-ИТ | ФССЦ-61.2.07.11-0051 |
| С2000-К | ФЕРм10-08-001-13 | Клавиатура С2000-К клавиатура устанавливается на стенах | ФССЦ-61.2.07.03-0021 |
| С2000-КДЛ | ФЕРм10-08-001-13 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | ФССЦ-61.2.07.04-0002 |
| С2000-КДЛ-2И | ФЕРм10-08-001-13 | Контроллер двухпроводной линии связи с гальванической изоляцией С2000-КДЛ-2И |  |
| С2000-КПБ | ФЕРм10-08-001-03 (до 2 шлейфов сигнализации и до 6 выходов управления) | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ Предназначен для работы в составе централизованных систем охранно-пожарной сигнализации, управления пожаротушением, контроля доступа и видеоконтроля для управления исполнительными устройствами и контроля цепей управления. | ФССЦ-61.2.07.02-0034 |
| С2000-КС | ФЕРм10-08-001-05 | Пульт контроля и управления светодиодный охранно-пожарный С2000-КС | ФССЦ-61.2.04.10-0003 |
| С2000-КТ | ФЕРм10-08-001-13 | Кнопка тревожная С2000-КТ | ФССЦ-61.2.04.03-0001 |
| С2000-Периметр | ФЕРм10-08-001-13 | Контроллер периметровых извещателей "С2000-Периметр" |  |
| С2000-ПИ | ФЕРм10-08-001-13 | Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485, повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой С2000-ПИ | ФССЦ-61.1.04.03-0011 |
| С2000-ПИК | ФЕРм10-08-003-05 | Извещатель охранный объёмный потолочный оптико-электронный адресный С2000-ПИК | ФССЦ-61.2.01.07-0005 |
| С2000-ПИК-СТ | ФЕРм10-08-003-05 | Извещатель охранный совмещенный объемный оптико-электронный и поверхностный звуковой адресный С2000-ПИК-СТ | ФССЦ-61.2.01.01-0001 ФССЦ-61.2.01.07-0007 |
| С2000-Пирон С2000-Пирон-Ш | ФЕРм10-08-003-05 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный С2000-Пирон |  |
| С2000-ПП | ФЕРм10-08-001-13 | Преобразователь протокола С2000-ПП | ФССЦ-61.2.07.11-0111 |
| С2000-ПТ | ФЕРм10-08-001-13 | Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ | ФССЦ-61.2.07.02-0028 |
| С2000-ПУ | ФЕРм10-08-001-03 (подключение до 6 шлейфов сигнализации) | Пульт управления С2000-ПУ | ФССЦ-61.2.04.10-0016 |
| С2000-РПИ С2000-РПИ исп.01 | ФЕРм10-08-001-13 | Радиоповторители интерфейсов С2000-РПИ, С2000-РПИ исп.01 | ФССЦ-61.1.04.03-0001 ФССЦ-61.1.04.03-0002 |
| С2000-СМК С2000-СМК исп.01 С2000-СМК Эстет | ФЕРм10-08-002-04 | Извещатели охранные магнитоконтактные адресные С2000-СМК, С2000-СМК исп.01, С2000-СМК Эстет Предназначен для охраны металлических дверей и конструкций | ФССЦ-61.2.01.06-0003 ФССЦ-61.2.01.06-0002 |
| С2000-СП1 С2000-СП1 исп.01 | ФЕРм10-08-001-03 | Блок сигнально-пусковой С2000-СП1, С2000-СП1 исп.01 | ФССЦ-61.2.07.02-0079 ФССЦ-61.2.07.02-0081 |
| С2000-СП2 С2000-СП2 исп.02 | ФЕРм10-08-001-03 | Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 | ФССЦ-61.2.07.02-0080 ФССЦ-61.2.07.02-0082 |
| С2000-СП4 | ФЕРм10-08-001-03 | Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4 |  |
| С2000-Спектрон-207 | ФЕРм10-08-002-02 | Извещатель пожарный пламени адресный инфракрасного диапазона С2000-Спектрон-207 |  |
| С2000-СТ исп.02 С2000-СТ исп.03 | ФЕРм10-08-002-05 | Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный С2000-СТ исп.02, 03 Устанавливается на стекле | С2000-СТ - ФССЦ-61.2.01.01-0001 |
| С2000-СТИК | ФЕРм10-08-003-05 | Извещатель охранный совмещенный объемный оптико-электронный и поверхностный звуковой адресный С2000-СТИК | ФССЦ-61.2.01.07-0001 |
| С2000-Т С2000-Т исп.01 | ФЕРм11-03-001-01 + подключение кабелей от датчиков и исполнительных механизмов | Контроллер технологический С2000-Т, С2000-Т исп.01 Предназначен для контроля и регулирования температуры и влажности воздуха в помещениях, оборудованных системой приточно-вытяжной вентиляции, температуры в системах отопления и горячего водоснабжения, в том числе с поддержкой энергосберегающих алгоритмов, управления технологическим процессом, контроля достижения параметрами заданных установок и выдачи управляющих сигналов, передачи и приема информации по последовательным интерфейсам RS-485. Система сертифицирована как средство измерения. | ФССЦ-61.2.07.04-0041 ФССЦ-61.2.07.04-0042 |
| С2000-ШИК | ФЕРм10-08-003-05 | Извещатель охранный оптико-электронный поверхностный адресный С2000-ШИК | ФССЦ-61.2.01.07-0006 |
| С2000М | ФЕРм10-08-001-13 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М | ФССЦ-61.2.04.10-0004 |
| Свирель-2 Свирель-2 исп.01 Свирель-2 исп.02 Свирель-2 исп.03 | варианты: ФЕРм10-04-101-07, ФЕРм10-04-066-05, для исп. 3 возможен вариант ФЕРм08-03-593-10 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Свирель-2 Четыре исполнения оповещателя - «Свирель-2» (О-29) - два пьезоэлектрических излучателя, 12 В; - «Свирель-2» (О-29/1) - один пьезоэлектрический излучатель, 12 В; - «Свирель-2» (О-29/2) - два пьезоэлектрических излучателя, 24 В; - «Свирель-2» (О-29/3) - один пьезоэлектрический излучатель, 12 В и световой оповещатель | ФССЦ-61.2.04.05-0018 ФССЦ-61.2.04.05-0019 ФССЦ-61.2.04.05-0020 ФССЦ-61.2.04.05-0014 |
| Сигнал-10 | ФЕРм10-08-001-01 | Блок приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 |  |
| Сигнал-20 сер.02 Сигнал-20 сер.04 | ФЕРм10-08-001-02 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20 |  |
| Сигнал-20М | ФЕРм10-08-001-02 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20М | ФССЦ-61.2.06.02-0002 |
| Сигнал-20П SMD Сигнал-20П исп.01 | ФЕРм10-08-001-02 | Прибор приемно-контрольный (адресный расширитель шлейфов) охранно-пожарный Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01 | ФССЦ-61.2.06.02-0003 ФССЦ-61.2.06.02-0004 |
| Сигнал-6Р с клавиатурой | ФЕРм10-08-001-03 | Устройство оконечное объектовое, совмещенное с прибором приемно-контрольным Сигнал-6Р |  |
| Стекло-Ex | ФЕРм10-08-002-05 | Извещатель охранный поверхностный звуковой Стекло-Ех |  |
| Считыватель-2 | ФЕРм10-10-006-01 | Считыватель брелоков Считыватель-2 |  |
| УК-Ex | ФЕРм10-04-066-04 | Устройство коммутационное, для коммутации искробезопасных цепей во взрывоопасных зонах, IP65. По сути это коробка соединительная. |  |
| УК-ВК УК-ВК исп.01 УК-ВК исп.02 УК-ВК исп.03 УК-ВК исп.04 УК-ВК исп.05 УК-ВК исп.06 | ФЕРм10-04-066-04 | Устройство коммутационное УК-ВК, УК-ВК/01, УК-ВК/02, УК-ВК/03, УК-ВК/04, УК-ВК/05 | ФССЦ-61.2.07.11-0182 |
| УО-4С исп.02 | ФЕРм10-08-001-13 | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп.02 |  |
| УОП-3 GSM | ФЕРм10-04-087-04 | Устройство оконечное пультовое УОП-3 GSM Данное устройство по сути является настольной радиостанцией |  |
| Фотон-18 Фотон-18А Фотон-18Б Фотон-18Д | ФЕРм10-08-003-05 | Извещатель охранный оптико-электронный Фотон-18, Фотон-18А, Фотон-18Б, Фотон-18Д |  |
| Фотон-Ш-Ex | ФЕРм10-08-003-05 | Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный Фотон-Ш-Ех |  |
| ШВР-110 ШВР-250 ШВР-30 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкафы ввода резерва ШВР-30, ШВР-110, ШВР-250 Данные приборы являются низковольтными комплектными устройствами (НКУ) |  |
| ШКП-10 ШКП-110 ШКП-18 ШКП-250 ШКП-30 ШКП-4 ШКП-45 ШКП-75 | ФЕРм08-03-573-04 или ФЕРм08-03-573-05 | Шкафы контрольно-пусковые ШКП-4, ШКП-10, ШКП-18, ШКП-30, ШКП-45, ШКП-75, ШКП-110, ШКП-250 Предназначены для работы в составе систем пожаротушения и дымоудаления для автоматического и ручного управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором (насосы, вентиляторы, приводы исполнительных механизмов), рассчитанного на рабочее напряжение 380В. |  |
| Шорох-Ex | ФЕРм10-08-002-04 | Извещатель охранный поверхностный вибрационный Шорох-Ex |  |
| ШПС ШПС-24 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф пожарной сигнализации ШПС Предназначен для создания комплексов технических средств охранно-пожарной сигнализации, контроля доступа и управления пожарной автоматикой на основе приборов ИСО «Орион», монтируемых внутрь шкафа. ШПС 24 дополнительно имеет резервный источник питания. |  |
| ЭДУ 513-3АМ ЭДУ 513-3АМ исп.01 ЭДУ 513-3АМ исп.02 ЭДУ 513-3М ЭДУ 513-3М исп.01 ЭДУ 513-3М исп.02 | ФЕРм08-03-531-02 | Элемент дистанционного управления адресный ЭДУ 513-3АМ Предназначен для ручного запуска систем пожаротушения. По сути является пускателем, устанавливаемом на стене. |  |
| Эхо-5 | ФЕРм10-08-002-04 | Извещатель охранный объемный ультразвуковой ЭХО-5 | ФССЦ-61.2.01.10-0004 |