	Норма времени

11,52 ч/ч
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  РС-15

Монтаж контура заземления  КТП-6-10/0,4 кВ.


	УТВЕРЖДАЮ

Гл. инженер 

	СОСТАВ БРИГАДЫ
	УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

	1.Электромонтер (производитель

   работ) – IV группа по ЭБ                - 1 чел.

2.Электромонтер II  группа по ЭБ    - 2 чел.

3.Электросварщик II группа по ЭБ   - 1 чел.


	1.Работа выполняется по распоряжению без снятия напряжения на 

   нетоковедущих частях. 

2.Перед выездом бригады мастером проверяется укомплектованность

   бригады защитными средствами с записью в журнале учета 

   распоряжений.


	1. Перед производством работ убедится в отсутствии подземных коммуникаций на месте контура (электрокабелей, кабелей связи, трубопроводов).



	МЕХАНИЗМЫ


	
	

	
	
	

	ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА
	ИНСТРУМЕНТ,ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
	МАТЕРИАЛЫ

	1.Каска защитная                         - 4 шт.

2.Сварочная маска                       - 1 шт. 

3.Рукавицы брезентовые             - 1 пара.

4.Рукавицы х/б                             - 3 пары

5.Аптечка медицинская              - 1 шт. 

6.Наброс                                       - 1 шт.


	1.Комплект монтерского инструмента                                      1 компл.

2. Лопата штыковая                                                                     2 шт.

3.Трамбовка.                                                                                 1 шт.

4.Кувалда                                                                                      1 шт.

5.Измеритель заземления МС-0,8                                              1 шт.

6.Сварочный аппарат                                                                  1 шт.

7.Кисть                                                                                          1 шт.
	1.Сталь полосовая 4х40                 30 м

2.Угловая сталь 50х50х3               25 м

3.Сталь круглая ( 10 мм               36 м

4.Зажимы плашечные болтовые.   4 шт.

5.Электроды сварочные.                2 пач.

6.Краска                                           0,5 кг


ТЕХНОЛОГИЯ  РАБОТ

	Порядок производства работ
	Исполнитель
	Примечание

	
	Должность
	Группа
	

	1.Получить распоряжение на производство работ. Выполнить все необходимые мероприятия по технике 

   безопасности согласно ПОТРМ и местных инструкций. Проверить исправность защитных средств. 

2.Провести инструктаж по ТБ на рабочем месте. Допустить бригады к работе.

3.Подготовить инструменты, материалы, запасные части, приборы.

4.Произвести разметку контура заземления на местности, согласно плану.

5.Вырыть траншею размером 500х800 мм по периметру контура.

6.Вбить электроды в грунт

7.Соединить сваркой внахлестку электроды с помощью горизонтального заземлителя (полосовой стали).

8.Выполнить сварочные соединения магистрали заземления с выводами контура.

9.Зарыть котлован, периодически утрамбовывая грунт.

10.Произвести замер сопротивления контура заземления. Если сопротивление заземляющего устройства более 4 Ом, необходимо увеличить число заземлителей.

11.Соединить сваркой внахлестку заземляющие спуски КТП с выводами контура.

12.Убрать рабочее место.
	Производитель, допускающий

Производитель работ

Допускающий

Производитель работ

Производитель работ 

Бригада
Бригада

Бригада

Электросварщик

Бригада

Производитель работ

Член бригады

Электросварщик

Бригада


	III
III

III

III
III

III

II

III
II

II

	


