Вопрос: В настоящее время для бестраншейной прокладки кабельных коммуникаций под препятствиями забуривается скважина, при этом бурение сопровождается нагнетанием в скважину под большим давлением специального раствора «Бентонита», предотвращающего на этой стадии работ обрушение породы. При обратном движении установка ГНБ вытягивает штанги с закрепленным расширителем и далее полиэтиленовые трубы диам.160 мм. Полиэтиленовые трубы объединяются в связки, при этом, чтобы трубы не соприкасались их должен разделять зазор 50 мм через распорки, продвигающиеся вместе с трубами.

Таким образом, при определении стоимости по нормам ФЕР 2009 таблица 34-02-19 возникает вопрос, как следует понимать измеритель «1м».

Например, для прокладки через препятствие длиной 50 м разбуривается скважина диам.700 мм, в которую одновременно затягиваются 5 нитей полиэтиленовых труб диам. 160 мм для кабелей.

Принимая таблицу 34-02-19-03 и за единицу измерения «1 м нити полиэтиленовых труб», стоимость работ в базисных ценах составит - 50*5*1957,62=489 405 руб.; если единица измерения «1 м скважины», которая разрабатывается буровой машиной, то стоимость работ в базисных ценах составит - 50*1957,62=97 881 руб.

Прошу Вас пояснить, какими сметными нормами следует пользоваться при определении стоимости работ по технологии ГНБ для прокладки кабелей в связке полиэтиленовых труб без устройства общего защитного футляра. В случае возможности использования норм ФЕР -2009 таблица 34-02-19 для определения стоимости работ по указанной технологии прошу уточнить, что следует принимать за измеритель работ- 1м нити трубы или 1 м скважины.

Ответ: Расценкой 34-02-19-03 учтена технология по устройству переходов в грунтах I-III групп для прокладки труб диаметром до 160 мм через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 200 кН, учитывающая протягивание плети полиэтиленовых труб, состоящей из одной нити. Измерителем к данной расценке является 1 м скважины.

Для определения сметной стоимости работ по устройству переходов в грунтах I-III групп для прокладки труб диаметром до 160 мм через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 200 кН по технологии, учитывающей протягивание нескольких плетей (связки) полиэтиленовых труб с устройством дополнительных распорок, возможна разработка индивидуальных сметных нормативов в соответствии с порядком, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 11.04.2008 № 44.

Извлечение из письма от 05.07.2011 №17701-ИП/08