Установка приборов учета тепловой энергии

- Смета на пусконаладочные работы составляется отдельно

- Расценками на прокладку труб учтена работа по установке крепежа. Дополнительно работа по монтажу опорных конструкций не учитывается

- Завышены затраты по прокладке кабеля, затягивание провода в трубы не учтено.

- В ТЕРм 08 учтены затраты на выполнение полного комплекса электромонтажных работ, включая затраты на подключение жил кабелей, проводов, шин и заземляющих проводников. Дополнительно работа по присоединению не учитывается

- В смете отсутствует работа по установке модема.

- В смете не выделено оборудование. Все оборудование отнесено на стоимость материалов

- Система учета не является автоматизированной системой управления. Согласно техчасти к ТЕРп02 расценки сборника не предназначены для  расчета стоимости выполнения ПНР по таким системам.

- Автоматизированная система управления на базе программируемого прибора – 2 категория сложности. Система насчитывает 7 каналов, блоки питания в систему не входят. Дополнительно работы по дискретным элементам не учитываются

- Для автоматизированной системы не рассчитаны коэффициенты, учитывающие метрологическую сложность, развитость информационных функций системы, коэффициент развитости управляющих функций.

- Необоснованно учтена работа по замеру сопротивления изоляции, оборудование не включается в линии высокого напряжения