Приложение № 2                                                                                                                                                                                                       
К договору_________________                                                                                                                                                                        
От _____.___________2007 года 
                                                                                                                                                                   

 УТВЕРЖДАЮ:

                                                                                                                                             «___»___________________2007 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Расчета стоимости обслуживания одного кВт холода при проведении технического обслуживания оборудования (ремонта) 
Техническое обслуживание (ремонт) производится   одним работником сервисного звена. 
Состав работ по  проведению ТО:
1. Проверка креплений, ограждений и конструкций наружных и внутренних блоков и устранение дефектов.

2. Осмотр оборудования и проверка правильности эксплуатации оборудования.

3. Тестирование пультов управления ( при необходимости замена элементов питания)

4. Проверка работы кондиционеров во всех режимах работы.
5. Очистка входных и выходных жалюзи внутренних блоков.

6. Очистка корпусов и передних панелей внутренних блоков.

7. Очистка фильтров. Проверка и при необходимости замена кассет фильтра, проверка уплотнительных лент.
8. Проверка исправности системы индикации режимов.

9. Проверка дренажной системы.

10. Проверка отсутствия слоя инея на теплообменнике внутренних блоков.

11. Контроль и замеры температуры выходящего воздуха.

12. Проверка герметичности соединений контура прохождения хладона.

13. Проверка состояния силовых проводов на клеммных коробках (подтягивание соединений, проводов  на клеммных коробках, при необходимости замена предохранителей, наконечников, зачистка контактов)

14. Замер давления паров хладона в системе, при необходимости дозаправка хладоном. Проверка изоляции медных трубопроводов и ремонт.
15. Диагностика по давлению и температуре. Устранение посторонних шумов.

16. Проверка режимов работы и балансировки вентиляторов, очистка крыльчатки вентиляторов.
17. Проверка исправности силового кабеля и автоматических выключателей..
18. Наружный осмотр соединений, изоляции, кабель - каналов .

19. Проверка системы на герметичность, устранение утечек

20. Проверка загрязненности теплообменников, при необходимости чистка. 
21. Проверка исправности термореле и датчиков.

22. Проверка исправности работы сервоприводов заслонок.

23. Замер напряжений на вводе 

24. Проверка тепловой защиты электромоторов.

25. Контроль характеристик, на соответствие паспортным данным на оборудование.
Примечание: В стоимость технического обслуживания не включена стоимость хладона, запасных частей и расходных материалов, а также стоимость работ по замене неисправных узлов. Указанные затраты оплачиваются дополнительно. 
Расходы, связанные с осуществлением работ по обслуживанию одного кВт холода   (по состоянию на 02.05.2007 г):
1. Заработная плата работника – 0,85  час  х  89,57 руб/ час = 65,66 руб.
где 77,25 - среднечасовая з/п по Вологодской области, 12 843,00 руб/мес:166,25час/мес = 77,25руб/час (по состоянию на май 2007 г.).
2. Накладные расходы  128% * 0,94 от ФОТ- 79,00 руб.

3. Плановые накопления  83% от ФОТ – 54,50 руб.

ИТОГО:          199,16  рублей.

НДС 18 %:      35,85 рублей.

Всего стоимость  технического обслуживания одного кВт холода 235,01 рублей
Начальник участка №2








