Ведомость объемов работ по наладке:

- Измерение сопративления изоляции кабеля 10кВ ААШв-10 3х150 (Постоянным напряжением 60 кВ, продолжительность 10 мин.)

- Измерения и испытание КТП 10/0,4кВ.:

а) Проверка холостого хода трансформатора;

б) Проверка изоляции;

в) Проверка коэффициента трансформации;

г) Проверка сопротивления изоляции;

д) Испытание ошиновки и опорных изоляторов                       (напряжение испытания 42кВ, время испытания 1мин).

Протоколы прилагаю.