## Лист1
№ п/п | Наименование | Вид работ | Ед. изм | Кол-во | Наименование, работ, МТР | Прим. | Ед. изм | Кол-во | Цена работ с НДС | Стоимость работ с НДС | Цена ТМЦ с НДС | Стоимость ТМЦ с НДС | Стоимость с НДС
1 | Документация | Сбор данных | к-т | 1 |  |  | к-т | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Документация | Разработка ПСД и предоставление на согласование принятых технических решений | к-т | 1 |  |  | к-т | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Документация | Согласование ПСД станцией, ООО БГК, ПО "ИЭС", ЭПБ проектной документации с регистрацией в РТН. | к-т | 1 |  |  | к-т | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | ЗРУ-35 кВ | Демонтаж существующего электрооборудования (выключатели 35 кВ отм. 0м ЗРУ - 35 кВ, клапана в шкафах управления отм. 0м ЗРУ-35 кВ, контрольные кабели цепей управления, сигнализации и выключателя до шкафа пром клеммника на 1 этаже ЗРУ-35 кВ в пределах ячейки, манометров. | шт | 5 |  |  | шт | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| ЗРУ-35 кВ | Подготовка и покраска полов, стен и потолка в ячейке после проведения демонтажных работ. | шт | 5 | окраска | 30 м2/яч | м2 | 150 | 150 | 22500 |  | 0 | 22500
5 | ЗРУ-35 кВ | Подготовка и покраска полов, стен и потолка в ячейке после проведения демонтажных работ. | шт | 5 | штукатурка | 50 м2/яч | м2 | 250 | 350 | 87500 |  | 0 | 87500
6 | ЗРУ-35 кВ | Закладка анкерных конструкций. | шт | 5 | Электроды, болты, крепления, короб 20*20, бюбель-шурупы, шина заземления 4*40, краска чёрная, краска цветная. |  | к-т | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | ЗРУ-35 кВ | Монтаж м/к стальных балок для установки вакуумных выключателей, определённых проектом в существующие ячейки отм. 0 м. | к-т | 11 |  |  | к-т |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 | ЗРУ-35 кВ | Установка В-35 кВ на тумбы, включая чварочные и монтажные работы. | шт | 5 | ВВН-35 |  | шт | 5 |  | 0 | 1140000 | 5700000 | 5700000
9 | ЗРУ-35 кВ | Подгонка шин к установленному оборудованию. | шт | 30 | Алюминиевая шина |  | м |  |  | 0 |  | 0 | 0
10 | ЗРУ-35 кВ | Прокладка и подключение контрольных кабелей к существующим цепям управления, защиты и сигнализации. | шт | 5 | КВВГэнгLS 14*1,5 | 4м/яч | м | 60 |  | 0 | 160 | 9600 | 9600
11 | ЗРУ-35 кВ-ПДУ | Прокладка и подключение кабеля от шкафа в ЗРУ до клеммника на панели защит ГЩУ (к РАС). | шт | 5 | КВВГнгэLS 10*1,5 | 150м/яч | м | 750 |  | 0 | 140 | 105000 | 105000
12 | ЗРУ-35 кВ | Пусконаладочные операции (шеф-монтажные работы), испытания. | шт | 5 | в соответствии с программой испытаний, измерений и ввода в работу. |  | шт |  |  | 0 |  | 0 | 0
13 | ЗРУ-35 кВ | Включение в работу. | шт | 5 |  |  | шт |  |  | 0 |  | 0 | 0
5924600