## 100кВт
Калькуляция стоимости 1 кВт/час электроэнергии от дизельной электростанции
Исходные усредненные данные установка ДГУ АД-100-Т400-2РМ2 , 0,4кВ мощностью 125 кВА автоматизированный блок контейнер типа "Север" :
| Стоимость новой установки ДГУ АД-100-Т400-2РМ2 , 0,4кВ в контейнере "Север" с доставкой Москва-Нарьян-Мар | руб | 846000
| Срок полезного использования. Группа №5 (до 10 лет) 142911137 Постановлениеправительства РФ от 01.01.2002 года №1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" | лет | 10
| Средняя мощность дизельной электростанции | кВА | 125
| Средняя мощность дизельной электростанции при 75% нагрузке | кВА | 93.75
| Средний расход топлива за сутки при 75% нагрузке днем | л/час
| Средний расход топлива за сутки при 25% нагрузке ночью | л/час
| Средний расход топлива за сутки при 75% нагрузке днем и 25% нагрузке ночью | л/час | 18
| Средняя цена ДТ —(условная цена) с доставкой | руб/л | 34
| Объем расхода дизтоплива на год | л | 157680
| Стоимость ответхранения и доставки дизтоплива на объект | руб | 107222.4
| Стоимость емкости под дизтопливо V=(16)25м3 на санях с доставкой | руб | 250000
Режим эксплуатации — 24 ч/сутки, 8760 ч/год, 876 000 кВт/год
| Число наработанных мото-часов в год | мото-час | 8760
| Таким образом, финансовые затраты на топливо составят: 1 год работы генератора | руб | 5802942.4
Расходы на техническое обслуживание ТО и ТР:
| ТО каждые 250 мото/часов - 4 400 руб. 35 раз в год, в том числе: | руб | 4400 | 154000
| замена масла - 20 литров * 180 рублей/литр = 3 600 рублей | руб | 3600
| замена масляного фильтра - 800 рублей | руб | 800
| ТО каждые 500 мото/часов - 5 400 руб. 18 раз в год, в том числе: | руб | 5400 | 97200
| замена масла - 20 литров * 180 рублей/литр = 3 600 рублей | руб | 3600
| замена масляного фильтра - 800 рублей | руб | 800
| замена топливного фильтра - 1 000 рублей | руб | 1000
| ТО каждые 1000 мото/часов - 7 900 РУБЛЕЙ 9 раз в год, в том числе: | руб | 7900 | 71100
| замена масла - 20 литров * 180 рублей/литр = 3 600 рублей | руб | 3600
| замена масляного фильтра - 800 рублей | руб | 800
| замена топливного фильтра - 1 000 рублей | руб | 1000
| замена воздушного фильтра - 2 500 рублей | руб | 2500
| ТО и ТР каждые 3000 мото/часов - 7 900 РУБЛЕЙ 2 раза в год, в том числе: | руб |  | 67352.36
| Вертолетные перевозки машиниста-диз.ген. установки за год (2 перелета 2х4 500руб/месяц) | руб | 18000
| замена масла - 20 литров * 180 рублей/литр = 3 600 рублей | руб | 3600
| замена масляного фильтра - 800 рублей | руб | 800
| замена топливного фильтра - 1 000 рублей | руб | 1000
| замена воздушного фильтра - 2 500 рублей | руб | 2500
| НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ НА РЕМОНТ В ПРОЦЕНТАХ ОТ БАЛАНСОВОЙ СТОИМОСТИ КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ СО 34.20.611-2003 КР=19,83%, ТР=12,6%, ТО=7,23% от стоимости оборудования за 10 лет эксплуатации Стоимость запчастей из расчета КР+ТР+ТО - 33552,36 рублей в год | руб | 33552.36
| Расходы на техническое обслуживание при 24 часовом режиме эксплуатации (в год наработка 8 760 моточасов) | руб | 389652.36
Расходы на оплату труда машиниста -диз.ген. установки за год (2 чел.)
| Расходы на оплату труда машиниста-диз.ген. установки за год (30 000руб/мес за 8 час раб. День, 41 250руб/мес за 11 час раб день) | руб | 495000
| Командировочные расходы машиниста-диз.ген. установки за год (700руб/день) | руб | 252000
| Стоимость питания и проживания машиниста-диз.ген. установки за год(700руб/день) | руб | 252000
| Вертолетные перевозки по маршруту: аэропорт Нарьян-Мар- аэропорт п.Индига - аэропорт Нарьян-Мар, машиниста-диз.ген. установки за год (12 перелетов 2х4 500руб/месяц) | руб | 108000
| Итого расходы на выплаты 2_х машинистов-диз.ген. установки за год | руб | 2214000
| Всего общие расходы на диз.ген. установку за год, | руб | 8406594.76
| в том числе Амортизационные расходы на диз.ген. установку за год | руб | 47000
| Стоимость 1 кВт/час при круглосуточной работе станции в течении 1 года составляет с учетом амортизационных затрат | руб | 9.5966
| Стоимость 1 кВт/часа от поселковой линии 0,4кв | руб | 4.7
| Затраты за 1,5 года от ДЭС 0,4кВ при 100кВт/час | руб | 12609892.14
| Затраты за 1,5 года от поселковой линии 0,4кВ при нагрузке 100кВт/час | руб | 6175800
| Разница стоимости 1 кВт /часа | руб | -4.8966
| Разница Затрат за 1,5 года эксплуатации при нагрузке 100кВт/час | руб | 6434092.14
Расчет выполнил:
ведущий инженер по надзору за кап строительстом______________________Н.В.Кошкин
Расчет компенсации разницы стоимости электроэнергии при работе от ДЭС
Примечание: согласно норм Учет в сметной документации разницы в стоимости электроэнергии, получаемой от передвижных электростанций, по сравнению со стоимостью электроэнергии, отпускаемой энергосистемой России разница стоимости электроэнергии оплачивается Заказчиком по предварительному согласованию приложенного расчета затрат с отнесением их на статью затрат "Дополнительные затраты"
| Договорная стоимость СМР | руб. | 376107590
| Выполненный объем СМР за месяц | руб.
| Координационный центр рекомендует применение "Временных показателей расхода электроэнергии в тыс. кВт-ч на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенных по нормам и ценам 2000 года", опубликованных в журнале "Ценообразование и сметное нормирование в строительстве" N 10/2004 на стр.117. По отрасли "Жилищно-гражданское строительство" рекомендуется показатель расхода электроэнергии на 1 млн. руб. СМР - 8,1 тысяч кВт-ч (8100 кВт-ч). | кВт-ч/1млнруб СМР | 8100
| Тариф стоимости 1 кВт/часа от поселковой линии 0,4кв | руб | 4.7
| Стоимость 1 кВт/час при круглосуточной работе ДЭС в течении 1 года составляет с учетом амортизационных затрат | руб | 9.5966
| Разница стоимости 1 кВт/часа | руб | 4.8966
| Компенсации стоимости стоимости 1 кВт/часа за выполненный объем СМР | руб | 14917258.9024
| Компенсации стоимости стоимости 1 кВт/часа за выполненный объем СМР в месяц (ориентировочно) | руб | 745862.9451
Расчет выполнил:
ведущий инженер по надзору за кап строительстом______________________Н.В.Кошкин