Замечания к локальной смете № 2 на внутреннее газоснабжение

производственной базы

- Коэффициенты Н3, 4 – 1,25; Н5 – 1,15 применяется при ремонте или реконструкции объекта. У нас новое строительство газопровода и котельной.

- Прокладка трубопроводов низкого давления и установка арматуры считается по ТЕР81-02-16-2001 п.1.1 (в смете п.п. 25, 28, 31, 36, 38).

- Очистка и окраска трубопроводов (в смете п.п. 34, 35 = 16 м2) составляет 5,2 м2 (ТЕР81-02-15-2001 п.2.37).

- Установка креплений для трубопроводов входит в расценки по прокладке трубопроводов (в смете п.п. 40, 41).

- Заделка отверстий п. 46 = 0,005 м3, п. 47 = 0,001 м3 (в смете по 1 м3)

- Зимнее удорожание не брать т.к работы будут производиться в летний период ГСН81-05-02-2007 п.1, разд. 1 п. 3.