


	Номер тома
	Обозначение
	Наименование
	Приме-чание

	
	
	
	

	
	
	Состав проектной документации
	

	1
	249–10/11-ПЗ
	Раздел 1. Пояснительная записка
	

	2
	249–10/11-ПЗУ
	Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка
	

	3
	249–10/11-АР
	Раздел 3. Архитектурные решения
	

	4
	249–10/11-КР
	Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
	

	
	
	Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
	


	5
	249–10/11-ИОС1
	Подраздел 5.1. Система электроснабжения
	

	6
	249–10/11-ИОС2,3
	Подраздел 5.2., 5.3. Система водоснабжения. Система водоотведения
	

	7
	249–10/11-ИОС4
	Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,  тепловые сети
	

	8
	249–10/11-ИОС5
	Подраздел 5.5. Сети связи
	

	9
	249–10/11-ИОС7
	Подраздел 5.7. Технологические решения.
	

	10
	249–10/11-ООС
	Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
	

	11
	249–10/11-ПБ
	Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	

	12
	249–10/11-ЭЭ
	Раздел 11.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
	

	13
	249–10/11-БЭ
	Раздел 10.1 "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства"
	


СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения
4
2. Кратка характеристика объекта строительства………………………………………………..4
3. Проектные эксплуатационные нагрузки………………………………………………………5
4. Основные требования к эксплуатации………………………………………………………...8
5. Общие указания о порядке проведения частичных и общих осмотров…………………....10
1. Общие сведения

В данном разделе рассматриваются мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации здания цеха по производству ________________________.

1. Район строительства - ________________________.
2 . Климатические условия площадки строительства:

- климатический район строительства – IIВ;
- расчетное значение веса снегового покрова (III район) – 1,8 кН/м2 (180 кг/м2);;

- нормативное значение ветрового давления на уровне 10 м от поверхности земли (I район) – 0,23 кН/м2 (23(кг/м2);
- расчетная зимняя температура наиболее холодной пятидневки – минус 27° С.
2. Кратка характеристика объекта строительства
Проектируемый цех представляет собой одноэтажное здание с металлическим каркасом, состоящее из двух объемов. Объем в осях 1-5 / А-Д — склад сырьевых компонентов, в осях 2-7 / Е-К — цех по производству пасты. Габаритные размеры:

-  Цех  – 30,0×18,0м, в т. ч. антресоль – 6,0×18,0 м;
-  Склад – 24,0×24,0м.
Высота этажа от уровня чистого пола до низа несущих конструкций – 8,4 м.

Стеновое ограждение – трехслойные сэндвич-панели с наполнителем из минераловатных плит с  трапециевидной стальной облицовкой с  полимерным покрытием, толщина 100 мм. Схема раскладки панелей - горизонтальная. 
Кровля скатная – уклон 10%.
Цех и склад разделены стеной, так как имеют разную внутреннюю температуру воздуха (в цехе  + 15°С, в складе + 5°С).
За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола цеха, что соответствует абсолютной отметке 131,6 м. Уровень чистого пола склада приподнят по отношению к полу цеха на 100 мм. 

В помещении цеха располагается: установка по производству шпатлевки, антресоль в 2 яруса для административных помещений и удобства наблюдения за технологическим процессом, размещения инженерного оборудования. Бытовые и вспомогательные помещения размещены под антресолью на отм. 0,000.
Электроснабжение КТП осуществляется от распределительного устройства РУ-10кВ ТП-138,  кабелем ААШВ -3х70 с прокладкой в земляной траншее.

Внутриплощадочный водопровод выполняется из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 140х8.8 питьевая по ГОСТ 18599-2001.
Отопление производственного цеха и склада принято воздушное, электрокалориферными установками КЭВ (ЗАО «Урал-Микма-Терм») для обеспечения температуры внутреннего воздуха +50C.
3. Проектные эксплуатационные нагрузки

Величины постоянных и временных нагрузок на перекрытие и покрытие приведены в          табл. 1.


Таблица 1

	Наимено-вание

элемента
	Класси-фикация нагрузки
	№

п/п
	Наименование нагрузки
	Нормативная нагрузка,

кН/м2
	Коэф-т

надежности по нагрузке
	Расчетная нагрузка,

кН/м2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Покрытие
	Постоян-ная 
	1
	Стальной профилированный лист Н60-845-0,7
	0,1
	1,05
	0,11

	
	
	2
	Утеплитель 

t = 120 мм
	0,18
	1,2
	0,22

	
	
	3
	Пароизоляция
	0,02
	1,3
	0,026

	
	
	4
	Деревянный брус
	0,035
	1,1
	0,04

	
	
	5
	Стальной профилированный лист С44-1000-0,7
	0,1
	1,05
	0,11

	
	Времен-ная
	
	Итого:
	0,44
	
	0,51

	
	
	6
	Снеговая (III район, коэф. длит. 0,3)
	1,26
	1/0,7
	1,8

	Наружные стены
	Постоян-ная
	7
	«Сэндвич-панели»
	0,6
	1,2
	0,72

	Перекры-

тие
	Постоян-ная
	8
	Железобетонная плита t=0,12 мм
	3
	1,1
	3,3

	
	Времен-ная
	9
	Полезная
	2
	1,2
	2,4


Снеговая нагрузка 

Согласно СП 20.1333.2011. «Нагрузки и воздействия. Актуализированная версия                       СНиП 2.01.07-85*» [1] полное расчетное значение снеговой нагрузки определяется по формуле:



[image: image1.wmf],

m

×

=

g

S

S


где Sg = 1,8 кН/м2 – расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли, зависящий от района строительства и определяемый по [1];

( =1 – коэффициент перехода от горизонтальной поверхности земли к конкретной конфигурации кровли, принимаемый в соответствии с [3].


[image: image2.wmf].

/

8

,

1

1

8

,

1

2

м

кН

S

=

×

=


Величина поправочного коэффициента к величине снеговой нагрузки в зоне «снегового мешка» у парапетов в рядах 1-5 по осям А и Д, превышение которого над кровлей составляет 1,6 м. Зона «снегового мешка» расположена на расстоянии 6 м от крайних осей в сторону «конька» кровли здания, далее перепад высот менее 
[image: image3.wmf]63

,

0

2

7

,

0

8

,

1

=

×

=

h

м и согласно [1] «снеговой мешок» не учитывается.
Максимальная величина поправочного коэффициента к величине снеговой нагрузки у крайнего ряда 1 (оси К, ряда 5) составляет:

[image: image4.wmf]1

,

2

7

,

0

8

,

1

3

,

1

2

2

0

=

×

×

=

×

=

S

h

m

;
- на расстоянии 3 м от оси 1 в сторону оси 2 (от оси 5 в сторону оси 4):


[image: image5.wmf]6

,

1

7

,

0

8

,

1

0

,

1

2

2

0

=

×

×

=

×

=

S

h

m


Длина зоны повышенных снегоотложений:


[image: image6.wmf]м

h

b

6

,

2

3

,

1

2

2

=

×

=

×

=

.

Ветровая нагрузка 

Согласно [1] расчётное значение средней составляющей ветровой нагрузки Wm  на высоте h  над поверхностью земли следует определять по формуле:

Wm = (fWokc,
где (f = 1,4 – коэффициент надёжности по нагрузке;
W0 = 0,23 кПа – нормативное значение ветрового давления;

k – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте;

с – аэродинамический  коэффициент, определяемый по схеме 1 [1].
Расчетные значения ветрового давления:

· на высоте 5 м:

· при с = 0,8
           Wma = (fWokc = 1,4 ( 0,23 ( 0,75 ( 0,8 = 0,2 кН/м2;

· при с = 0,6
           Wmп = (fWokc = 1,4 ( 0,23 ( 0,75 ( 0,6 = 0,15 кН/м2.

· на высоте 10 м:

· при с = 0,8

Wma = 1,4 ( 0,23 ( 1 ( 0,8 = 0,26 кН/м2;

· при с = 0,6

Wmп = 1,4 ( 0,23 ( 1 ( 0,6 = 0,2 кН/м2.

Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды представлены в табл. 2.
Таблица 2
	Позиц.

по генпл.
	Наименование

потребителя
	Расчетный тепловой поток, кВт

	
	
	Отопление
	Венти-ляция
	Горячее водоснабж.

max
	Техно-лог.

нужды
	Всего

	1
	Цех производства _____________________
	49,3
	--
	31,9

	-


	81,2



Основные показатели электроустановок приведены в табл. 3.

Таблица 3
	Наименование
	Показатели

	Установленная мощность, кВт, из них:

технологического оборудования, кВт;

вентиляционных систем, кВт,

системы отопления, кВт

горячего водоснабжения, кВт,

электрического освещения, кВт

 количество электроприемников, шт.

количество светильников, шт.

Потребляемая мощность, кВт

Годовой расход электроэнергии, кВт.час

при режиме работы: 260 дней в году, 8 часовой рабочий день 
	285

164,98

12,68

55,25

35,25

17,11

10

132

250

520000
	


Сведения о расчетных расходах воды на хозяйственно-питьевые нужды объекта сведены в таблицу 4. Расходы воды на внутреннее пожаротушение составляют 2х5л/с, на наружное пожаротушение – 15л/с.

Таблица 4
	Наименование
	кол.
	
	В1
	
	Т3
	
	К1
	

	потребителей
	сут
	час
	м3/сут
	м3/ч
	м3/сут
	м3/ч
	м3/сут
	м3/ч

	Душевая

(душ.сетка)
	2х1
	2
	0.46
	0.46
	0.54
	0.54
	1.00
	1.00

	Цех

(работающий)
	5
	5
	0.070
	0.15
	0.055
	0.14
	0.125
	0.25

	Технология(период.)
	
	
	3.00
	0.40
	-
	-
	-
	-

	Промывка технол. оборуд.(период.)
	
	
	3.00
	0.75
	-
	-
	-
	-

	ВСЕГО
	
	
	6.530
	1.760
	0.595
	0.680
	1.125
	1.25


4. Основные требования к эксплуатации

Эксплуатация здания разрешается после оформления акта ввода объекта в эксплуатацию.
Эксплуатируемое здание должно использоваться только в соответствии со своим проектным назначением.
Необходимо эксплуатировать здание в соответствии с нормативными документами, действующими на территории РФ, в том числе:
1. ФЗ РФ от 30.12.2009 г. №384-ФЗ. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.

2. ФЗ РФ от 22.07.2008 N 123-ФЗ. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.
Строительные конструкции необходимо предохранять от разрушающего воздействия климатических факторов (дождя, снега, переменного увлажнения и высыхания, замораживания и оттаивания), для чего следует:
- содержать в исправном состоянии ограждающие конструкциии (стены, покрытия, цоколи, карнизы);

- содержать в исправном состоянии устройства для отвода атмосферных и талых вод;

- не допускать скопления снега у стен здания, удаляя его на расстояние не менее 2 м от стен при наступлении оттепелей;
В производственных помещениях необходимо поддерживать параметры температурно-влажностного режима и режима аэрации, соответствующие проекту (см. табл. 5).
Таблица 5
	№ .п
	Наименование
	tвн

0С

	1
	2
	3

	
	Отм. 0.000
	

	1
	Цех
	15

	2
	Склад
	5

	3
	Помещение приёма пищи
	20

	4
	Гардероб
	23

	5
	Душевая
	25

	6
	Санузел
	16

	7
	Тамбур для загрузки оборудова-ния
	16

	8
	Лаборатория
	18

	
	
	

	
	Отм. +3.600
	

	9
	Архив
	18

	10
	Сервер
	5

	11
	Ассистент
	18

	12
	Директор
	18

	13
	Санузел
	16

	14
	Санузел
	16


Изменение в процессе эксплуатации объемно-планировочного решения здания, а также его внешнего обустройства (установка на кровле световой рекламы, транспарантов и т.п.), должны производиться только по специальным проектам, разработанным или согласованным проектной организацией, являющейся генеральным проектировщиком.
Замена или модернизация технологического оборудования или технологического процесса, вызывающая изменение силовых воздействий, степени или вида агрессивного воздействия на строительные конструкции здания, должна производиться только по специальным проектам, разработанным или согласованным генеральным проектировщиком.
В процессе эксплуатации конструкций изменять конструктивные схемы несущего каркаса здания не допускается.
Строительные конструкции необходимо предохранять от перегрузки, с этой целью не допускается:
- установка, подвеска и крепление на конструкциях не предусмотренного проектом технологического оборудования (даже на время его монтажа), транспортных средств, трубопроводов и других устройств; перемещение технологического оборудования, перестановка различных видов внутрицехового транспорта и передаточных устройств; дополнительные нагрузки в случае производственной необходимости могут быть допущены только по согласованию с генеральным проектировщиком;
- превышение проектной нагрузки на полы, перекрытия, антресоли, переходы и площадки; 
- отложение снега или пыли на кровлях слоем, равным или превышающим по весовым показателям проектную нормативную нагрузку; при уборке кровли снег или мусор следует счищать равномерно с обоих скатов кровли, не собирая снег и пыль в кучи;
- дополнительная нагрузка на конструкции от временных нагрузок, устройств или механизмов, в том числе талей при производстве строительных и монтажных работ в действующих цехах без согласования с генеральным проектировщиком;
- складирование материалов, изделий или других грузов, а также навал грунта при производстве земляных работ, вызывающие боковое давление на стены, перегородки, колонны или другие строительные конструкции, без согласования с генеральным проектировщиком.
5. Общие указания о порядке проведения частичных и общих осмотров

Приказом директора необходимо назначить должностных лиц по эксплуатации и ремонту строительных конструкций, ответственных за ведение технического журнала по эксплуатации здания.
При эксплуатации здания в целях его безопасности необходимо осуществлять общие и частные осмотры. Общие  2 раза в год – весной и осенью, внеочередные осмотры - после воздействия явлений стихийного характера или аварий, связанных с производственным процессом, частичные – по необходимости.

Результаты осмотров здания документировать в журнале технической эксплуатации здания с указанием состояния элементов конструкций и инженерных систем и принятых мерах и сроках по устранению обнаруженных повреждений и нарушений.

При обнаружении  дефектов или повреждений строительных конструкций здания необходимо привлекать специализированные организации для оценки технического состояния и инструментального контроля состояния строительных конструкций и инженерных систем с составлением Заключений и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации здания.







	
	
	
	
	
	
	249-10/11-БЭ

	
	
	
	
	
	
	

	Изм
	Кол
	Лист
	№док
	Подп.
	Дата
	

	Гл. констр.
	
	
	
	Раздел 10.1 "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства"


	Стадия
	Лист
	Листов

	
	
	
	
	
	П
	2
	8

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Н. контр.
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	249-10/11-БЭ
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	3

	Изм
	Кол
	Лист
	№док
	Подпись
	Дата
	
	



_1361259663.unknown

_1370952487.unknown

_1370953009.unknown

_1370953321.unknown

_1361275098.unknown

_1131341234.unknown

