ИФУГ.XXXXXX.YYYРЭ

	Руководство по эксплуатации


Пояснительная записка



Выбор схемы электроснабжения.
Выбор схемы осуществлялся на основании представленных исходных данных, включая пояснительную записку, выполненную ООО «Град-Информ»
Проектом предусматривается реконструкция существующей схемы электроснабжения с изменениями, направленными на повышение качества и надежности системы энергоснабжения на первую очередь и расчетный срок.

В проекте предложены следующие мероприятия:

На первую очередь (отмечено красным цветом в графических приложениях):

· реконструкция двух существующих ТП 10/0,4 кВ с заменой оборудования и увеличением мощности до необходимой для существующей и проектируемой застройки;

· строительство трех трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ для бесперебойного обеспечения электроснабжением потребителей 1-ой очереди строительства;

На расчетный срок (отмечено синим цветом в графических приложениях):

· строительство пяти трансформаторных подстанций на территории населенного пункта для покрытия мощности проектных потребителей за расчетный срок;

· строительство воздушных ЛЭП 10 кВ для подключения проектных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ;

Схема сетей 10 кВ предусмотрена смешанной, магистрально-кольцевой. Эта схема дает возможность двухстороннего питания каждой ТП. При повреждении какого-либо участка каждая ТП будет получать питание, согласно обеспеченной надежности электроснабжения потребителей. 

Воздушные ЛЭП 10 кВ предполагается выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-3 1х150 на железобетонных опорах в соответствии с требованиями главы 2.5. ПУЭ-7 (седьмое издание). КТП (250-630 кВА) одно и двух трансформаторные производства з-д «Электрощит».
Марку и мощность трансформаторных подстанций, сечения проводов будут уточняться  на стадии рабочего проектирования. 

На территории проекта планировки планируется строительство потребителей электрической энергии, относящиеся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения, в основном к электроприемникам III категории, за исключением, таких как:

· школа, детский сад, в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

·  объектов водоотведения КОС и КНС в соответствии с требованиями СНиП 2.04.0385 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

· объектов водоснабжения (ВОС) в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02.84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

· объект - газовая котельная, в соответствии с требованиями  СНиП II-35-76 *«Котельные установки».

Данные потребители электрической энергии относятся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения к электроприемникам II категории и, с учётом требований ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. В качестве двух независимых взаимно резервирующих источников питания проектом предусмотрены  двухтрансформаторные подстанции, а также рассматривается возможность резервного подключения от двух ближайших трансформаторных подстанций по ЛЭП 0,4 кВ. При наличии одного источника электропитания предлагается использовать в качестве резервного источника электроэнергии дизель-генераторы, расположенные на территории потребителей.

В проекте выполнен укрупненный расчет электрической нагрузки по зонам действия трансформаторных подстанций в границах проекта планировки. Расчет выполнен согласно СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». В расчете присутствует нагрузка уличного освещения, обозначенная как неучтенная. Результаты расчетов приведены ниже (Таблица 29).

Таблица 29 Расчет электрической нагрузки от электроприемников

	№ п/п
	Наименование потребителей
	Этажность
	Общая площадь (кв.м.)
	Р уд эл.снабж (КВт/кв.м.)
	P уд отопл (кВт/кв.м.)
	Обществ. здания (кВт)
	К см
	Рр на шинах 0.4 кВ ТП

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТП № 2 (проект) 1х630 кВА 

	1
	Многоквартирный жилой дом (6 шт.)
	3
	6654
	0,0102
	0
	0
	0,9
	61,08

	2
	Одноквартирный жилой дом (40 шт.)
	1
	5469
	0,02
	0
	0
	0,9
	98,44

	3
	Гараж (4 шт.)
	1
	2512
	0
	0
	90,43
	0,7
	63,3

	4
	Магазин (5 шт.)
	1
	870
	0
	0
	114,84
	0,8
	91,87

	Неучтенная нагрузка
	50

	Суммарная нагрузка
	364,7

	ТП № 3 (проект) 1х400 кВА 

	1
	Двухквартирный жилой дом (17 шт.)
	1
	3629
	0,02
	0
	0
	0,9
	65,32

	2
	Одноквартирный жилой дом (40 шт.)
	1
	5200
	0,02
	0
	0
	0,9
	93,6

	3
	Детский сад
	2
	1571
	0
	0
	31,42
	0,8
	25,14

	4
	Школа искусств
	2
	480
	0
	0
	7,04
	0,4
	2,82

	5
	Магазин
	1
	256
	0
	0
	33,79
	0,8
	27,03

	6
	Кафе
	1
	219
	0
	0
	9,86
	0,7
	6,9

	Неучтенная нагрузка
	50

	Суммарная нагрузка
	270,81

	ТП № 4 (проект) 1х630 кВА 

	1
	Одноквартирный жилой дом (125 шт.)
	1
	10000
	0,02
	0
	0
	0,9
	180

	2
	КНС-2
	
	
	
	
	
	
	120

	Неучтенная нагрузка
	50

	Суммарная нагрузка
	350

	ТП № 5 (проект) 1х630 кВА 

	1
	Многоквартирный жилой дом (6 шт.)
	3
	6654
	0,0102
	0
	0
	0,9
	61,08

	2
	Двухквартирный жилой дом (53 шт.)
	1
	11402
	0,02
	0
	0
	0,9
	205,24

	3
	Магазин (2 шт.)
	1
	311
	0
	0
	41,05
	0,8
	32,84

	4
	Гараж (4 шт.)
	1
	3642
	0
	0
	131,11
	0,7
	91,78

	Неучтенная нагрузка
	50

	Суммарная нагрузка
	440,94

	ТП № 6 (проект) 2х630 кВА 

	1
	Спортивный комплекс
	2
	5090
	0
	0
	229,05
	0,6
	137,43

	2
	Дворец культуры
	2
	4460
	0
	0
	200,7
	0,8
	160,56

	3
	Кафе
	1
	119
	0
	0
	5,36
	0,7
	3,75

	4
	ВОС
	
	
	
	
	
	
	457,5

	Неучтенная нагрузка
	100

	Суммарная нагрузка
	859,24

	ТП № 7 (проект) 2х250 кВА 

	1
	Двухквартирный жилой дом (19 шт.)
	1
	3564
	0,02
	0
	0
	0,9
	64,15

	2
	Одноквартирный жилой дом (59 шт.)
	1
	4720
	0,02
	0
	0
	0,9
	84,96

	3
	Школа
	3
	4100
	0
	0
	60,13
	0,4
	24,05

	4
	Детский сад
	2
	1103
	0
	0
	22,06
	0,8
	17,65

	5
	Амбулатория, аптека
	1-2
	1514
	0
	0
	68,13
	0,7
	47,69

	Неучтенная нагрузка
	100

	Суммарная нагрузка
	338,5

	ТП № 8 (реконструкция) 1х250 кВА 

	1
	Одноквартирный жилой дом (39 шт.)
	1
	3120
	0,02
	0
	0
	0,9
	56,16

	2
	Административное здание (2 шт.)
	2
	1200
	0
	0
	54
	0,6
	32,4

	3
	Школа
	2
	3668
	0
	0
	53,8
	0,4
	21,52

	Неучтенная нагрузка
	50

	Суммарная нагрузка
	260,08

	ТП № 9 (реконструкция) 1х400 кВА загрузка трансформатора составит 80 %

	1
	Одноквартирный жилой дом (57 шт.)
	1
	4641
	0,02
	0
	0
	0,9
	83,54

	2
	Пожарное депо
	1
	480
	0
	0
	21,6
	0,7
	15,12

	3
	Баня
	1
	480
	0
	0
	21,6
	0,7
	15,12

	4
	КБО
	1
	480
	0
	0
	21,6
	0,7
	15,12

	5
	Гараж
	1
	3642
	0
	0
	131,11
	0,7
	91,78

	6
	КОС
	
	
	
	
	
	
	47,6

	Неучтенная нагрузка
	100

	Суммарная нагрузка
	279,77

	ТП № 10 (проект) 2х400 кВА 

	1
	Одноквартирный жилой дом (76 шт.)
	1
	6400
	0,02
	0
	0
	0,9
	115,2

	2
	Административное здание (2 шт.)
	2
	240
	0
	0
	10,8
	0,6
	6,48

	3
	КНС-1
	
	
	
	
	
	
	225

	Неучтенная нагрузка
	100

	Суммарная нагрузка
	446,68

	Общая Нагрузка
	3510,7


Суммарная электрическая нагрузка с. Новая Деревня составляет 3,5 МВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии – 3,9 МВт.

Приложения:
1. Схема электроснабжения.

2. План сетей электроснабжения 10 кВ.
4
 PAGE 
4


