[image: image1.png]


  Справка по расценке QUOTE  \* MERGEFORMAT 
Сборник: Отопление
Обоснование: 31-055-1
Краткое имя: Пpомывка системы центpального отопления (тpубопpовода и отопительные пpибоpы) гидpопневматическим спобосом в домах 5-12 этажей пpи диаметpе тpубопpовода от 15 до 32 мм
Полное имя: Пpомывка системы центpального отопления (тpубопpовода и отопительные пpибоpы) гидpопневматическим спобосом в домах 5-12 этажей пpи диаметpе тpубопpовода от 15 до 32 мм
Единица измерения: 1 элев.
	1-зона

	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты

	Прямые затраты
	Руб.
	1 228,58

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	265,83

	Материалы
	Руб.
	0,00

	Эксплуатация машин
	Руб.
	962,75

	  в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	0,00

	Затраты труда рабочих
	ЧелЧ
	4,9

	Затраты труда машинистов
	ЧелЧ
	0

	Средний разряд рабочих
	
	3,5


	Состав работ

	Наименование

	01 Установить контрольно-измерительный прибор

	02 Установка компрессора

	03 Закрыть задвижку на обратном трубопроводе, открыть задвижку на сливе

	04 Открыть задвижки на прямой трубе, установить давление 4-5,5 атм.

	05 Подать воздух от компрессора (периодически на 13 мин. с интервалом в 15 мин., вода подается постоянно)

	06 Отбор проб воды периодически через 0,5-1 час

	07 Закрыть вентиль, отсоединить компрессор

	Для промывки система отопления должна быть опрессована и заполнена водой, сопло должно быть снято


[image: image2.png]


  Справка по расценке QUOTE  \* MERGEFORMAT 
Сборник: Отопление
Обоснование: 31-054

Краткое имя: Пpомывка системы центpального отопления и гоpячего водоснабжения гидравлическим способом при давлении городской сети 6 атм и диаметре смывного патрубка 50мм

Полное имя: Пpомывка системы центpального отопления и гоpячего водоснабжения гидравлическим способом при давлении городской сети 6 атм и диаметре смывного патрубка 50мм

Единица измерения: 100 м3

	1-зона

	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты

	Прямые затраты
	Руб.
	34,72

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	34,72

	Материалы
	Руб.
	0,00

	Эксплуатация машин
	Руб.
	0,00

	  в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	0,00

	Затраты труда рабочих
	ЧелЧ
	0,64

	Затраты труда машинистов
	ЧелЧ
	0

	Средний разряд рабочих
	
	3,5


	Состав работ

	Наименование

	01 Присоединение смывного патрубка к трубопроводу

	02 Промывка системы

	03 Отсоединение (шланга) смывного патрубка от трубопровода


[image: image3.png]


  Справка по расценке QUOTE  \* MERGEFORMAT 
Сборник: Отопление
Обоснование: 31-055

Краткое имя: Пpомывка системы центpального отопления гидравлическим способом при давлении городской сети 5 атм и диаметре смывного патрубка 50мм

Полное имя: Пpомывка системы центpального отопления гидравлическим способом при давлении городской сети 5 атм и диаметре смывного патрубка 50мм

Единица измерения: 100 м3

	1-зона

	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты

	Прямые затраты
	Руб.
	38,52

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	38,52

	Материалы
	Руб.
	0,00

	Эксплуатация машин
	Руб.
	0,00

	  в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	0,00

	Затраты труда рабочих
	ЧелЧ
	0,71

	Затраты труда машинистов
	ЧелЧ
	0

	Средний разряд рабочих
	
	3,5


	Состав работ

	Наименование

	01 Присоединение смывного патрубка к трубопроводу

	02 Промывка системы

	03 Отсоединение (шланга) смывного патрубка от трубопровода


