Задания по АИИС КУЭ смежным разделам

| № | Наименование оборудования | Тип, марка |  | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкафы, ящики, коробки |  |  |  |  |
| 1.1 | Ящик зажимов трансформатора напряжения |  | ЯЗН-11-АСКУЭ | 4 |  |
| 1.2 | Ящик зажимов трансформатора тока |  | КЗ-11-АСКУЭ | 7 |  |
| 1.3 | Шкафы счетчиков электроэнергии |  | - | 1 |  |
| 1.4 | Шкаф УСПД |  | - | 1 |  |
| 1.5 | Ящик АВР цепей напряжения |  | ЯАВР-2 | 3 |  |
| 1.6 | Коробка распределительная интерфейса RS-485 и резервного питания счетчиков |  | РК-1 | 30 |  |
| 1.7 | Распределительный щит питания АИИС КУЭ. Щиток для автоматических выключателей |  | - | 2 |  |
| 2 | Резисторы для трансформаторов напряжения |  | МР3021-Н | 18 | однофазных |
| 3 | Счетчики электроэнергии |  | СЭТ-4ТМ.03М | 28 |  |
| 4 | Счетчики электроэнергии |  | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 2 |  |
| 5 | Контроллер УСПД (с блоком питания) |  | СИКОН С70 | 1 |  |
| 6 | Источник бесперебойного питания |  | Eaton Powerware 5115 500W. | 1 |  |
| 7 | Спутниковый модем. |  | Qualcomm GSP 1620 (GlobalStar) | 1 |  |
| 8 | Коробка испытательная переходная |  | ЛИМГ.301591.009 | 30 |  |
| 9 | Устройство защиты от перенапряжений |  | УЗП-485-2-DIN | 3 |  |
| 10 | Кабель интерфейса RS-485 |  | КИПЭВнг-LS 2x2x0.6 | 250м |  |
| 11 | Кабель контрольный |  | КВВГЭнг-LS 5х2,5 | 755 м |  |
| 12 | Кабель силовой |  | КВВГЭнг-LS 5х4 | 299 м |  |
| 13 | Кабель силовой |  | ВВГЭнг-LS 3х2,5 | 200 м |  |
| 14 | Провод монтажный |  | ПВ-1 | 25м |  |
| 15 | Провод монтажный |  | ПВ-3 | 25м |  |
| 16 | Металлорукав |  | ШЭМ | 300м |  |

Оборудование АИИС КУЭ предусматриваемое к установке, в рамках данного проекта, приведен в таблице:

| Предусмотреть отдельные (с возможностью пломбирования) обмотки АИИС КУЭ для ТН |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование присоединения | Характеристики обмоток ТН по ГОСТ 1983-2001 |  |  |  |
|  |  | Напряжение вторичной обмотки (фазное), В | Номинальная мощность обмоток, ВА в классах точности |  |  |
|  |  |  | Класс точности обмотки АИИС КУЭ | Мощность обмотки АИИС КУЭ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ТН-110 кВ TV1G | 100/√3 | 0,2 | 15 |  |
| 2 | ТН-110 кВ TV2G | 100/√3 | 0,2 | 15 |  |
| 3 | ТН-35 кВ TV1H | 100/√3 | 0,5 | 25 |  |
| 4 | ТН-35 кВ TV2H | 100/√3 | 0,5 | 25 |  |
| 5 | ТН-6 кВ TV1P | 100/√3 | 0,5 | 50 |  |
| 6 | ТН-6 кВ TV2P | 100/√3 | 0,5 | 50 |  |

| Предусмотреть отдельные обмотки ТТ (с возможностью пломбирования) на присоединениях |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ИИК | Наименование присоединения | Характеристики обмоток АИИС КУЭ по ГОСТ 7746-2001 |  |  |  | Примечание |
|  |  | Ктт | Класс точности | Нагрузка номинал., ВА | Номинальный коэффициент безопасности не более |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | W1G "Ургал" | *** | 0,2S | 15 | 15 |  |
| 2 | W2G "Ургал" | *** | 0,2S | 15 | 15 |  |
| 3 | Ввод-35-Т1G | *** | 0,2S | 20 | 15 |  |
| 4 | W1H "Северная" | *** | 0,2S | 20 | 15 |  |
| 5 | СВ-35 кВ | *** | 0,2S | 20 | 15 |  |
| 6 | W2H "Северная" | *** | 0,2S | 20 | 15 |  |
| 7 | Ввод-35-Т2G | *** | 0,2S | 20 | 15 |  |
| 8 | Яч-3 Ф1 (W1P) | *** | 0,2S | 5 | 15 |  |
| 9 | Яч-5 Ф2 (W2P) | *** | 0,2S | 5 | 15 |  |
| 10 | Яч-7 Ф3 (W3P) | *** | 0,5S | 5 | 15 |  |
| 11 | Яч-9 Ф4 (W4P) | *** | 0,5S | 5 | 15 |  |
| 12 | Яч-11 ТСН1 (TN1P) | *** | 0,5S | 5 | 15 |  |
| 13 | Яч-13 Ф5 (W5P) | *** | 0,5S | 5 | 15 |  |
| 14 | Яч-15 Ф6 (W6P) | *** | 0,5S | 5 | 15 |  |
| 15 | Яч-17 Ф7 (W7P) | *** | 0,5S | 5 | 15 |  |
| 16 | Яч-19 Ф8 (W8P) | *** | 0,5S | 5 | 15 |  |
| 17 | Яч-21 Ф9 (W9P) | *** | 0,5S | 5 | 15 |  |
| 18 | Яч-23 Ввод Т1 (Q1-T1G) | *** | 0,5S | 5 | 15 |  |
| 19 | Яч-25 СВ-6 (W10P) | *** | 0,5S | 5 | 15 |  |
| 20 | Яч-4 Ф10 (W10P) | *** | 0,5S | 5 | 15 |  |
| 21 | Яч-6 Ф11 (W11P) | *** | 0,5S | 5 | 15 |  |
| 22 | Яч-8 ввод Т2 (Q1-T2G) | *** | 0,5S | 5 | 15 |  |
| 23 | Яч-10 Ф12 (W12P) | *** | 0,5S | 5 | 15 |  |
| 24 | Яч-12 Ф13 (W13P) | *** | 0,5S | 5 | 15 |  |
| 25 | Яч-14 Ф14 (W14P) | *** | 0,5S | 5 | 15 |  |
| 26 | Яч-16 Ф15 (W15P) | *** | 0,5S | 5 | 15 |  |
| 27 | Яч-18 ТСН2 (TN2P) | *** | 0,5S | 5 | 15 |  |
| 28 | Яч-20 Ф16 (W16P) | *** | 0,5S | 5 | 15 |  |
| 29 | Яч-22 Ф17 (W17P) | *** | 0,5S | 5 | 15 |  |
| 30 | Яч-24 Ф18 (W18P) | *** | 0,5S | 5 | 15 |  |

*** - значение Ктт будут уточнены после получения данных по Imax.раб. (максимальным рабочим токам)

| Нагрузки на ЩСН системы АИИС КУЭ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № фидера | Направление от ЩСН | Напряжение | Потребляемая мощность |
| 1 | Фидер в ОПУ помещение релейных панелей | ~ 220 В | 600 ВА |
| 2 | Фидер в ЗРУ 6 кВ | ~ 220 В | 150 ВА |

На СОПТ нагрузки отсутствуют.!

| Предусмотреть место для установки шкафов и ящиков, коробок АИИС КУЭ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № шкафа | Размер (ВхШхГ), мм | Кол -во | Место установки | Наименование |
| 1 | 2100х800х600 | 1 | ОПУ. Помещение релейных панелей. (Напольный) | Шкаф счетчиков |
| 2 | 2100х800х600 | 1 | ОПУ. Помещение релейных панелей. (Напольный) | Шкаф УСПД |
| 3 | 600х800х300 | 2 | ОПУ. Помещение релейных панелей. (навесной) 110 и 35 кВ | Шкаф АВР цепей напряжения ЯАВР-2 |
| 4 | 600х800х300 | 1 | ЗРУ-6. Помещение релейных панелей. (навесной) 6 кВ | Шкаф АВР цепей напряжения ЯАВР-2 |