# ИПДЛ-52СМД Извещатель дымовой оптический линейный однопозиционный Код: [098-016] Документация и сертификаты на ИПДЛ-52СМД (8-100): Паспорт (1.13Mb) Сертификат соответствия (0.52Mb) Начало формы Конец формы; Цена: 6790.90 р. В наличии на складе Мелк.опт: 6659.92 Опт: 6528.94.

Рейтинг: 5 оценить Поделиться:. Назначение: Оптико-электронные линейные пожарные извещатели ИП212-52СМД «ИПДЛ-52СМД» (узкоугольные) предназначены для обнаружения дыма и применяются для защиты помещений, имеющих большую площадь, большую протяженность или большую высоту потолков, а также обладающих сравнительно неплохой геометрией стен (параллельность противоположных сторон). Извещатели ИП212-52СМД являются однопозиционными извещателями и предназначены для работы только в двухпроводных шлейфах. Устройство: Извещатели ИП212-52СМД состоят из приемо-передатчика и рефлектора-отражателя и выносного устройства УВ-ПРД-ПРМ. В извещателе типа ИП212-52СМД приемник и передатчик размещены в одном корпусе, а оптические каналы разнесены и изолированы в двухкамерной оптической системе. В качестве рефлектора-отражателя в ИП212-52СМД используется высокоэффективный световозвращающий рефлектор-отражатель (катафот), способный выполнять свои функции даже при отклонении его поверхности относительно оптического луча на ±10÷15 градусов. Принцип действия Принцип действия извещателей построен на свойстве уменьшения мощности оптического луча, прошедшего через задымленную среду. Передатчик извещателя формирует периодически-повторяющиеся пачки инфракрасных импульсов. Существенным отличием в работе двухпозиционных и однопозиционных извещателей является то, что в первом случае оптический луч один раз преодолевает контролируемое пространство, а во втором случае ему необходимо это сделать дважды. В результате ослабление принимаемого сигнала для одной и той же задымленности для второго случая будет значительно больше, что позволяет устанавливать гарантированно-различимые пороги срабатывания с меньшим интервалом. В зависимости от размеров защищаемого помещения или других особенностей применения в ИП212-52CМД могут быть установлены четыре порога срабатывания (50%, 40%, 30% и 20%). ИП212-52СМД предназначен для включения только в двухпроводные шлейфы, его особенности (сверхнизкое потребление и способ формирования сигнала «Неисправность») делают его более предпочтительным по сравнению с остальными модификациями при применении в любых двухпроводных шлейфах. В ИП212-52СМД отсутствуют опторелейные выходы, поэтому они не могут применяться в четырехпроводных шлейфах и предназначены только для двухпроводного включения в шлейфы, при этом их потребление снижено до минимально-возможного уровня (не более 0,7 мА), что позволило существенно увеличить их максимальное количество в одном шлейфе (ППК-2 – до 14 шт., ППК-2М – до 8 шт., Сигнал-20П - до 4 шт.) Юстировка За счет применения пружинно-винтового юстировочного механизма обеспечивается плавная и очень точная настройка положения приемо-передатчика Процесс юстировки аналогичен процессу описанному для ИП212-52СМ. Выбор тактики работы извещателей ИП212-52СМД схож с ИП212-52СМ, но имеет свои отличия. Общие и индивидуальные настройки тактики работы извещателей приведены в таблице. Режим работы извещателя. N движка переключателя; Выключено; Включено. 1; Штатный режим работы; Режим юстировки. 2; Режим формирования выходных сигналов «Пожар»; Режим формирования выходных сигналов «Внимание». 4; Режим быстрой компенсации чувствительности; Режим медленной компенсации чувствительности. Установки для ИП212-52СМД. 3; Выход «Внимание» 7,5 мА; Выход «Внимание» 5,5 мА. 5; Порог срабатывания 50% («6» - OFF) 30% («6» - ON); Порог срабатывания 40% («6» - OFF) 20% («6» - ON). 6; 50% («5» - OFF) 40% («5» - ON); 30% («5» - OFF) 20% («5» - ON). Характеристики: Параметр; Значение. Устанавливаемые пороги срабатывания для ИП212-52СМД; 20%, 30%, 40%, 50%. Диапазон контролируемых расстояний; от 8 до 100 м. Максимальная ширина защищаемого одним извещателем пространства; не более 9 м. Напряжение питания извещателя (приемника и передатчика); от 10 до 30 В. Ток, потребляемый извещателем в режиме «Норма»; не более 0,7 мА. Ток, потребляемый приемником в режимах:. - формирования выходного сигнала «Внимание»; не более 11 мА. - формирования выходного сигнала «Пожар»; не более 35 мА. - формирования выходного сигнала «Неисправность» в режиме «реле»; не более 11 мА. - формирования выходного сигнала «Неисправность» в режиме «ключ»; не более 1,5 мА. Величина скачка тока при формировании сигнала «Внимание»; 5,5 +/- 0,5 мА или 7,5 +/- 0,75 мА. Ток утечки при питании напряжением обратной полярности; не более 2 мкА. Длительность отключения питания для сброса; не менее 2 с. Инерционность срабатывания извещателя:. типовая; 5 с. максимальная; 10 с. Инерционность фиксации извещения «Неисправность» в режимах:. «Неисправность - память», «Неисправность - допуска»; от 3 до 5 с. «Неисправность - луч»; от 15 до 25 с. «Неисправность - синхронизация», «Неисправность - сбой»; от 40 до 70 с. «Неисправность - превышение», «Неисправность - снижение»; от 40 до 70 с. Предельное значение компенсации чувствительности; 3 дБ (50%). Скорость изменения оптической плотности среды, при которой фиксируется извещение «Пожар» или «Внимание»:. в режиме быстрой компенсации; 1 %/мин. в режиме медленной компенсации; 0,2 %/мин. Габаритные размеры приемо-передатчика; не более 135x120x100 мм. Масса приемо-передатчика; не более 0,4 кг. Габаритные размеры устройств выносных УВ-ПРД-ПРМ; не более 55x55x21 мм. Масса УВ-ПРД-ПРМ в отдельности; не более 0,04 кг. Габаритные размеры рефлектора-отражателя; не более 246х210х13 мм. Масса рефлектора-отражателя; не более 0,25 кг. Диапазон рабочих температур; от - 30 до + 55 оС. Максимально-допустимая относительная влажность; 98%. Максимально допустимая частота вибрации; 55 Гц. Максимально-допустимая освещенность в месте установки; 12000 лк. Степень жесткости по устойчивости к воздействию ЭМП; четвертая. Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254; IP 40. Комплектность: Для оптимизации стоимости комплекта для защиты различных помещений извещатели ИП212-52СМД поставляются в трех вариантах поставки в зависимости от длины контролируемого помещения – от 8 до 60 м, от 8 до 80 м и от 8 до 100 м. Комплект поставки извещателя ИП212-52СМД с дальностью от 8 до 60 м Извещатель пожарный линейный ИП212-52СМД (ИПДЛ-52СМД) в составе:. Комплект монтажных частей 1. Шуруп 4Х30 DIN 7996; 4. Дюбель 6Х30; 4. Комплект монтажных частей 2. Шуруп 3×20; 4. Дюбель S 5×25; 4. Руководство по эксплуатации; 1. Комплект поставки извещателя ИП212-52СМД с дальностью от 8 до 80 м Извещатель пожарный линейный ИП212-52СМД (ИПДЛ-52СМД) в составе:. Комплект монтажных частей 1. Шуруп 4Х30 DIN 7996; 8. Дюбель 6Х30; 8. Комплект монтажных частей 2. Шуруп 3×20; 4. Дюбель S 5×25; 4. Руководство по эксплуатации; 1. Комплект поставки извещателя ИП212-52СМД с дальностью от 8 до 100 м Извещатель пожарный линейный ИП212-52СМД (ИПДЛ-52СМД) в составе:. Комплект монтажных частей 1. Шуруп 4Х30 DIN 7996; 12. Дюбель 6Х30; 12. Комплект монтажных частей 2. Шуруп 3×20; 4. Дюбель S 5×25; 4. Руководство по эксплуатации; 1.