Вопрос № 129 ; Дата: 18.05.2010

Вопрос: Добрый день, Лилия Яковлевна! Скажите, пожалуйста, какую расценку следует применять на покрытие кабеля сигнальной лентой? Правильно ли приминительно использовать расценку ФЕРм08-02-143-01 "Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом: одного кабеля", исключая при этом стоимость механизмов? Нужно ли при этом применять понижающий коэффициент к основной зарплате? Или следует использовать другую расценку? Спасибо.

Ответ: В т.ч. и на Вопрос № 63. Здравствуйте! Вопрос об определении затрат на прокладку сигнальной ленты стоит давно. Необходимость в создании сметных нормативов на данный вид работ уже «перезрела». Готовый рецепт, конечно же есть,но он совершенно не отвечает чаяниям сметчиков. Единственно правильный ответ содержится в п. 2.3 (третий абзац снизу) и 2.15 МДС 81-35.2004, а также п. 1.4 ÷ 1.5 МДС 81-37.2004 , где в подобных ситуациях предлагается разработать соответствующие индивидуальные сметные нормативы по предусматриваемым в проекте технологиям работ. Проанализировав, имеющиеся решения сметчиков (методы определения сметной стоимости) этого вопроса и размещенных на форумах различных сайтов, ещё раз убедилась в изобретательности составителей смет. Используемые (предлагаемые) нормативы следующих Сборников: № 12 ГЭСН-2001 (ФЕР, ТЕР) «Кровли» (ограждение кровли или как устройство пароизоляции прокладочной в один слой), ГЭСНм-2001 (ФЕРм, ТЕРм) № 8 «Электротехнические установки» (покрытие кабеля проложенного в траншее кирпичом с заменой основных материалов) , №10 «Оборудование связи» (прокладка опознавательной ленты), не отражают расход ресурсов, а стало быть и затрат на производство работы по использованию сигнальной ленты в случаях прокладки электрических кабелей для различного напряжения. Многие, как я полагаю, ошибочно считают, что сигнальная лента прокладывается одновременно с кабелем и рабочий бегом , разматывая при этом вдоль проложенного кабеля ролик с лентой, завершит дело. Не тут-то было! Изучите, пожалуйста, технологию выполнения работ не только по прокладке ленты, но и обратите особое внимание на сопутствующие работы, а именно на тщательность и аккуратность выполнения при этом обратной засыпки траншеи грунтом, с проложенными в ней кабелем и сигнальной лентой. Применение сигнальных лент регламентировано ПУЭ и СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства». В п. 2.3.83 «Прокладка кабельных линий в земле», главы 2.3. «Кабельные линии напряжением до 220 кВ» ПУЭ приведены правила и требования проведения этих работ и вот некоторые из них: «Не допускается применение сигнальных лент в местах пересечений кабельных линий с инженерными коммуникациями и над кабельными муфтами на расстоянии по 2 м в каждую сторону от пересекаемой коммуникации или муфты, а также на подходах линий к распределительным устройствам и подстанциям в радиусе 5 м. Сигнальная лента должна укладываться в траншее над кабелями на расстоянии 250 мм от их наружных покровов. При расположении в траншее одного кабеля лента должна укладываться по оси кабеля, при большем количестве кабелей - края ленты должны выступать за крайние кабели не менее чем на 50 мм. При укладке по ширине траншеи более одной ленты - смежные ленты должны прокладываться с нахлестом шириной не менее 50 мм. При применении сигнальной ленты прокладка кабелей в траншее с устройством подушки для кабелей, присыпка кабелей первым слоем земли и укладка ленты, включая присыпку ленты слоем земли по всей длине, должны производиться в присутствии представителя электромонтажной организации и владельца электросетей». При этом следует вести работы с соблюдением таких пунктов данной главы ПУЭ как п. 2.3.84÷2.3.87 и др. Кроме того, следует помнить и знать, что сигнальные ленты используются в качестве подземных предостерегающих сигналов о проложенных в грунт кабельных сетях и трубопроводах и они не являются защитными, сберегающими от механических повреждений изоляций, оболочек кабелей или труб. Я делаю следующий вывод: необходимо составить сметные нормативы с учетом технологии и особенностей выполнения работы по прокладке сигнальных лент всех типоразмеров и количества кабелей в траншее. Ленты сигнальные детекционные «Электро» ЛСЭ 150 ÷ ЛСЭ 900 (соответственно шириной ленты: 150, 250, 300, 450, 600, 750 и 900 мм) применяются для идентификации электрического кабеля с логотипом «ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ» выпускается в намотке на ролики по 100 п.м, толщиной - 300 мкм и цвет красный (ГОСТ 2245-002-21696750-04). Для сравнения приведу характеристики др. используемых лент, например: «Ленты сигнальные детекционные ЛСО 40, 70 «Оптика» предназначены для идентификации оптического кабеля. Цвет желтый, текст на ленте «Осторожно, оптический кабель». Ширина 40 и 70 мм, толщина ленты 100 мкм, намотка ролика 500 метров». «Ленты сигнальные детекционные ЛСС 40, 50, 75, 100 ЛСС «Связь» предназначены для идентификации кабеля связи. Цвет оранжевый, текст на ленте «Не копать, ниже кабель». Выпускаются шириной 40, 50, 75 и 100 мм, толщина 300 мкм. Намотка ролика 250 метров». Получилось много и долго, но хотелось, чтобы было всем понятно, а именно: составителям сметных нормативов, проектировщикам, монтажникам, заказчикам, проверяющим и т.п. Желаю успехов! С уважением Л.Я. Подыни