Задание на проектирование строительства маслоэкстракционного завода.

Площадкой для строительства является земельный участок в 1,9км по

направлению на восток от жилого дома расположенного по адресу Воронежская

область, г. Борисоглебск, ул. Промышленная, 6. Площадь участка 518814 кв.м.

Основные технические характеристики проектируемого предприятия

Зерновой элеваторный комплекс

 Использовать пшеницу, как культуру с натурой 750 кг на куб м.

 Проходная, въездные ворота и пункт отбора проб с автотранспорта,

оборудованный автоматическими пробоотборниками, с навесом для

защиты от осадков, при отборе проб из автомобиля.

 автовесовая, оборудованная весами, грузоподъёмностью 80 тонн,

длиной не менее 22м, в кол-ве двое весов – въездные, и двое на

выезд автотранспорта.

 Зерносушильный комплекс с применением паровых радиаторов

производительностью до 2000т/сут следующими характеристиками:

 уменьшение влажности пшеницы с 20% до 14%

 уменьшение влажности кукурузы с 30% до 14%

 Участок очистки зерновых со следующими характеристиками:

 уменьшение сорной примеси пшеницы с 15% до 2%

 уменьшение сорной примеси кукурузы с 15% до 2%

 предусмотреть возможность установки под погрузку под

производственные отходы – авто транспорт с высотой борта

не менее 4,2 м.

 участок/участки приемки сырья автомобильным и железнодорожным

транспортом мощностью до 4000 тонн/сутки

 хранение зерновых культур вместимостью 60 000тыс. тонн, с

возможной перспективой расширения до 100 000т с использованием

основных зернохранилищ силосного типа объемом от 13500м3 до

15000м3, с обязательным применением в силосах системы

термометрии продукции, с выводом на ПК.

 Предусмотреть установку промежуточных емкостей, под каждый вид

продукции, для приема влажного сырья и создания партий на подачу

на сушилку.

 участок отгрузки зерновых автотранспортом 4000т/сут,

предусмотреть помещение для оператора, оснастить специальными

погрузочными рукавами.

 участок отгрузки зерновых ж/д транспортом 4000т/сут, в каждой

точке ж/д погрузки предусмотреть помещение для весовой,

нахождения оператора. Оснащение ж/д весами тензометрическими,

с пределом максимального взвешивания 150 тонн.

 Перед отгрузкой на ж/д и авто транспорт, предусмотреть установку

для подработки зерновых.

 Проектом предусмотреть в норий башне электролебедку, для

подъёма технологического оборудования на меж силосные галереи.

 Использовать семена подсолнечника, как культуру с натурой 400 кг на

куб м.

ООО « Маслозерновой комплекс Кернел»

Место хранения Срок хранения Код документа Лист 1 из 2

ПЭО 3 года ЗП-7.4.01.03-00 Дата 04.03.2013г.

 участок/участки приемки семян подсолнечника автомобильным и

железнодорожным транспортом мощностью до 3000 тонн/сутки

 Зерносушильный комплекс с применением паровых радиаторов,

производительностью до 2000т/сут со следующими

характеристиками:

 уменьшение влажности подсолнечника с 15% до 7%

 предусмотреть установку промежуточных емкостей для

приема влажного товара перед сушилкой.

 Участок очистки семян подсолнечника со следующими

характеристиками:

 уменьшение сорной примеси подсолнечника с 15% до 2%,

установка последовательно двух очистных машин.

 предусмотреть возможность установки под погрузку под

производственные отходы – авто транспорт с высотой борта

не менее 4,2 м.

 элеватор хранения семян подсолнечника вместимостью 40 000 тонн

(с обязательным применением в силосах системы термометрии

продукции, с выводом на ПК), с возможной перспективой

расширения до 80 000т с использованием основных зернохранилищ

силосного типа объемом от 17500м3 до 25000м3;

Маслоэкстракционный завод

 котлотурбинный комплекс (паровые котельные на лузге

подсолнечника; турбогенератор производительностью 4-5МВт)

 компрессорная, для обеспечения нужд всех существующих

потребителей

 участок водоподготовки (выработка производственно-

технологической и хоз-бытовой воды)

 участок очистки сточных вод (производственных, хоз-бытовых и

ливневых)

 цех подготовки семян 2000т/сут по СП

 маслоэкстракционный цех 2000т/сут по СП

 участок гидратации масла 900т/сут

 участок производства и сушки фосфатидного концентрата 7-9т/сут

 участок хранения фосфатидного концентрата емкостью 250т и

отгрузки (мощностью 20т/час)

 участок грануляции лузги 260т/сут

 участок грануляции шрота 840 т/сут

 ж/д участок (депо для тепловоза, 2 шт,),

 весовое железнодорожное хозяйство (электронные

тензометрические весы, грузоподъёмностью не менее 150 тонн)

 склад хранения масла емкостью 18000 тонн, 6 стальных

резервуаров емкостью 3000т каждый, размещение баков, в бетонной

обваловке;

 склад шрота вместимостью 10000 тонн, с использованием

хранилищ силосов конусного типа объемом от 1300м3 до 1600м3;

ООО « Маслозерновой комплекс Кернел»

Место хранения Срок хранения Код документа Лист 1 из 2

ПЭО 3 года ЗП-7.4.01.03-00 Дата 04.03.2013г.

 склад лузги гранулированной вместимостью 5000 тонн, с

использованием силосов конусного типа объемом от 1300м3 до

1600м3

 склад лузги негранулированной вместимостью 1500 тонн, с

использованием силосов конусного типа объемом от 1300м3 до

1600м3

 участок подготовки транспортных емкостей, мощностью для ж/д –

10 ед/сут и авто цистерн – 15 ед/сут

 участок погрузки готовой продукции в составе:

 наливная автомобильная станция 2000т/сут;

 наливная ж/д станция 2000т/сут

 отгрузка шрота ж/д транспортом 2400т/сут.

 отгрузка шрота автотранспортом 2400т/сут

 отгрузка лузги гранулированной автотранспортом 800т/сут

 отгрузка лузги гранулированной ж/д транспортом 800т/сут.

 административно-бытовые помещения/здания (предусмотреть

возможность разделения административного корпуса на входную

часть и внутреннюю (административно-бытовую), с закрытыми

переходами в цеха.):

 административно-бытовой корпус

 ремонтно-механический участок

 склад ТМЦ и ГСМ (с возможностью заправки тепловозов)

 производственная лаборатория/лаборатория входного

контроля

 Насосная станция противопожарного водоснабжения с

резервуарами запаса воды

 другие

 Открытая площадка для прибывающего транспорта (зерновые,

подсолнечник, масловозы) единовременного нахождения 100-

120ед. автотранспорта

 огражденная площадка для транспорта после входного контроля,

рассчитанного на единовременное нахождение 30-40 ед.

автотранспорта

Перспективы развития предприятия

 рафинация

 фасовка готовой продукции

 склад хранения расходных материалов

 склад хранения готовой продукции

 АТП – инфраструктура стоянок для транспорта, гаражей и боксов для

ремонта

При проектировании учесть все необходимые нормы для последующего

расширения предприятия.

Газоснабжение:

Проектом предусмотреть прокладку газопровода среднего давления согласно (к

зерносушилкам, административным зданиям и котельной и другим

потребителям).

Диаметры газопроводов принять согласно гидравлического расчета. Проектом

предусмотреть наружные сети газопровода - подземная прокладка, материал

полиэтиленовые трубы.

ООО « Маслозерновой комплекс Кернел»

Место хранения Срок хранения Код документа Лист 1 из 2

ПЭО 3 года ЗП-7.4.01.03-00 Дата 04.03.2013г.

Внутренние сети газопровода предусмотреть - воздушная прокладка (стальные

трубы).

Место подключения согласно ТУ хозяйствующих организаций.

Водоснабжение:

Проектом предусмотреть возможность подключения к городским сетям

водоснабжения, а также устройство собственных скважин и вспомогательных

сооружений. Материал для водопроводов - полиэтиленовые трубы.

Место подключения согласно ТУ хозяйствующих организаций.

Электроснабжение:

Для приема и распределения электроэнергии на территории предприятия

сооружается здание центра управления двигателями (ЦУД), на первом этаже

которого разместить трансформаторную подстанцию (ТП).

В ТП установить сухие трансформаторы соответствующей расчетной

мощностью.

Все щиты управления и распределения эл.энергии для технологического

оборудования основных цехов расположить в ЦУД.

Проектом предусмотреть рабочее (220в), аварийное (от аккумуляторных фонарей)

и ремонтное освещение (12в)

Прокладку электрокабельной продукции предусмотреть в открытом исполнении -

в лотках вертикального расположения по металлическим эстакадам.

В качестве энергосберегающих мероприятий электротехнической частью проекта

предусмотреть:

- применение энергоэкономичного оборудования (светильники с

люминесцентными лампами и электронными ПРА, электродвигатели, мощность

которых соответствует мощности приводимых механизмов);

- расположение узлов распределения электроэнергии в центрах

электронагрузки;

- автоматизация управления наружным освещением с помощью фотореле;

- выбор оптимальной мощности трансформаторов по расчетным электрическим

нагрузкам;

- выбор конфигурации внешних электросетей с учетом их минимальных

расстояний от источников питания;

- электронагреватели выбрать с учетом их максимальной нагрузки, что позволит

снизить потребление реактивной мощности.

На период строительства предусмотреть установку КТП630.

Место подключения согласно ТУ хозяйствующих организаций.

Локальные очистные сооружения:

Проектом предусмотреть:

 Очистные сооружения поверхностных сточных вод (с учётом поступления

сточных вод с территории комплекса рафинации и фасовки масла).

 Очистные сооружения производственных сточных вод (с учётом

поступления производственных сточных вод с территории комплекса

рафинации и фасовки масла).

Место подключения согласно ТУ хозяйствующих организаций.

ООО « Маслозерновой комплекс Кернел»

Место хранения Срок хранения Код документа Лист 1 из 2

ПЭО 3 года ЗП-7.4.01.03-00 Дата 04.03.2013г.

Система автоматического и ручного пожаротушения:

Оборудовать предприятие системами водяного и пенного пожаротушения

согласно норм и категорий зданий и сооружений.

Установить противопожарной запас воды в резервуарах емкостью

2х1000 м3

Запроектировать систему кольцевого водяного пожаротушения. Обеспечить

подачу воды к пожарным гидрантам, расположенным в колодцах дворовой сети, к

пожарным кранам и узлам управления системы автоматического пожаротушения.

Системой пенного автоматического пожаротушения оборудовать здания

экстракционного цеха и отделения грануляции лузги и шрота.

Для подачи на крышу каждого силоса предусмотреть установку сухотрубов.

Вода к головкам подводится гибкими шлангами от пожарных гидрантов.

Основные требования к зданиям и сооружениям

Административно-бытовые:

ж\б каркас, предусматривающий возможность свободной планировки или

возможность ее изменения, перекрытие монолитная ж/б плита, внутренних

несущих стен нет. Все перегородки кирпичные (без обшивки гипсокартоном).

Кровля мембранная. Требования к окнам – металлопластиковые с двухкамерными

стеклопакетами. Окончательный выбор конструкции АБК заказчик сделает сравнив

три варианта: ж\б каркас, металлический каркас и БМЗ.

Под всем зданием предусмотреть подвальный этаж, предусмотреть эркерные

окна.

Предусмотреть естественную вентиляцию подвального помещения.

Отопление административно-бытового корпуса предусмотреть от

производственной котельной.

Производственные здания и помещения:

Каркас зданий – металлические конструкции. Здания всех производственных

цехов/помещений предусмотреть одноэтажными, бесподвальными

прямоугольным в плане. В зданиях на разных уровнях предусмотреть

металлические площадки для технологического оборудования:

 в местах особых нагрузок – железобетонные

перекрытия,

 в остальных - оцинкованая пластинчатая решетка.

Обшивка стен и покрытие – из конструкций типа «сендвич».

Теплоизоляционный слой принять из: плит минераловатных повышенной

жесткости „ROCKWOOL”, „DАСНРОСК МАХ” γ = 150 кг/м3.

Кровля – профнастил по металлическим балкам.

Крыша по контуру должна быть ограждена парапетом в соответствии с

серией 1.100.2-5 в.1.

Сообщение между различными уровнями площадок - при помощи

технологических лестниц.

Противопожарные лестницы – стальные металлические конструкции снаружи

помещений.

Сообщение между зданиями предусмотреть при помощи технологических лестниц и

переходов.

ООО « Маслозерновой комплекс Кернел»

Место хранения Срок хранения Код документа Лист 1 из 2

ПЭО 3 года ЗП-7.4.01.03-00 Дата 04.03.2013г.

Надсилосные транспортные галереи

Уровень ответственности- II.

Тип фундаментов опор галерей определить расчетом.

Конструкция транспортной галереи предусмотреть из металлических опор и

пролетных строений. Пролетные строения галереи предусмотреть из

металлических ферм с параллельными поясами, отдельных рам и связей.

Металлические опоры сквозного сечения выполнить из двутавров.

Установку опор предусмотреть на заранее выверенные по высоте анкерные болты.

Пространственная жесткость пролетных строений обеспечить совместной

работой надопорных рам и связей по верхним и нижним поясам, пролетного

строения совместной работой балок, горизонтальных связей и распорок.

Проектом предусмотреть выполнение лестниц и площадок, настила и ступеней

из оцинкованной пластинчатой решетки (шаг и сечение предусмотреть проектом).

Требования к благоустройству территории

1

Ограждение территории предусмотреть с использованием металлических

оцинкованных секций типа «Стандарт», высота ограждений Н=3м, ширина секции

2м, ячейка секции 100х50х4, столбики оцинкованные длина 3,7м.

2

Благоустройства (дороги и площадка отстоя) уплотнение грунта до 1.6 щебень

фракции 40-70 мм толщина слоя 180мм, полиэтиленовая пленка, арматура А1

диаметром 8 мм, шаг ячейки 200х200мм, бетон В20 толщиной 200мм, с

устройством деформационных швов и примыканий к колодцам.

3

Межсилосное благоустройство – щебеночное основание толщиной 150 мм –

щебень фракции 20-40 мм, пленка, арматура А1 диаметром 8 мм, шаг ячейки

600х600мм, бетон В20 толщиной 100мм.) Устройство отмостки прямыми

участками по периметру с габаритами – ширина силоса плюс 2,3 м на каждую

сторону. В зоне рабочей башни межсилосное благоустройство выполнить в 100%

объеме.

4

Применение бордюров с использованием бетона класса В15 БР100.30.18.

Сделать сравнительный расчет сравнение двух вариантов:

Устройство монолитного бордюра и бордюра изготовленного в заводских

условиях

5

Устройство газонов – (выравнивание площадки за счет срезки или подсыпки

грунта, уборка строительного мусора, засыпка черноземы 150 мм, планировка

чернозема механизированным способом).

6

Устройство тротуарных покрытий с использованием вибропресованной плитки

толщиной 50мм - (усиление грунта 1,6 Кн, цементно-песчаная смесь толщиной

50мм, вибропрессованная плитка и поребрики)

7

Ширина подъездной автодороги и внутренних дорог на территории предприятия

должна быть не меньшей 7 метров при двухстороннем движении и не менее 10,5

метров при устройстве дорог в три полосы. 14 метров при устройстве дороги в

четыре полосы. Дороги, которые выполняют роль пожарных проездов выполнить

шириной 4,5м.;

Радиус поворотов и разворотов дорог должен составлять не менее 20-ти

метров;

Особые технологические требования и условия

ООО « Маслозерновой комплекс Кернел»

Место хранения Срок хранения Код документа Лист 1 из 2

ПЭО 3 года ЗП-7.4.01.03-00 Дата 04.03.2013г.

Переработка семян подсолнечника

Технологическая линия должны включать в себя следующие основные этапы

переработки:

 Обрушивание и фракционирование семян

 Вальцевание

 Влаготепловая обработка

 Прессование

 Очистка прессового масла (кларификация масла)

 Водная гидратация с применением центробежных сепараторов

 Сушка фосфатидного концентрата

 Экстракция растворителем

 Тостирование

 Сушка и охлаждение шрота

 Дистилляция

 Рекуперация растворителя

 Газоочистка

 Гранулирование и охлаждение шрота

 Гранулирование и охлаждение лузги

Проектом предусмотреть единую установку системы охлаждающей воды

(градирня) с учетом всех тепловых нагрузок, для всех потребителей основной

технологической линии на территории экстракционного цеха.

Для всех зданий производственного цикла предусмотреть исполнение дренажей

на отм. 0.000, а также маслоуловители и связать с соответствующей

канализационной системой предприятия.

Конструкцию бензоуловителя экстракционного цеха согласовать с заказчиком.

Резервуары хранения растворителя выполнить подземными, все технологические

трубопроводы данной системы должны находиться на поверхности и быть

доступны к обслуживанию.

Предусмотреть для оборудования такого типа как: вальцевые станки, пресса,

фильтра, декантеры/центрифуги/сепараторы, грануляторы установку

грузоподъемных механизмов соответствующей грузоподъемности данному

оборудованию.

В каждом помещении/здании по всей высоте предусмотреть монтажные проемы с

установкой электрических грузоподъемных механизмов.

Ориентировочно возможные поставщики основной технологической схемы

переработки семян подсолнечника: Europa Crown, Andreotti Impianti, DeSmet

Очистка стоков:

Поскольку сточные воды маслоэкстракционного завода относятся к

категории сильнозагрязненных сточных вод. Для их очистки предусмотреть

многоступенчатую очистку:

 предварительная механическая очистка;

 усреднение и преаэрация;

 физико-химическая очистка;

 биологическая очистка;

 доочистка;

 обеззараживание;

 обезвоживание шлама.

Для очистки хозбытовых сточных вод предлагается использовать биологическую

очистку совместно с промстоками.

ООО « Маслозерновой комплекс Кернел»

Место хранения Срок хранения Код документа Лист 1 из 2

ПЭО 3 года ЗП-7.4.01.03-00 Дата 04.03.2013г.

Транспортные элементы элеваторного комплекса:

 В расчетах использовать пшеницу, как культуру с натурой 750 кг на куб м.

 Уклон транспортёров не должен превышать 3 градуса.

 Угол горизонтально наклонных конвейеров определить проектом;

 Паспортная производительность норий элеваторного комплекса не менее

290 тон в час.

 Уклоны самотечного транспорта предусмотреть с углами не менее 55

градусов, компоновку самотеков выполнить на минимальных длинах.

Приемка и выгрузка автотранспорта

 Предусмотреть завальные ямы, оборудованные авторазгрузчиками с

фронтальной и боковой выгрузкой (марку разгрузчиков согласовать с

заказчиком).

 Выгрузку завальных ям предусмотреть посредством реечных задвижек с

электроприводом.

 Предусмотреть самосвальные завальные ямы для выгрузки авто.

 Над завальной ямой предусмотреть навес с примыкающими помещением

операторской, ворота навеса предусмотреть шириной достаточной для

прохода водителя стоящего на выгрузке автомобиля. Помещение оператора

теплое с отдельным входом располагается снаружи как пристройка к

навесу.

 Предусмотреть поверхностное расположение крепления к фундаменту

гидроцилиндров и шарниров прямой платформы.

 Предусмотреть освещение (естественное (окна) и электрическое) под

навесом автоприема.

 Заезды и съезды (автоприем, автовесы, пробоотборники) оборудовать

колесоотбойниками.

Системы очистки сырья:

 Предусмотреть магнитную защиту (очистку от металлических примесей)

оборудования. Магнитную защиту разместить в начале транспортной

цепочки.

 Предусмотреть первичную очистку с отделением легких и крупных примесей

на всех линиях приемки.

 Проектом предусмотреть возможность вторичной очистку перед

помещением продуктов на длительное хранение по следующему принципу:

два сепаратора не могут быть одновременно задействованы в двух техн.

процессах, поэтому в случае отсутствия отгрузки, оба сепаратора должны

очищать после сушки, если один из них будет задействован в отгрузке,

другой должен иметь возможность работать после сушки. Если в отгрузке

будут задействованы оба сепаратора - очистка после сушки не обязательна.

 Проектом предусмотреть очистку из силосов хранения на двух линиях

вторичной очистки разных культур с подачей на две точки погрузки

транспорта или в силоса хранения. Очистку на одной линии с подачей на две

очистительные машины.

Отбор проб:

ООО « Маслозерновой комплекс Кернел»

Место хранения Срок хранения Код документа Лист 1 из 2

ПЭО 3 года ЗП-7.4.01.03-00 Дата 04.03.2013г.

 Помещение оператора должно предусматривать возможность

осуществления визуального контроля отбора проб пробоотборником с

установкой мостика для ручного отбора.

 Предусмотреть устройство навеса над зоной Отбора проб, длина навеса - 2

зерновоза;

Отгрузка и приемка ж/д транспортом:

 Проектирование ж\д дороги будет выполнено по отдельному договору.

 Предусмотреть навес на точках приемки с ж/д, отгрузки на авто и ж/д

транспорт защищающего от осадков но не входящего в категорию «Здания»;

 Предусмотреть помещение оператора в зоне отгрузки.

 Предусмотреть на жд дороге эстакаду (10 зерновозов) для отбора проб

прибывшей продукции.

 Предусмотреть помещение для диспетчера жд участка.

Иные требования и уточнения:

 Предусмотреть аспирацию дистрибьютеров;

 Обратить внимание на конструкцию бокового авторазгрузчика для

исключения вероятности попадания борта машины в щель упора

платформы.

 Проектом предусмотреть армирование фундаментов, которые

предусмотрены для установки вентиляторов;

 Предусмотреть трехрядную компоновочную планировку заготовительных

силосов, согласовать с заказчиком ГП и диаметры силосов.

 В проекте разработать внутренний узел герметизации. Разработать узел

герметизации деформационного шва в месте примыкания подземной

галереи к фундаменту силоса. Проектом предусмотреть наружную

герметизацию силосов (гидроизоляция шва).

 Маршевую лестницу в норийной башне выполнить до верхней площадки,

ширина ступеней 300мм, высота 150мм.

 Проектом не предусматривать устройство эвакуационных бокових

маршевых лестниц расположенных возле крайних силосов каждого ряда (в

том числе в рядах оперативних ємкостей) , а ограничиться стремянками,

которые крепяться к стенке силоса;

 Проектом предусмотреть устройство дверей в подвальные входы нижних

подземных галерей, предусмотреть окно на боковой стене подвального

входа.

 Проектом предусмотреть устройство приямков для откачки воды из

подземных галерей и подключение электронасосов

 Проектом предусмотреть выполнение лестниц и площадок для доступа к

задвижкам силосов отходов и отпуска на автотранспорт с устройством

настила и ступеней из оцинкованной пластинчатой решетки, (шаг и

сечение предусмотреть проектом). На отпуске на автотранспорт

предусмотреть площадку для отбора проб.

При проектировании исходить из условия максимальной интеграции

вспомогательных служб, оборудования, административно бытовых зданий и

пр. на весь комплекс.

ООО « Маслозерновой комплекс Кернел»

Место хранения Срок хранения Код документа Лист 1 из 2

ПЭО 3 года ЗП-7.4.01.03-00 Дата 04.03.2013г.

При проектировании использовать принцип унификации оборудования,

такого как транспортные элементы, насосы, вентиляторы и др.

При проектировании, на основании нескольких вариантов расположения

блоков/участков, определить наиболее оптимальный, с точки зрения

минимизации технологических/энергетических/логистических потоков.

С уважением,

Руководитель проекта

Булгаков Ю.В.__