ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

На проектирование компрессорной станции

Предмет контракта: проектирование компрессорной станции из двух винтовых компрессоров (переменной производительности).

Технические требования

КОМПРЕССОР  ВИНТОВОЙ (параметры одного компрессора)

Рабочее давление, бар	                                                                           Не менее 6,  не более 13

Желаемое рабочее давление, бар	                                                             7

Производительность при 7 бар	                                                             1,43 – 6,0 м3/мин

Тип защиты/класс изоляции приводного двигателя            	                  IP 55

Рабочее напряжение / частота,  В/Гц	                                                            400 В/50 Гц

Класс чистоты сжатого воздуха                                                                         ISO Class 4

Концентрация твёрдых частиц                                                                         8 мг/м3

Максимальный размер частиц                                                                         15 мкм

Остаточное содержание масла, мг/м3	                                              2 - 4

Максимальный диапазон по давлению:

между верхней и нижней границей (частотный привод), бар	   0,2

Входной фильтр для фильтрации всасываемого воздуха 	                 Наличие

Разгруженный запуск компрессора (плавный пуск)	                               Наличие

Регулятор объёма всасываемого воздуха                                                     Наличие

Оптимизированная система регулировки температуры масла	   Наличие

Тип и материал воздушно-масляного охладителя	                               Комбинированный воздушно-масляный охладитель, исполненный как алюминиевый сотовый радиатор

Дополнительный вентилятора для охлаждения	                                Наличие

Шумозащитный кожух класса PREMIUM                                                         Наличие

Опоры несущей рамы	                                                                                         Эластичные опоры

Электрощит	                                                С защитой, вмонтированный в шумопоглощающий кожух

Требование к подготовке воздуха             Осушитель  рефрижераторный (внешний)+ фильтр

Осушитель рефрижераторный	                                   Производительность  10 м3/мин, Ру 16 бар

Точка росы	                                                                                                       +3°С

Тип эл. привода	                                                                                       прямой

Подшипники электродвигателя	                                                            С усиленной защитой

Компоновка компрессора	                                                    Разделение на горячую и холодную зоны

Межсервисный интервал, часы	                                                            не менее 2000

Требование к монтажу	                                                           Прочная рама не требует фундамента

Тип охлаждения	                                                                                         Воздушное трехкамерное

Система управления и контроля	                                                        Электронная (микропроцессор)

Наличие ресивера и его объём                                                    0,5 м3 (кол-во предусмотреть проектом)

Микропроцессорный блок управления в том числе:

Текстовое уведомление с отображением всех важных режимов и состояний работы на панели управления                                                                                                               Наличие

Вводимые параметры защищены кодами: код на сервисное обслуживание, код на изменение рабочих параметров	                                                                                          Наличие

Непрерывное уведомление о режимах работы	                                 Наличие

Немедленное оповещение о возникновении неполадок и помех в работе  с  помощью текстового сообщения о причинах	                                                                            Наличие

Блокировка запуска при экстремальных температурах	                   Наличие

Самотестирование компрессора перед каждым запуском	                   Наличие

Контроль допустимого количества включений/выключений электродвигателя

Наличие

Программируемый повторный перезапуск после потери питания в сети

Наличие

Интервалы сервиса в форме диаграмм на панели управления	        Наличие

Автоматический выбор самого оптимального режима работы	        Наличие

Накопитель (запоминающее устройство) предупреждений и неполадок	        Наличие

Опциональная возможность подключения компрессора к персональному компьютеру

Наличие

Возможность дополнительного подсоединения цифровых, аналоговых входов/выходов и прочих разъемов	                                                                                                            Наличие

Контроль интервалов сервисного обслуживания на панели управления	        Наличие

Возможность управления с панели управления другими компрессорами	        Наличие

Срок и объем предоставления гарантий качества, безопасность, иные показатели  товара:

Параметры, качество и технические характеристики, потребительские свойства товара должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), лицензирования, если такие требования предъявляются законодательством Российской Федерации.

Поставляемый товар должен быть полностью укомплектован, готов к немедленному вводу в эксплуатацию.

Весь товар должен быть новым и ранее не использованным, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционирования при штатном использовании.

Срок предоставления гарантий качества (гарантийный срок):

- на оборудование не меньше 24 месяцев с даты подписания Заказчиком акта  сдачи-приемки  товара;

Гарантийный ремонт, в том числе замена любых дефектных узлов и деталей осуществляется силами и за счет Поставщика. Количество и стоимость претензий, которые может подать Заказчик, и которые будут исполнены Поставщиком, в период действия гарантийного обслуживания не ограничены.

Гарантийное обслуживание должно осуществляться сертифицированным специалистом по обслуживанию оборудования, которое предлагается к поставке.

Ремонт товара должен проводиться на месте эксплуатации с согласия и в сопровождении ответственного лица от Заказчика. Срок проведения ремонта не должен превышать пятнадцати дней с момента поступления заявки Заказчика.