Замечания по локальному сметному расчету  №  02-01-17 изм. 1

- В пункте 1 номер расценок ТЕРм08-02-145-01 (Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 1 кг) в количестве 432, единица измерения 100м, однако в проектной документации Альбом 8, Часть 8.7 ОК-1-СКСТ стадия «Р» в общих данных на листе №4 кабель должен быть проложен:

а) в коридорах - в металлическом лотке сечением 400х100мм на высоте 2100мм от уровня чистого пола, что соответствует расценке ТЕРм08-02-147-10 (Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м,  до 1кг) единица измерения 100м, по проекту суммарно по этажам 219,32 (5,72 – цокольный этаж, 19,04 – первый этаж, 23,02 – второй этаж, 16,52 – третий этаж, 14,98 – четвертый этаж, 31,42 – пятый этаж, 20,61 – шестой этаж, 31,65 – седьмой этаж, 27,32 – восьмой этаж, 29,05 – девятый этаж и кровля);

б) в серверных - в проволочном лотке сечением 300х80мм на высоте 2100мм от уровня чистого пола, что соответствует расценке ТЕРм08-02-147-10 (Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до 1кг), расчет включен в пункт а). В ЛСР в пункте 13 Проволочный лоток 30х80 – 10 шт.

в) в офисных помещениях - скрыто в штробе в трубе гофрированной, что соответствует расценке ТЕРм08-02-148-01 (Кабели до 35кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м кабеля до 1кг), но в смете отсутствуют работы ТЕР46-03-012-02 (Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 50мм), в смете присутствует расценка ТЕРм08-02-409-01 (Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм) в количестве 50, единица измерения 100м.

Однако в письме № 59-12 от 19.10.2012 ООО «АрхДизайнСтрой» сообщает: «Ввиду того что с двух сторон несущих железобетонных панелей при выполнении штрабы значительно уменьшается поперечное сечение стеновых несущих панелей, что недопустимо. Прокладку кабельной продукции выполнить в кабель-каналах типа «legrand» согласно схем в проектной документации Государственный контракт №ОК-1-ЭОМ.» Следовательно, согласно схем в проектной документации, необходимо добавить работы по монтажу кабель-канала ТЕРм08-02-396-05 (Короб по стенам и потолкам, длина, 2м), в количестве 50 (замена гофрированной трубы кабель-каналом), единица измерения 100м.

г) Проходы кабелей в строительных конструкциях стен выполнять в отрезках труб 25мм, а в строительных конструкциях межэтажных перекрытий выполнять в отрезках труб 50мм, что соответствует расценкам: ТЕР46-03-001-02 (Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25мм) и ТЕР46-03-001-06 (Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50мм) с применением ТЕР46-03-001-22 (Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается к расценке 46-03-001-6 (диаметр отверстий 50 мм))

Так же, в пункт 1 Локального сметного расчета включены работы по прокладке оптоволоконного кабеля, но оптоволоконный кабель не является электрическим и его нужно расценивать по другим расценкам, например ТЕРм10-06-048-06 (Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации в трубопроводе по свободному каналу).

Таким образом из расценки ТЕРм08-02-145-01 вычесть количество 219,32, потому что это количество кабеля нужно расценивать по ТЕРм08-02-147-10, и вычесть количество волоконно-оптических кабелей в размере 10,60 и расценить их по ТЕРм10-06-048-06.

- В пункте 7 номер расценок ТЕРм08-03-572-05 (Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм), однако целесообразней применить расценку ТЕРм10-03-001-01 (Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100кг), потому что шкафы, указанные в пунктах 8 и 9 локального сметного расчета, относятся шкафам линий связи.

Шкафы коммутационные комплектуются следующими элементами: Фильтр для вентиляторов – 14шт (позиция в ЛСР № 83), Адаптер для установки вентилятора – 6шт (позиция в ЛСР № 84), Универсальный вентилятор на 4 элемента – 8шт (позиция в ЛСР № 85), Универсальный вентилятор 6 элементов – 6шт (позиция в ЛСР № 86), Органайзер – 96шт (позиция в ЛСР № 87), Вертикальный органайзер для скрытых стоек – 4шт (позиция в ЛСР № 88), Полка для оборудования консольная 19 – 3шт (позиция в ЛСР № 89), Блок силовых розеток горизонтальный – 14шт (позиция ЛСР № 90), Полка выдвижная 800 и 1000 мм – 4шт (позиция в ЛСР № 91), Полка для клавиатуры откидная 19 серая – 4шт (позиция в ЛСР № 92). Монтаж вышеперечисленных элементов соответствует расценке ФЕРм10-01-001-10 (Плата разного назначения с подготовкой места установки) в количестве 173шт.

В шкафы коммутационные устанавливается коммутационное оборудование:  Кроссовая панель 110XC – 17шт (позиция ЛСР № 65), Панель РСВ – 58шт (позиция ЛСР № 68), Панель коммутационная 19 для 24 соединителей – 1шт (позиция ЛСР № 69), Панель коммутационная 19 для 12 соединителей – 9шт (позиция ЛСР № 70). Монтаж вышеперечисленных элементов соответствует расценке ФЕРм10-01-001-10 (Плата разного назначения с подготовкой места установки) в количестве 85шт.

В шкафы коммутационные устанавливается активное оборудование: Сервер ВД 360G – 1шт (позиция ЛСР № 29), Сип-Сервер ВД 360G 7 – 1шт (позиция ЛСР № 30), Модем – 3шт (позиция ЛСР № 31), Catalyst 2960S – 18шт (позиция ЛСР № 32), Catalyst 2960 – 18шт (позиция ЛСР № 33), Catalyst 2960 24 10/100 – 2шт (позиция ЛСР № 34), Catalyst 2960 24 10/100 – 6шт (позиция ЛСР № 35), Catalyst 3560 Е – 1шт (позиция ЛСР № 36), Сisco 1941 – 1шт (позиция ЛСР № 40), Сервер HP 380 G 6 – 2шт (позиция ЛСР № 43), Сервер HP 380 G7 – 2шт (позиция ЛСР № 44), Сервер HP 380 G7 – 2шт (позиция ЛСР № 45), Сервер HP 380 G7 – 2шт (позиция ЛСР № 46), Сервер HP 380 G7 – 1шт (позиция ЛСР № 47), Сервер HP 120  G7 – 1шт (позиция ЛСР № 48), Шлюз – 3шт (позиция ЛСР № 124), Программно аппаратный комплекс – 1шт (позиция ЛСР № 108), IP шифратор Заслон – 1шт (позиция ЛСР № 49), 4 портовый переключатель – 3шт (позиция ЛСР № 51), Монитор HP17 – 4шт (позиция ЛСР № 50). Монтаж вышеперечисленных элементов соответствуют расценке ТЕРм11-04-002-01 (Аппарат настольный, масса, до 0,015т) в количестве 63шт.

- В локальном сметном расчете не учтены работы по автоматической телефонной станции Avaya. Работы соответствуют расценкам ТЕРм10-03-030-01 (Монтаж и настройка электронных АТС типа АХЕ-10, ЕWSD. Монтаж кросса) в количестве 0,293 единица измерения 1024 канала, ТЕРм10-03-030-02 (Монтаж и настройка электронных АТС типа АХЕ-10, ЕWSD. Монтаж станции) в количестве 0,293 единица измерения 1024 канала, ТЕРм10-03-030-03 (Монтаж и настройка электронных АТС типа АХЕ-10, ЕWSD. Настройка станции) в количестве 0,293 единица измерения 1024 канала.

- В локальном сметном расчете не учтены работы по пуско-наладочным работам по серверам. Работы соответствуют расценке ТЕРм10-06-068-14 (Установка операционной системы, программного обеспечения) в количестве 10 рабочих станций.

- В локальном сметном расчете в пункте 25 указана расценка ТЕРм10-06-068-16 (Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)) в количестве 1, однако, в смете в пунктах № 32, № 33, № 34, №35, № 36 указаны мультиплексоры, а работы по их программированию не учтены. Следовательно необходимо изменить количество с 1 на 45 сетевых элементов.

- В позиции локального сметного расчета №40 указано оборудование Cisco 1941 (1шт), которое является маршрутизатором и в позиции №31 указано оборудование Модем (3шт), работа по их программированию указана в расценке ТЕРм10-06-068-15 (Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.))  в количестве 4шт.

- В позиции № 134 локального сметного расчета указана расценка ТЕРм10-02-016-06 (Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания), но расценка  в смете применительна к позиции № 135 (Контроллер), но кроме контроллера, в ЛСР присутствуют позиции № 52 (АРС Smart UPS 3000 VA) 1шт, № 55 (АРС Smart UPS 5000 VA) 3шт, № 56 (АРС Smart UPS 2200  VA) 9шт, которые так же относятся к ТЕРм10-02-016-06 (Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания). Следовательно необходимо изменить количество с 1 на 14шт.

- В локальном сметном расчете присутствует волоконно-оптический кабель в позициях № 4 (Кабель оптоволоконный 6 волокон) и №5 (Кабель оптоволоконный 4 волокна) общей длиной 1060 метров. По технологии, после прибытия волоконно-оптического кабеля на строительную площадку необходим входной контроль кабеля на целостность всей длинны кабеля, что соответствует расценке ТЕРм10-06-053-09 (Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-оптического зонового кабеля с числом волокон 4 (кабель (строительная длинна)), так как вида кабеля 2, то количество измерений 2 кабеля. После этого, кабель укладывается на участках нужными длинами и так же производятся измерения в одну сторону, что соответствует расценке ТЕРм10-06-054-09 (Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического зонового кабеля в одном направлении с числом волокон 4 (участок)), согласно проекта, таких участков 13. После чего, происходит сварка пигтейлов, что соответствует расценке ТЕРм10-06-055-09 (Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле зоновом с числом волокон 4 (усслк)) в количестве 13 УССЛК. В расценке ТЕРм10-06-055-09 учтено измерение смонтированного участка в одном направлении, но для полноценного контроля качества сварки необходимо измерение в обратном направлении, что соответсвует расценке ТЕРм10-06-054-09 (Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического зонового кабеля в одном направлении с числом волокон 4 (участок)), таких участков, как говорилось ранее, 13.

- В локальном сметном расчете в позиции № 133 (Модуль UTR (скорее всего опечатка, так как модуль называется UTP)) 904шт, но отсутствуют работы по монтажу этих модулей. Монтаж модулей следует расценивать по ТЕРм10-01-051-15 (Разделка и включение кабелей и проводов пистолетом, емкость кабеля 5х2) в количестве 90,4, единица измерения 10 концов.