Приложение №__

к Договору  №__

от «____»___________2013г.

«СОГЛАСОВАНО» 						    «УТВЕРЖДАЮ»

Технический директор

ОАО «ВИЛС»

________________ 				                                ____________А.А.Дерябин

«____»___________2013г. 						«____»___________2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт коллекторов насосной станции водооборота №2

в 2013 г.

- Произвести ремонт аварийных трубопроводов насосной станции водооборота №2. Ремонт должен предусматривать замену поврежденных коррозией трубопроводов внутри насосной станции, в местах проходок трубопроводов через стены насосной (в четырех точках), в также снаружи, расположенных на глубине более 3-х метров, на расстояние до 4-х метров, до металла трубопроводов не поврежденного коррозией.

- Работы по замене трубопроводов необходимо производить в кратчайшие сроки во всех точках и зонах в связи с тем, что отключение насосной станции водооборота №2 повлечет за собой остановку работы Завода. Для выполнения этой задачи  произвести полной скрытие подземной части насосной в местах входа – выхода трубопроводов  - в 4-х зонах. Для обеспечения производства работ и безопасности персонала, выполнить шпунтовое ограждение котлована.

- Для удешевления работ новые, замененные участки прокладываются из трубопроводов, напорные Ду500, всасывающие Ду600.

- Для ремонта использовать трубопроводы из стали ст20 с толщиной стенки не менее 10мм.

- Для подземной части прокладки трубопроводов применить трубопроводы в весьма усиленной гидроизоляции (типа ВУС).

- После завершения ремонтных работ трубопроводы должны быть испытаны гидравлическим способом и проведена их гидропневматическая промывка.

- Для изоляции стыков в подземной части применить пленку ЛИТ.

- Проходки трубопроводов через стены должны быть заделаны герметизирующим материалом.

ОБЪЕМЫ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количест-во | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Произвести разработку грунта для вскрытия коллекторов насосной станции (земляные работы). | м3 | 608 | произвести вскрытие всей наружной стенки |  |
|  | Выполнить вывозку грунта от места раскопки продольной стенки, вывозить на расстояние 100 метров. | м3. | 400 |  |  |
|  | Произвести крепление котлованов раскопки глубиной 4метра. | пм. | 54 |  |  |
|  | Произвести демонтаж трубопроводов снаружи насосной станции, а именно: |  |  |  |  |
|  | Напорного коллектора водооборота №2 Ду700 Ду300 | п.м. п.м. | 4,5 8 | Трубопровод Ду300 демонтируется и меняется внутри водопроводного колодца от отключающей задвижки, выводится на 1 метр от уровня земли. |  |
|  | Всасывающего трубопровода от градирен к циркуляционным насосам, а именно: Ду800. | п.м. | 4,5 |  |  |
|  | Всасывающего трубопровода от отстойника к циркуляционным насосам, а именно: Ду800. | п.м. | 4,5 |  |  |
|  | Напорного трубопровода от насосов к градирням Ду800. | п.м. | 4,5 |  |  |
|  | Произвести демонтаж металлоконструкций крепления настила для прохода персонала, покрывающего коллектор. | тн. | 0,30 |  |  |
|  | Произвести демонтаж трубопроводов внутри помещения насосной станции водооборота №2, а именно: |  |  |  |  |
|  | Произвести демонтаж трубопровода от отстойников Ду800. | п.м. | 8 |  |  |
|  | Произвести демонтаж трубопровода Ду700 от циркуляционных насосов до выхода из здания насосной . | п.м. | 9 |  |  |
|  | Произвести демонтаж трубопровода охлажденной воды от градирни Ду800 | п.м. | 3,2 |  |  |
|  | Произвести демонтаж трубопровода на градирни Ду800 |  | 10,5 |  |  |
|  | Произвести демонтаж футляров Ду800 для проходки трубопроводов. | шт. | 4 |  |  |
|  | Произвести устройство футляров Ду 800 для проходки трубопроводов. | шт. | 4 |  |  |
|  | Произвести устройство бетонных подушек для укладки трубопроводов. | шт. | 8 |  |  |
|  | Произвести монтаж трубопроводов снаружи насосной |  |  | Для монтажа трубопроводов применять трубы с маркой стали ст.20 в весьма усиленной изоляции ВУС. |  |
|  | Напорного коллектора водооборота №2 Ду500 Ду300 | п.м. п.м. | 4,5 8 |  |  |
|  | Всасывающего трубопровода от градирен к циркуляционным насосам, а именно: Ду600. | п.м. | 4,5 |  |  |
|  | Всасывающего трубопровода от отстойника к циркуляционным насосам, а именно: Ду600. | п.м. | 4,5 |  |  |
|  | Напорного трубопровода от насосов к градирням Ду500. | п.м. | 4,5 |  |  |
|  | Произвести монтаж трубопроводов внутри помещения насосной станции водооборота №2, а именно: |  |  | Для монтажа трубопроводов применить трубы с маркой стали ст.20 |  |
|  | Произвести монтаж трубопровода от отстойников Ду600 взамен Ду800. | п.м. | 8 |  |  |
|  | Произвести монтаж трубопровода Ду500 взаменДу700 от циркуляционных насосов до выхода из здания насосной . | п.м. | 9 |  |  |
|  | Произвести монтаж трубопровода охлажденной воды от градирни Ду600 взамен Ду800 | п.м. | 3,2 |  |  |
|  | Произвести монтаж трубопровода на градирни Ду 500 взамен Ду800 |  | 10,5 |  |  |
|  | Произвести зачистку новых и действующих трубопроводов до металла с последующим покрытием грунтом и окраской эмалью ПФ-115 зелёного цвета. | м2 | 40 |  |  |
|  | Ду800 | врезка | 3 |  |  |
|  | Ду700 | врезка | 1 |  |
|  | Ду350 | врезка | 10 |  |
|  | Ду 300 | врезка | 1 |  |
|  | При проведении монтажных работ произвести замену одной единицы запорной арматуры Ду400 с электроприводом, предоставляемой Заказчиком |  |  | Предоставляется заказчиком |
|  | Выполнить гидравлические испытания трубопроводов. | испытание | 1 |  |
|  | Произвести гидропневматическую промывку трубопроводов. |  |  |  |
|  | Произвести зачистку и гидроизоляцию мест сварочных стыков трубопроводов Ду500-800. |  |  |  |
|  | Д800 | стыки | 3 |  |
|  | Ду700 | стыки | 2 |  |
|  | Ду600 | стыки | 4 |  |
|  | Ду500 | стыки | 4 |  |

СОСТАВИЛ:

Начальник цеха №28						В.Ф.Гайчук

СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик 							С.В.Яшкин