на пусконаладочные работы автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии.

В Вашем случае, когда счетчики запрограммированы на измерение и передачу нескольких параметров, много (мульти) параметрические счетчики осуществляют аналоговое воздействие и образуют аналоговые информационные каналы в зависимости от количества параметров.

Счетчики ПСЧ-4ТМ Вводов № 1 и 2 образуют 32 аналоговых канала, в том числе:

- показания активной энергии прямого направления;

- показания реактивной энергии прямого направления;

- показания активной энергии обратного направления;

- показания реактивной энергии обратного направления; показания активной мощности (по каждой фазе сети и сумме фаз); показания реактивной мощности (по каждой фазе сети и сумме фаз); показания полной мощности (по каждой фазе сети и сумме фаз).

Показания фазного напряжения (по каждой фазе) и токов А, В, С не учитываются, так как при перемножении дают показания мощности.

Показания фазного напряжения и тока могут подлежать учету, если не учитывать показания мощности.

Счетчики ГРП-6 образуют 4 аналоговых канала.

Дисплеи каждого счетчика относятся к первым терминальным устройствам отображения информации, наладка которых учтена нормами Сборника № 2, и не учитываются в качестве информационных каналов. Дополнительно учитываются на последующих терминальных устройствах (кроме первого), если это предусматривается, отображение информации одних и тех же параметров (состояние оборудования) в качестве аналоговых информационных каналов с коэффициентом К=0,025 по 4 группе каналов.

Общее количество каналов равняется 36 канатам по 2 группе каналов плюс канаты отображения.

Если отображение выполняется только на сервере, то по 4 группе каналов учитывается 36x0, 025=0,9 канала, в этом случае общее число информационных каналов равняется 36 + 0,9 = 36,9.

Данная система относится к III категории технической сложности.

Вопрос 7. 03. 07. г. Уфа

Просим дать разъяснения по вопросу правомерности использования расценок (ТЕРп 02-01-003-11) для пусконаладочных работ системы периметрального видеонаблюдения (п. 2. 2 замечаний).

Письмо с замечаниями от Госэкспертизы, смета и расчет каналов прилагаются.

Ответ.

В локальном сметном расчете № 3 на реконструкцию охранной системы в разделе 2 затраты на пусконаладочные работы определены по Сборнику на пусконаладочные работы ТЕРп-2001-02 «Автоматизированные системы управления». Экспертиза Башкортостана исключила затраты на пусконаладочные работы, ссылаясь на разъяснение в Справочнике «Консультации по вопросам ценообразования в строительстве», часть 3, (М, КЦЦС, 2009 года), стр. 349:

«Сборник на пусконаладочные работы № 2 не разрабатывался для систем видеонаблюдения (охраны). Вместе с тем, идеология построения Сборника № 2 может быть применима при разработке любых сборников по ценообразованию в строительстве, о чем приводится информация во 2-ом издании «Пособия по составлению сметных расчетов (смет) на пусконаладочные по автоматизированным системам управления технологическими процессами (АСУ ТП), издание 2006 года, стр. 21.»

Вместе с тем в разъяснениях приводится информация о том, что комплексные нормы на современные системы видеонаблюдения (охраны) с использованием программно-технических средств в зависимости от количества и технических характеристик устройств, воспринимающих информацию (телекамер), разделенности структуры, объема перерабатываемой информации Сборником на монтаж оборудования ГЭСНм-2001-10 не предусмотрены.

В связи с этим давно назрел вопрос о разработке нормативов для определения затрат по наладке, подготовке к включению, доведению настройки каналов связи и прикладного программного обеспечения до состояния, при котором система видеонаблюдения может быть использована в эксплуатации. Однако, до настоящего времени никто не озаботился данной проблемой

Нормативы могут быть разработаны как в дополнение к Сборнику на монтаж оборудования ГЭСНм-2001-10 «Оборудование связи», так и к Сборнику на пусконаладочные работы ГЭСНп-2001-02 «Автоматизированные системы управления». По нашему мнению, разработка дополнении к Сборнику ГЭСп-2001-02 предпочтительнее.

В разработке норм по системам видеонаблюдения необходимо провести работу по:

- подбору организаций, устанавливающих системы видеонаблюдения;

- сбору статистических данных по затратам на выполненные работы;

- распределению систем по категориям технической сложности характеризующимся структурой и составом КПТС (КТС). с учетом коэффициентов сложности;

- разделению видеокамер по группам сложности;

- подготовке примеров с применением нормативов и т. д.

С целью продвижения данного вопроса заинтересованным организациям необходимо обращаться в Министерство регионального развития Российской Федерации с просьбой инициировать процесс разработки нормативов по видеонаблюдению (в свою очередь, Координационным центром по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве в Минрегион направлено письмо по данному вопросу).

До разработки нормативов по видеонаблюдению затраты по наладке, подготовке к включению, доведению настройки каналов связи и прикладного программного обеспечения до состояния, при котором система видеонаблюдения может быть использована в эксплуатации, определяются, согласно п.2.15 МДС 81-35.2004, по индивидуальным нормативам. При разработке индивидуальных нормативов в калькуляции учитываются все работы, проводимые по системе видеонаблюдения, определяется состав бригады, участвующей в работе, устанавливается время работы, в чел. -ч, по фактическим затратам каждого работника и рассчитывается стоимость работ, при согласовании с Заказчиком оплаты труда каждого участника процесса.

Что касается расчета количества каналов при пусконаладочных работах для системы периметрального видеонаблюдения, то отмечается, что их идеология и особенности Сборником на пусконаладочные работы № 2 не учтены.

При определении затрат на пусконаладочные работы при использовании Сборника № 2 каналы учитываются по группам каналов (1, 2, 3, 4). Серверы и АРМ каналами не являются, а их наличие характеризует категорию технической сложности системы. На 2-ом сервере учитываются каналы отображения по 4-ой группе каналов, учет трудоемкости которых определяются с учетом коэффициентов 0,025 и 0,01 для аналоговых и дискретных каналов соответственно.

Такие продукты установки в систему, как стекируемый гигабитный SMART-коммутатор, IР-видеосервер Orwell 2k и т.п., предназначенные для обеспечения безопасности и расширения локальных сетей, в разработке нормативов по видеонаблюдению, вероятнее всего, послужат характеристикой технической сложности системы.

Вопрос 7. 03. 08. г. Ангарск

Просим рассмотреть (при необходимости внести изменения) приведенный в приложении 3 расчет сметной стоимости работ по монтажу и наладке автоматической системы пожарной сигнализации и разъяснить следующее:

- Правомерно ли для учета работ по программированию автоматической пожарной сигнализации (далее АПС) в базе данных «Орион-ПРО» применять расценку из таблицы ГЭСНп 02-02-003-01 «Функциональная настройка специального программного обеспечения АС» (Сборник «Автоматизированные системы управления», часть 2, отдел 2)?

- Правомерно ли для учета работ по проведению приемо-сдаточных испытаний системы АПС добавить в сметный расчет расценку из таблицы ГЭСНп 02-02-007-03 «Приемо-сдаточные испытания AC, III категории технической сложности» (Сборник «Автоматизированные системы управления», часть 2, отдел 2)?

- Какой расценкой учитывать работы по настройке канала связи от АПС, установленной на защищаемом объекте, до пульта пожарной части, включающие:

– задание сетевого адреса монтируемого С2000-КДЛ;