https://regulation.gov.ru/projects?type=Grid#okveds=21&npa=97555

# Об утверждении сметных норм на капитальный ремонт оборудования

В соответствии с частью 3 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации и подпунктом 5.4.23(1) Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить прилагаемые сметные нормы на капитальный ремонт оборудования:

«Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов» согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

«Ревизия трубопроводной арматуры» согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

- Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2020 года.

Заместитель Министра							                                                         Д.А. Волков

|  | Приложение № 1 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от__________ 201__г. №________ |
| --- | --- |

# СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ

ГЭСНмр 81-06-01-2020

# Сборник 1. Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Государственные элементные сметные нормы на капитальный ремонт оборудования (далее – сборник ГЭСНмр) сборника 1 «Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов» распространяются на лифты электрические типовых конструкций отечественного производства и аналогичных конструкций иностранных марок.

1.2.  В сборнике 1 содержатся сметные нормы на работы по замене, установке, ремонту оборудования, устройств и конструкций лифтов, прочие работы в период капитального ремонта, модернизации и замены лифтов, а также на работы по оценке соответствия.

1.3. В сметных нормах сборника 1 учтены затраты на выполнение комплекса работ в соответствии с техническими требованиями при производстве работ, включая все необходимые вспомогательные и сопутствующие работы, в том числе:

1.3.1. разгрузку с транспортного средства и перемещение (подъем, спуск) оборудования, материалов, инструмента и приспособлений в зону производства работ;

1.3.2. установку и снятие ручных талей (затраты на эксплуатацию ручных талей учитываются нормой накладных расходов);

1.3.3. перемещение демонтированного оборудования (подъем, спуск);

1.3.4. состав работ, учтенных нормами, приведен в таблицах норм, при этом мелкие, вспомогательные операции не указываются, но подразумеваются.

1.4. Затраты на демонтаж и монтаж лифтов в целом в неперекрытых шахтах определяются по ГЭСНм сборника 3 «Подъемно-транспортное оборудование».

1.5. При применении норм на замену привода дверей кабины (01-01-003-01 и 01-01-003-02) не допускается одновременно использовать нормы на замену редуктора и электродвигателя привода дверей кабины (01-01-003-03 и 01-01-003-04).

1.6. При замене в целом дверей шахты лифта (01-01-005-01 и 01-01-005-02) другие нормы табл. 01-01-005 не применяются.

1.7. Норма 01-01-011-01 применяется в случае замены в целом башмака, а норма 01-01-011-02 – только вкладыша башмака. Одновременно указанные нормы не применяются.

1.8. При использовании норм на замену противовеса (01-01-030-01 и 01-01-030-02) нормы на замену отдельных узлов противовеса (с 01-01-030-03 по 01-01-030-05) не применяются.

1.9. Нормы на замену блока (01-01-031-01) и на замену подшипников блока (01-01-031-02) одновременно не применяются.

1.10. При замене лифтовой лебедки в целом (нормы 01-01-002-05 и 01-01-002-06) другие нормы табл. 01-01-002 не применяются.

1.11. Нормы 01-01-002-07 и 01-01-002-08 применяются при замене только червячной пары редуктора лифтовой лебёдки. Если же заменяется весь редуктор лифтовой лебёдки (нормы 01-01-002-09 и 01-01-002-10), то нормы 01-01-002-07 и 01-01-002-08 не применяются.

1.12. Не допускается совместное применение норм табл. 01-01-006 «Замена станции управления лифта» и табл. 01-01-007 «Замена системы управления лифта».

1.13. При замене вводного устройства (нормы 01-01-010-03 и 01-01-010-04) нормы на замену конденсаторов проходных на вводном устройстве (нормы 01-01-010-12, 01-01-010-13, 01-01-010-14) не применяются.

1.14. При замене электромагнитной отводки (норма 01-01-028-02) норма на замену тяги электромагнитной отводки (01-01-028-03) не применяется.

1.15. Нормы табл. 01-01-029 применяются только при замене отдельных узлов и деталей раздвижных дверей кабины лифта. Указанные нормы не допускается использовать совместно с нормами табл. 01-01-005.

1.16. При определении затрат на замену направляющих кабины лифта и противовеса (табл. 01-01-023) единицу измерения «1 м направляющих» следует понимать как 1 м двух направляющих (или 2 м одной направляющей).

1.17. Затраты на замену одной кнопки вызывного аппарата определяются по нормам 01-01-012-01 и 01-01-012-02 с коэффициентом 0,6.

1.18. При применении нормы табл. 01-02-002 «Установка смазывающего устройства» использование дополнительно норм 01-02-001-03 и 01-02-001-04 на очистку и промывку направляющих кабины (противовеса) не допускается.

1.19. При применении нормы на ремонт тормозного устройства лифтовой лебедки (табл. 01-03-013) норма на ремонт тормозного электромагнита (табл. 01-03-014) не применяется.

1.20. При замене в целом лифта табл. 01-04-002 «Переоборудование лифта в подъемное средство подмащивания» не должна применяться.

1.21. В сметных нормах сборника 1 отдела 5 приведены затраты на работы по техническому диагностированию и обследованию лифтов, проводимые специализированными экспертными организациями (инженерными центрами), имеющими лицензию.

1.22. Нормы разработаны в соответствии с техническими требованиями устройства и безопасной эксплуатации лифтов.

1.23. В нормах на техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию (табл. 01-05-001) учтены затраты на:

1.23.1. проверку соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здании (сооружении) или проектной документации на модернизацию лифта;

1.23.2. проверку функционирования лифта и устройств безопасности лифта;

1.23.3. испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;

1.23.4. испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом;

1.23.5. испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом;

1.23.6. испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления;

1.23.7. оформление протоколов результатов проверок, исследований, испытаний и измерений, запись в паспорт лифта о результатах проверок, исследований, испытаний и измерений, оформление акта технического освидетельствования лифта.

1.24. В нормах на техническое освидетельствование лифта в течение назначенного срока службы не реже одного раза в 12 месяцев (табл. 01-05-002) учтены затраты на:

1.24.1. проверку технической и эксплуатационной документации;

1.24.2. визуальный и измерительный контроль установки лифтового оборудования, за исключением размеров, не изменяемых в процессе эксплуатации;

1.24.3. проверку функционирования лифта на всех режимах;

1.24.4. проведение испытаний согласно п.п. 1.1.22.2–1.1.22.5;

1.24.5. проверку соответствия эксплуатации лифта ТР ТС 011/2011;

1.24.6. составление и оформление акта технического освидетельствования лифта по установленной форме.

1.25. В нормах на частичное техническое освидетельствование лифта (табл. 01-05-003), проводимое после ремонта, замены лифтового оборудования или установки дополнительных устройств (модернизации), учтены затраты на:

1.25.1. проверку технической и эксплуатационной документации;

1.25.2. проверку соответствия отремонтированного, замененного или вновь установленного оборудования паспортным данным;

1.25.3. проведение испытаний и (или) проверку отремонтированных, замененных или установленных устройств и оборудования в объеме периодического технического освидетельствования;

1.25.4. составление и оформление протоколов испытаний.

1.26. В нормах на оценку соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы (табл. 01-05-004), учтены затраты на:

1.26.1. определение состояния оборудования лифта, включая устройства безопасности лифта, с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа и коррозии;

1.26.2. контроль металлоконструкций каркаса, подвески кабины, противовеса, а также направляющих и элементов их креплений;

1.26.3. испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;

1.26.4. запись в паспорте лифта сведений о проведенном обследовании;

1.26.5. оформление заключения на основании результатов обследования, содержащего:

– условия и возможный срок продления использования лифта;

– рекомендации по модернизации или замене лифта.

1.27. При определении по табл. 01-05-004 затрат на оценку соответствия в форме обследования лифта нормы табл. 01-05-005 не применяются.

1.28. Затраты на оценку соответствия лифта после модернизации или замены определяются по нормам табл. 01-05-001.

1.29. При одновременном использовании норм с 01-05-003-01 по 01-05-003-08 (когда имеют место установка, замена или ремонт, двух и более устройств лифта) соответствующие нормы табл. 01-05-003, включая норму 01-05-003-09, принимаются с коэффициентом 0,5.

1.30. Сметные нормы отдела 5, разработаны исходя из состава исполнителей работ (в долях участия в общих затратах труда, в процентах), приведенного в приложении 1.1.

1.31. Затраты на оценку соответствия в форме обследования лифта, подлежащего модернизации, могут определяться по нормам табл. 01-05-004 с применением коэффициентов, учитывающих этапы производства работ:

до проведения модернизации – 0,65;

после проведения модернизации – 0,35.

1.32. В отделе 6 сборника 1 приведены сметные нормы на работы по техническому освидетельствованию поэтажных эскалаторов, пассажирских конвейеров и платформ подъемных для инвалидов, проводимые специализированными организациями (инженерными центрами), аккредитованными в установленном законодательством РФ порядке или имеющими соответствующую лицензию.

Сметные нормы сборника 1 отдела 6 разработаны в соответствии с техническими требованиями устройства и безопасной эксплуатации поэтажных эскалаторов, пассажирских конвейеров и платформ подъемных для инвалидов.

- ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.1. В сметных нормах сборника 1 учтены конкретные условия производства работ по ремонту и модернизации оборудования лифтов, в том числе: стесненность рабочих мест, выполнение отдельных работ вблизи устройств, находящихся под напряжением и т.п., в связи с чем не допускается применение к нормам каких-либо повышающих коэффициентов на условия производства работ.

2.2. Затраты на приобретение запасных частей, деталей оборудования, необходимых для проведения ремонта или замены отдельных конструктивных элементов лифтов, определяются в сметах и при расчетах за выполненные работы на основе их потребности, установленной по технической документации, с учетом сметных цен текущего уровня, включая транспортные и заготовительно-складские расходы.

2.3. Затраты на составление смет подрядными специализированными организациями, выполняющими работы по замене, модернизации, реконструкции и капитальному ремонту лифтов, определяются на основе трудозатрат, согласованных с заказчиком.

При этом затраты на составление смет не должны превышать от сметной стоимости соответствующих видов работ по смете:

по капитальному ремонту лифтов – 0, 8 %;

по замене, модернизации и реконструкции лифтов – 0,7 %.

2.4. Затраты специализированных экспертных организаций (инженерных центров) на выполнение отдельных сопутствующих работ по заданию заказчика определяются расчетом на основе трудозатрат и сложившегося уровня рентабельности.

К таким сопутствующим работам могут относиться:

2.4.1. изготовление паспорта лифта;

2.4.2. разработка проектной документации на замену или реконструкцию лифта;

2.4.3. разработка проектной документации автоматизированной системы диспетчерского контроля за работой лифтов;

2.4.4. экспертиза проектной документации на замену или реконструкцию лифта;

2.4.5. другие подобного вида работы.

Указанные работы выполняются (при наличии соответствующих лицензий) по отдельному договору с заказчиком, а их стоимость не включается в сметы на капитальный ремонт и модернизацию оборудования лифтов.

## III. СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ

Отдел 1. РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТОВ

| Таблица ГЭСНмр 01-01-001 |  | Замена замка распашной двери шахты |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| Для нормы 01-01-001-01: |  |  |
| 01. Снятие крышки автоматического замка. |  |  |
| 02. Маркировка всех проводов, идущих к автоматическому замку. |  |  |
| 03. Отсоединение проводов от блок-контакта. |  |  |
| 04. Снятие болтов и замка. |  |  |
| 05. Установка нового замка. |  |  |
| 06. Регулировка зазоров между ригелем и кромками отверстия. |  |  |
| Для нормы 01-01-001-02: |  |  |
| 01. Снятие ручки неавтоматического замка. |  |  |
| 02. Снятие замка. |  |  |
| 03. Подготовка нового замка к установке. |  |  |
| 04. Установка нового замка и закрепление его винтами. |  |  |
| 05. Установка ручки. |  |  |
| 06. Регулировка зазоров между засовом и кромками отверстия в притворном стояке двери шахты. |  |  |
| Измеритель: | шт |  |
|  | Замена замка распашной двери шахты лифта: |  |
| 01-01-001-01 | автоматического |  |
| 01-01-001-02 | неавтоматического |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01- 001-01 | 01-01- 001-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 4,63 | 6,19 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,2 |

| Таблица ГЭСНмр 01-01-002 |  | Замена оборудования главного привода |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| Для норм 01-01-002-01, 01-01-002-02: |  |  |
| 01. Отключение и демонтаж старого электродвигателя. |  |  |
| 02. Демонтаж и монтаж полумуфты электродвигателя. |  |  |
| 03. Установка электродвигателя. |  |  |
| 04. Проверка и регулировка работы лебедки и лифта. |  |  |
| Для норм 01-01-002-03, 01-01-002-04: |  |  |
| 01. Отключение и демонтаж электродвигателя. |  |  |
| 02. Замена полумуфты электродвигателя. |  |  |
| 03. Установка и подключение электродвигателя. |  |  |
| 04. Проверка работы лифта. |  |  |
| Для норм 01-01-002-05, 01-01-002-06: |  |  |
| 01. Разборка новой лебедки на укрупненные узлы и подъем их в машинное помещение. |  |  |
| 02. Освобождение старой лебедки от нагрузки и ее демонтаж. |  |  |
| 03. Сборка и установка новой лебедки. |  |  |
| 04. Выверка положения лебедки. |  |  |
| 05. Установка лебедки под нагрузку и ее подключение. |  |  |
| 06. Проверка и регулировка работы лебедки и лифта. |  |  |
| Для норм 01-01-002-07, 01-01-002-08: |  |  |
| 01. Освобождение лебедки от нагрузки. |  |  |
| 02. Демонтаж канатоведущего шкива (КВШ), электродвигателя и червяной пары лебедки. |  |  |
| 03. Установка новой червячной пары и сборка лебедки. |  |  |
| 04. Установка лебедки под нагрузку и ее подключение. |  |  |
| 05. Проверка и регулировка работы лебедки. |  |  |
| Для норм 01-01-002-09, 01-01-002-10: |  |  |
| 01. Освобождение лебедки от нагрузки. |  |  |
| 02. Частичная разборка лебедки и демонтаж редуктора. |  |  |
| 03. Монтаж нового редуктора и сборка лебедки. |  |  |
| 04. Установка лебедки под нагрузку и ее подключение. |  |  |
| 05. Проверка и регулировка работы лебедки и лифта |  |  |
| Для норм 01-01-002-11, 01-01-002-12: |  |  |
| 01. Освобождение лебедки от нагрузки. |  |  |
| 02. Отключение и демонтаж электродвигателя. |  |  |
| 03. Замена тормозной полумуфты. |  |  |
| 04. Установка и закрепление электродвигателя. |  |  |
| 05. Установка лебедки под нагрузку. |  |  |
| Для норм 01-01-002-13, 01-01-002-14: |  |  |
| 01. Уравновешивание системы "кабина-противовес". |  |  |
| 02. Снятие электродвигателя. |  |  |
| 03. Разборка тормозного устройства. |  |  |
| 04. Сборка тормозного устройства. |  |  |
| 05. Установка электродвигателя. |  |  |
| 06. Снятие противовеса с упора. |  |  |
| 07. Проверка и регулировка точности остановок. |  |  |
| Для норм 01-01-002-15, 01-01-002-16: |  |  |
| 01. Освобождение лебедки от нагрузки. |  |  |
| 02. Демонтаж канатоведущего шкива. |  |  |
| 03. Установка канатоведущего шкива. |  |  |
| 04. Установка лебедки под нагрузку. |  |  |
| 05. Проверка правильности работы и регулировка подвесок кабины и противовеса. |  |  |
| 06. Определение тяговой способности КВШ. |  |  |
| Измеритель: | шт |  |
|  | Замена электродвигателя, количество лифтов в подъезде: |  |
| 01-01-002-01 | 1 |  |
| 01-01-002-02 | 2 |  |
|  | Замена полумуфты электродвигателя, количество лифтов в подъезде: |  |
| 01-01-002-03 | 1 |  |
| 01-01-002-04 | 2 |  |
|  | Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: |  |
| 01-01-002-05 | 1 |  |
| 01-01-002-06 | 2 |  |
|  | Замена червячной пары редуктора лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: |  |
| 01-01-002-07 | 1 |  |
| 01-01-002-08 | 2 |  |
|  | Замена редуктора лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: |  |
| 01-01-002-09 | 1 |  |
| 01-01-002-10 | 2 |  |
|  | Замена тормозной полумуфты лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: |  |
| 01-01-002-11 | 1 |  |
| 01-01-002-12 | 2 |  |
|  | Замена тормозного устройства, количество лифтов в подъезде: |  |
| 01-01-002-13 | 1 |  |
| 01-01-002-14 | 2 |  |
|  | Замена канатоведущего шкива лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: |  |
| 01-01-002-15 | 1 |  |
| 01-01-002-16 | 2 |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01- 002-01 | 01-01- 002-02 | 01-01- 002-03 | 01-01- 002-04 | 01-01- 002-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 26,2 | 20,6 | 17,7 | 16,5 | 52,47 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,2 | 2,9 | 2,9 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,7 | 0,7 |  |  | 3,6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 91.05.13-021 | Краны манипуляторы 1 т | маш.-ч | 0,7 | 0,7 |  |  | 3,6 |
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч |  |  |  |  | 1,2 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01- 002-06 | 01-01- 002-07 | 01-01- 002-08 | 01-01- 002-09 | 01-01- 002-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 49,77 | 41,49 | 40,68 | 44,6 | 39,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 4,3 | 4,3 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,6 |  |  | 0,7 | 0,7 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 91.05.13-021 | Краны манипуляторы 1 т | маш.-ч | 3,6 |  |  | 0,7 | 0,7 |
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,2 |  |  |  |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01- 002-11 | 01-01- 002-12 | 01-01- 002-13 | 01-01- 002-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 24,2 | 23,4 | 29,5 | 28,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,4 | 3,9 | 4,0 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01- 002-15 | 01-01- 002-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 17,91 | 16,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,55 | 0,55 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 91.05.13-021 | Краны манипуляторы 1 т | маш.-ч | 0,55 | 0,55 |

| Таблица ГЭСНмр 01-01-003 |  | Замена привода дверей кабины лифта |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| Для норм 01-01-003-01, 01-01-003-02: |  |  |
| 01. Снятие, установка и закрепление привода. |  |  |
| 02. Регулировка привода. |  |  |
| Для нормы 01-01-003-03: |  |  |
| 01. Отключение и демонтаж электродвигателя и установки выключателей. |  |  |
| 02. Демонтаж рычага (водила). |  |  |
| 03. Демонтаж редуктора и амортизаторов. |  |  |
| 04. Установка редуктора и амортизатора. |  |  |
| 05. Установка и подключение выключателей и электродвигателя. |  |  |
| 06. Проверка работоспособности привода дверей. |  |  |
| Для нормы 01-01-003-04: |  |  |
| 01. Демонтаж электродвигателя. |  |  |
| 02. Монтаж нового электродвигателя. |  |  |
| 03. Проверка работоспособности привода дверей. |  |  |
| Измеритель: | шт |  |
|  | Замена привода дверей кабины, грузоподъемность лифта: |  |
| 01-01-003-01 | до 500 кг |  |
| 01-01-003-02 | свыше 500 кг |  |
| 01-01-003-03 | Замена редуктора привода дверей кабины |  |
| 01-01-003-04 | Замена электродвигателя привода дверей кабины |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01- 003-01 | 01-01- 003-02 | 01-01- 003-03 | 01-01- 003-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 6,61 | 6,95 | 11,6 | 7,34 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 3,4 | 4,4 |

| Таблица ГЭСНмр 01-01-004 |  | Замена купе и порога кабины лифта |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| Для норм с 01-01-004-01 по 01-01-004-04: |  |  |
| 01. Демонтаж и последующий монтаж. |  |  |
| 02. Проверка правильности подключения электроразводки на кабине. |  |  |
| Для нормы 01-01-004-05: |  |  |
| 01. Демонтаж башмаков и створок дверей кабины. |  |  |
| 02. Демонтаж фартучного устройства и порога кабины. |  |  |
| 03. Монтаж порога кабины. |  |  |
| 04. Установка башмаков и створок дверей кабины. |  |  |
| 05. Монтаж фартучного устройства. |  |  |
| 06. Проверка работы дверей кабины лифта. |  |  |
| Измеритель: | кабина (нормы с 01-01-004-01 по 01-01-004-04); шт (норма 01-01-004-05) |  |
|  | Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: |  |
| 01-01-004-01 | до 400 кг без доработки рамы пола |  |
| 01-01-004-02 | до 400 кг с доработкой рамы пола |  |
| 01-01-004-03 | свыше 400 кг без доработки рамы пола |  |
| 01-01-004-04 | свыше 400 кг с доработкой рамы пола |  |
| 01-01-004-05 | Замена порога кабины лифта |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01- 004-01 | 01-01- 004-02 | 01-01- 004-03 | 01-01- 004-04 | 01-01- 004-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 70,9 | 78,3 | 83,7 | 92 | 17 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,7 |

| Таблица ГЭСНмр 01-01-005 |  | Замена дверей и отдельных конструкций дверей шахты лифта |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| Для норм 01-01-005-01, 01-01-005-02: |  |  |
| 01. Разборка двери шахты на узлы. |  |  |
| 02. Отключение и изоляция электропроводки блокировочных выключателей дверей шахты. |  |  |
| 03. Демонтаж створок и верхней балки дверей шахты. |  |  |
| 04. Демонтаж порога и стояков дверей шахты. |  |  |
| 05. Монтаж верхней балки и стояков дверей шахты. |  |  |
| 06. Монтаж порога дверей шахты. |  |  |
| 07. Крепление (сварка) дверей шахты к закладным деталям. |  |  |
| 08. Регулировка замков дверей шахты. |  |  |
| Для норм 01-01-005-03, 01-01-005-04: |  |  |
| 01. Отсоединение электропроводки от блокировочных выключателей. |  |  |
| 02. Демонтаж башмаков и створок дверей шахты. |  |  |
| 03. Демонтаж верхней балки дверей шахты. |  |  |
| 04. Монтаж верхней балки дверей шахты. |  |  |
| 05. Монтаж створок и башмаков дверей шахты. |  |  |
| 06. Проверка вертикальности установки створок, регулировка величины регламентируемых зазоров. |  |  |
| 07. Приваривание верхней балки дверей шахты к закладным деталям. |  |  |
| 08. Подключение электропроводки к блокировочным выключателям. |  |  |
| Для норм 01-01-005-05, 01-01-005-06: |  |  |
| 01. Демонтаж башмаков и створок дверей шахты. |  |  |
| 02. Демонтаж створки дверей шахты. |  |  |
| 03. Монтаж створки дверей шахты. |  |  |
| 04. Монтаж башмаков створки дверей шахты. |  |  |
| 05. Регулировка величины регламентированных зазоров. |  |  |
| Для норм 01-01-005-07, 01-01-005-08: |  |  |
| 01. Демонтаж створок двери шахты. |  |  |
| 02. Демонтаж старого порога двери шахты. |  |  |
| 03. Установка нового порога двери шахты. |  |  |
| 04. Установка створок двери шахты. |  |  |
| 05. Проверка работы лифта. |  |  |
| Измеритель: | шт |  |
|  | Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: |  |
| 01-01-005-01 | до 500 кг |  |
| 01-01-005-02 | свыше 500 кг |  |
|  | Замена верхней балки двери шахты, грузоподъемность лифта: |  |
| 01-01-005-03 | до 500 кг |  |
| 01-01-005-04 | свыше 500 кг |  |
|  | Замена створки дверей шахты, грузоподъемность лифта: |  |
| 01-01-005-05 | до 500 кг |  |
| 01-01-005-06 | свыше 500 кг |  |
|  | Замена порога двери шахты, грузоподъемность лифта: |  |
| 01-01-005-07 | до 500 кг |  |
| 01-01-005-08 | свыше 500 кг |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01- 005-01 | 01-01- 005-02 | 01-01- 005-03 | 01-01- 005-04 | 01-01- 005-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 31,1 | 35,2 | 15,8 | 18,5 | 10,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 4,3 | 4,4 | 3,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,15 | 1,15 | 1,1 | 1,35 |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01- 005-06 | 01-01- 005-07 | 01-01- 005-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 11,4 | 15 | 16 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,0 | 3,0 |

| Таблица ГЭСНмр 01-01-006 |  | Замена станции управления лифта |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| 01. Демонтаж и установка станции управления. |  |  |
| 02. Разметка и сверление отверстий. |  |  |
| 03. Проверка работы станции. |  |  |
| Измеритель: | шт (нормы с 01-01-006-01 по 01-01-006-03); этаж (норма 01-01-006-04) |  |
|  | Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: |  |
| 01-01-006-01 | 1 |  |
| 01-01-006-02 | 2, одиночная работа |  |
| 01-01-006-03 | 2, парная работа |  |
| 01-01-006-04 | Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по нормам 01-01-006-01, -02, -03 |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01- 006-01 | 01-01- 006-02 | 01-01- 006-03 | 01-01- 006-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 64,8 | 66,4 | 71,5 | 3,24 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,3 |

| Таблица ГЭСНмр 01-01-007 |  | Замена системы управления лифта |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| 01. Замена станции управления. |  |  |
| 02. Замена электропроводки в машинном помещении. |  |  |
| 03. Установка устройств безопасности. |  |  |
| 04. Замена электрооборудования по шахте. |  |  |
| 05. Заземление корпусов электроаппаратов на всех этажах. |  |  |
| 06. Замена электрооборудования по кабине. |  |  |
| 07. Заземление корпусов электроаппаратов, купе и каркаса кабины. |  |  |
| 08. Проверка работы системы управления во всех режимах. |  |  |
| Измеритель: | система (нормы с 01-01-007-01 по 01-01-007-05); этаж (норма 01-01-007-06) |  |
|  | Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде: |  |
| 01-01-007-01 | 1, одиночная работа |  |
| 01-01-007-02 | 1, частотное регулирование |  |
| 01-01-007-03 | 2, одиночная работа |  |
| 01-01-007-04 | 2, частотное регулирование |  |
| 01-01-007-05 | 2, парная работа |  |
| 01-01-007-06 | Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по нормам 01-01-007-01, -02, -03, -04, -05 |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01- 007-01 | 01-01- 007-02 | 01-01- 007-03 | 01-01- 007-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 144,9 | 148,5 | 144 | 147,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,86 | 5,41 | 4,86 | 5,41 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш.-ч | 1,1 | 1,65 | 1,1 | 1,65 |
| 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 |
| 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01- 007-05 | 01-01- 007-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 146,7 | 7,45 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,86 |  |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш.-ч | 1,1 |  |
| 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 3,76 |  |
| 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 3,76 |  |

| Таблица ГЭСНмр 01-01-008 |  | Замена выключателей и переключателей |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| Для норм 01-01-008-01, 01-01-008-02: |  |  |
| 01. Демонтаж старого автоматического выключателя. |  |  |
| 02. Подготовка нового автоматического выключателя к установке. |  |  |
| 03. Установка автоматического выключателя. |  |  |
| 04. Проверка работы автоматического выключателя. |  |  |
| Для норм 01-01-008-03, 01-01-008-04: |  |  |
| 01. Демонтаж старого переключателя этажного. |  |  |
| 02. Подготовка нового переключателя этажного к установке. |  |  |
| 03. Установка переключателя этажного. |  |  |
| 04. Проверка работы переключателя этажного. |  |  |
| Для норм 01-01-008-05, 01-01-008-06: |  |  |
| 01. Демонтаж старого переключателя режима работ на панели управления. |  |  |
| 02. Подготовка нового переключателя к установке. |  |  |
| 03. Установка переключателя. |  |  |
| 04. Проверка в работе переключателя режима работ на панели управления. |  |  |
| Измеритель: | шт |  |
|  | Замена выключателя автоматического на панели управления, работа лифта: |  |
| 01-01-008-01 | одиночная |  |
| 01-01-008-02 | парная |  |
|  | Замена переключателя этажного, работа лифта: |  |
| 01-01-008-03 | одиночная |  |
| 01-01-008-04 | парная |  |
|  | Замена переключателя режима работы на панели управления, работа лифта: |  |
| 01-01-008-05 | одиночная |  |
| 01-01-008-06 | парная |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01- 008-01 | 01-01- 008-02 | 01-01- 008-03 | 01-01- 008-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 4,06 | 5,03 | 4,43 | 5,42 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3,6 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01- 008-05 | 01-01- 008-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 3,6 | 4,59 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,4 |

| Таблица ГЭСНмр 01-01-009 |  | Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| Для нормы 01-01-009-01: |  |  |
| 01. Размотка, отрезка, бандажирование каната. |  |  |
| 02. Освобождение лебедки от нагрузки. |  |  |
| 03. Замена тягового каната. |  |  |
| 04. Установка лебедки под нагрузку. |  |  |
| 05. Проверка и регулировка равномерности натяжения каната. |  |  |
| 06. Освобождение лебедки от нагрузки. |  |  |
| 07. Выверка балансира. |  |  |
| 08. Установка лебедки под нагрузку. |  |  |
| Для нормы 01-01-009-02: |  |  |
| 01. Посадка кабины на ловители. |  |  |
| 02. Демонтаж устройства контроля слабины тяговых канатов и клиновых обойм. |  |  |
| 03. Демонтаж устройства стяжки канатов. |  |  |
| 04. Установка устройства стяжки канатов. |  |  |
| 05. Снятие кабины с ловителей. |  |  |
| 06. Установка устройства контроля слабины тяговых канатов. |  |  |
| 07. Посадка кабины на ловители и регулировка ДУСК. |  |  |
| 08. Снятие кабины с ловителей. |  |  |
| 09. Выравнивание балансирной подвески. |  |  |
| Для нормы 01-01-009-03: |  |  |
| 01. Демонтаж и монтаж ограничителя скорости. |  |  |
| 02. Проверка правильности настройки ограничителя скорости. |  |  |
| Для нормы 01-01-009-04: |  |  |
| 01. Размотка, отрезка, и бандажирование каната. |  |  |
| 02. Снятие демонтируемого и монтаж нового каната. |  |  |
| 03. Регулировка концевых выключателей. |  |  |
| 04. Проверка надежности сцепления каната со шкивом ограничителя скорости. |  |  |
| Для нормы 01-01-009-05: |  |  |
| 01. Демонтаж и монтаж натяжного устройства. |  |  |
| 02. Проверка работы лифта во всех режимах. |  |  |
| Измеритель: | шт |  |
| 01-01-009-01 | Замена тягового каната |  |
| 01-01-009-02 | Замена устройство стяжки канатов |  |
| 01-01-009-03 | Замена ограничителя скорости |  |
| 01-01-009-04 | Замена каната ограничителя скорости |  |
| 01-01-009-05 | Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01- 009-01 | 01-01- 009-02 | 01-01- 009-03 | 01-01- 009-04 | 01-01- 009-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 25,11 | 16 | 8,45 | 12,4 | 7,79 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,1 | 4,1 | 3,5 | 3,5 |

| Таблица ГЭСНмр 01-01-010 |  | Замена электрооборудования в машинном помещении лифта |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| Для норм 01-01-010-01, 01-01-010-02: |  |  |
| 01. Демонтаж и монтаж трансформатора. |  |  |
| 02. Проверка работы трансформатора. |  |  |
| Для норм 01-01-010-03, 01-01-010-04: |  |  |
| 01. Демонтаж и монтаж вводного устройства. |  |  |
| Для норм 01-01-010-05, 01-01-010-06: |  |  |
| 01. Демонтаж и монтаж выпрямителя. |  |  |
| 02. Проверка работы выпрямительного устройства. |  |  |
| Для норм 01-01-010-07, 01-01-010-08: |  |  |
| 01. Демонтаж и монтаж реле времени. |  |  |
| 02. Проверка реле времени в работе. |  |  |
| Для норм с 01-01-010-09 по 01-01-010-11: |  |  |
| 01. Демонтаж и монтаж контактора. |  |  |
| 02. Проверка действия контактора. |  |  |
| Для норм с 01-01-010-12 по 01-01-010-14: |  |  |
| 01. Демонтаж и монтаж проходных конденсаторов на вводном устройстве. |  |  |
| 02. Проверка работы вводного устройства. |  |  |
| Измеритель: | шт |  |
|  | Замена трансформатора, количество лифтов в подъезде: |  |
| 01-01-010-01 | 1 |  |
| 01-01-010-02 | 2 |  |
|  | Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: |  |
| 01-01-010-03 | 1 |  |
| 01-01-010-04 | 2 |  |
|  | Замена устройство выпрямительного, работа лифта: |  |
| 01-01-010-05 | одиночная |  |
| 01-01-010-06 | парная |  |
|  | Замена реле времени, работа лифта: |  |
| 01-01-010-07 | одиночная |  |
| 01-01-010-08 | парная |  |
|  | Замена контактора или магнитного пускателя станции (шкафа) управления, количество лифтов в подъезде: |  |
| 01-01-010-09 | 1 |  |
| 01-01-010-10 | 2, одиночная работа |  |
| 01-01-010-11 | 2, парная работа |  |
|  | Замена конденсаторов проходных на вводном устройстве, количество лифтов в подъезде: |  |
| 01-01-010-12 | 1 |  |
| 01-01-010-13 | 2, одиночная работа |  |
| 01-01-010-14 | 2, парная работа |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01- 010-01 | 01-01- 010-02 | 01-01- 010-03 | 01-01- 010-04 | 01-01- 010-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 4,73 | 5,41 | 5,04 | 5,82 | 3,42 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,8 | 3,8 | 3,3 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01- 010-06 | 01-01- 010-07 | 01-01- 010-08 | 01-01- 010-09 | 01-01- 010-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 4,41 | 3,62 | 4,61 | 5,55 | 4,87 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,2 | 3,2 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01- 010-11 | 01-01- 010-12 | 01-01- 010-13 | 01-01- 010-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 5,86 | 3,98 | 3,39 | 4,39 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,4 |

| Таблица ГЭСНмр 01-01-011 |  | Замена башмака |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| Для нормы 01-01-011-01: |  |  |
| 01. Установка кабины в зоне нижней остановки. |  |  |
| 02. Демонтаж щита под кабиной. |  |  |
| 03. Замена башмака. |  |  |
| 04. Регулировка положения башмака. |  |  |
| 05. Закрепление щита под кабиной. |  |  |
| 06. Проверка работы лифта. |  |  |
| Для нормы 01-01-011-02: |  |  |
| 01. Установка кабины в зоне нижнего этажа. |  |  |
| 02. Демонтаж щита под кабиной. |  |  |
| 03. Разборка и промывка башмака. |  |  |
| 04. Замена вкладыша. |  |  |
| 05. Установка и регулировка положения башмака. |  |  |
| 06. Закрепление щита под кабиной. |  |  |
| 07. Проверка работы лифта. |  |  |
| Измеритель: | шт |  |
| 01-01-011-01 | Замена башмака |  |
| 01-01-011-02 | Замена вкладыша башмака |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01- 011-01 | 01-01- 011-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 7,94 | 12 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,5 |

| Таблица ГЭСНмр 01-01-012 |  | Замена вызывного и приказного аппаратов и поста "Ревизия" |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| Для норм 01-01-012-01, 01-01-012-02: |  |  |
| 01. Демонтаж вызывного аппарата. |  |  |
| 02. Монтаж вызывного аппарата. |  |  |
| 03. Проверка исправности действия. |  |  |
| Для нормы 01-01-012-03: |  |  |
| 01. Демонтаж приказного аппарата. |  |  |
| 02. Монтаж приказного аппарата. |  |  |
| 03. Проверка правильности работы приказного аппарата. |  |  |
| Для нормы 01-01-012-04: |  |  |
| 01. Демонтаж крышки клеммной коробки на крыше кабины. |  |  |
| 02. Отсоединение электропроводки поста "Ревизия". |  |  |
| 03. Подключение электропроводки поста "Ревизия". |  |  |
| 04. Установка и крепление крышки клеммной коробки на крыше кабины. |  |  |
| 05. Проверка работы лифта. |  |  |
| Измеритель: | шт (нормы с 01-01-012-01 по 01-01-012-03); пост (норма 01-01-012-04) |  |
|  | Замена аппарата вызывного, работа лифта: |  |
| 01-01-012-01 | одиночная |  |
| 01-01-012-02 | парная |  |
| 01-01-012-03 | Замена аппарата приказного, количество лифтов в подъезде-1 |  |
| 01-01-012-04 | Замена поста "Ревизия" |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01- 012-01 | 01-01- 012-02 | 01-01- 012-03 | 01-01- 012-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 6,77 | 7,59 | 19,8 | 7,48 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |

| Таблица ГЭСНмр 01-01-013 |  | Замена верхней балки противовеса |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| 01. Установка подставок под противовес. |  |  |
| 02. Посадка кабины на ловителя. |  |  |
| 03. Демонтаж и монтаж верхней балки противовеса. |  |  |
| 04. Снятие кабины с ловителей. |  |  |
| 05. Демонтаж подставок. |  |  |
| 06. Регулировка положения башмаков балансирной подвески. |  |  |
| Измеритель: | шт |  |
|  | Замена верхней балки противовеса, количество лифтов в подъезде: |  |
| 01-01-013-01 | 1 |  |
| 01-01-013-02 | 2 |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01- 013-01 | 01-01- 013-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 15,9 | 14,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 |

| Таблица ГЭСНмр 01-01-014 |  | Замена балки дверей кабины |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| 01. Демонтаж привода дверей кабины. |  |  |
| 02. Демонтаж башмаков и створок дверей кабины. |  |  |
| 03. Демонтаж створок дверей кабины. |  |  |
| 04. Демонтаж и установка балки дверей кабины. |  |  |
| 05. Установка и регулировка створок дверей кабины. |  |  |
| 06. Установка и регулировка привода дверей кабины. |  |  |
| 07. Регулировка замков балки дверей кабины. |  |  |
| 08. Проверка работы привода дверей кабины. |  |  |
| Измеритель: | шт |  |
| 01-01-014-01 | Замена балки дверей кабины |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01- 014-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 12,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 |

| Таблица ГЭСНмр 01-01-015 |  | Замена конечного выключателя, путевого датчика, индуктивного датчика или контактного датчика |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| 01. Демонтаж и монтаж индуктивного датчика типа ИКВ или контактного ДПЭ. |  |  |
| 02. Проверка работы датчика. |  |  |
| Измеритель: | шт |  |
|  | Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: |  |
| 01-01-015-01 | одиночная |  |
| 01-01-015-02 | парная |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01- 015-01 | 01-01- 015-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 5,21 | 6,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,4 |

| Таблица ГЭСНмр 01-01-016 |  | Замена фотодатчика реверса |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| 01. Демонтаж и монтаж фотодатчика. |  |  |
| 02. Регулировка положения и проверка работы фотодатчика. |  |  |
| Измеритель: | шт |  |
| 01-01-016-01 | Замена фотодатчика реверса |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01- 016-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 21,47 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 |

| Таблица ГЭСНмр 01-01-017 |  | Замена тормозного электромагнита |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| 01. Демонтаж и монтаж тормозного электромагнита. |  |  |
| 02. Регулировка тормозного электромагнита и проверка действия тормоза. |  |  |
| Измеритель: | шт |  |
| 01-01-017-01 | Замена тормозного электромагнита |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01- 017-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 9,66 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 |

| Таблица ГЭСНмр 01-01-018 |  | Замена преобразователя частоты |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| 01. Демонтаж и монтаж преобразователя частоты. |  |  |
| 02. Проверка точности остановки по этажам. |  |  |
| Измеритель: | шт |  |
| 01-01-018-01 | Замена преобразователя частоты |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01- 018-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих |  |  |
|  | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 3,44 |
|  | Инженер I категории | чел.-ч | 10,52 |

| Таблица ГЭСНмр 01-01-019 |  | Замена подшипников электродвигателя подъемного механизма |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| 01. Разборка электродвигателя. |  |  |
| 02. Снятие подшипников. |  |  |
| 03. Напрессовка подшипников, полумуфты. |  |  |
| 04. Сборка и проверка работы электродвигателя. |  |  |
| Измеритель: | шт |  |
| 01-01-019-01 | Замена подшипников электродвигателя подъемного механизма |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01- 019-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,0 |

| Таблица ГЭСНмр 01-01-020 |  | Замена ограждения шахты |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| Для нормы 01-01-020-01: |  |  |
| 01. Снятие сетки с отгибанием кляммер, вытаскиванием шомполов и свертыванием сетки в рулон. |  |  |
| 02. Растягивание сетки, отмеривание и отрезка по размеру, протаскивание шомполов по периметру. |  |  |
| 03. Заготовка шомполов. |  |  |
| 04. Установка сетки к стоякам, укрепление кляммерами по периметру. |  |  |
| Для норм 01-01-020-02, 01-01-020-03: |  |  |
| 01. Снятие листа. |  |  |
| 02. Подгонка листа по размеру каркаса шахты. |  |  |
| 03. Крепление листа к каркасу. |  |  |
| Измеритель: | м2 (норма 01-01-020-01); шт (нормы 01-01-020-02, 01-01-020-03) |  |
| 01-01-020-01 | Замена сетки ограждения шахты |  |
|  | Замена стального листа ограждения шахты, площадь, м2: |  |
| 01-01-020-02 | до 1 |  |
| 01-01-020-03 | св. 1 |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01- 020-01 | 01-01- 020-02 | 01-01- 020-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,44 | 1,2 | 2,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

| Таблица ГЭСНмр 01-01-021 |  | Замена распашной двери шахты |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| 01. Снятие распашной двери шахты с петель. |  |  |
| 02. Установка распашной двери на петли. |  |  |
| 03. Выверка и подгонка стояков. |  |  |
| Измеритель: | шт |  |
| 01-01-021-01 | Замена распашной двери шахты |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01- 021-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,84 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 |

| Таблица ГЭСНмр 01-01-022 |  | Замена притворных стояков распашной двери шахты |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| 01. Снятие притворного стояка с портала шахты. |  |  |
| 02. Установка нового притворного стояка к порталу шахты. |  |  |
| Измеритель: | шт |  |
| 01-01-022-01 | Замена притворного стояка |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01- 022-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 3,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,0 |

| Таблица ГЭСНмр 01-01-023 |  | Замена направляющих кабины лифта и противовеса |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| 01. Отворачивание болтов, освобождение направляющих и вынос их из шахты. |  |  |
| 02. Установка направляющих и крепление болтами. |  |  |
| 03. Выверка направляющих по вертикали и штихмасу. |  |  |
| 04. Зачистка стыков. |  |  |
| Измеритель: | м |  |
|  | Замена направляющих: |  |
| 01-01-023-01 | кабины |  |
| 01-01-023-02 | противовеса |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01- 023-01 | 01-01- 023-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 3,74 | 1,74 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,0 | 4,0 |

| Таблица ГЭСНмр 01-01-024 |  | Замена металлического каркаса кабины |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| 01. Разборка каркаса кабины, выноска элементов каркаса из шахты. |  |  |
| 02. Монтаж каркаса кабины с креплением всех частей на болтах. |  |  |
| 03. Установка механизма ловителей и башмаков. |  |  |
| 04. Регулировка зазоров. |  |  |
| Измеритель: | шт |  |
| 01-01-024-01 | Замена металлического каркаса кабины |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01- 024-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 26,56 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,0 |

| Таблица ГЭСНмр 01-01-025 |  | Выверка балансира кабины |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| 01. Определение размера укорачивания или удлинения канатов на кабине. |  |  |
| 02. Снятие нагрузки с редуктора, ослабление ветви канатов. |  |  |
| 03. Перепасовка канатов на балансире с установкой и снятием зажимов. |  |  |
| 04. Проверка работы редуктора под нагрузкой. |  |  |
| Измеритель: | шт |  |
|  | Выверка трехплечевого балансира кабины: |  |
| 01-01-025-01 | со снятием нагрузки |  |
| 01-01-025-02 | без снятия нагрузки |  |
|  | Выверка четырехплечевого балансира кабины: |  |
| 01-01-025-03 | со снятием нагрузки |  |
| 01-01-025-04 | без снятия нагрузки |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01- 025-01 | 01-01- 025-02 | 01-01- 025-03 | 01-01- 025-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 6,76 | 1,22 | 7,24 | 1,52 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |

| Таблица ГЭСНмр 01-01-026 |  | Замена рамки слабины подъемных канатов |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| 01. Установка кабины в удобное для работы место. |  |  |
| 02. Снятие кронштейна, ограничивающего ход рамки. |  |  |
| 03. Демонтаж рамки. |  |  |
| 04. Установка новой рамки. |  |  |
| 05. Установка кронштейна и регулировка хода рамки. |  |  |
| 06. Смазывание шарниров и проверка рамки в работе. |  |  |
| Измеритель: | шт |  |
| 01-01-026-01 | Замена рамки слабины подъемных канатов |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01- 026-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 3,22 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,0 |

| Таблица ГЭСНмр 01-01-027 |  | Замена клиньев ловителей лифта |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| 01. Снятие клиньев ловителей. |  |  |
| 02. Прочистка, смазывание направляющих клиньев. |  |  |
| 03. Установка клиньев. |  |  |
| 04. Регулировка и испытание. |  |  |
| Измеритель: | компл |  |
|  | Замена клиньев ловителей лифта, скорость движения кабины, м/с: |  |
| 01-01-027-01 | до 1, мгновенного действия |  |
| 01-01-027-02 | св. 1, плавного торможения |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01- 027-01 | 01-01- 027-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 17,56 | 15,88 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 |

| Таблица ГЭСНмр 01-01-028 |  | Замена отводки для лифта с распашными дверями |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| Для нормы 01-01-028-01: |  |  |
| 01. Демонтаж отводки. |  |  |
| 02. Установка новой отводки. |  |  |
| Для нормы 01-01-028-02: |  |  |
| 01. Демонтаж отводки. |  |  |
| 02. Установка новой отводки. |  |  |
| 03. Присоединение тяги, подключение проводов. |  |  |
| 04. Регулировка и проверка в работе. |  |  |
| Для нормы 01-01-028-03: |  |  |
| 01. Демонтаж тяги. |  |  |
| 02. Установка новой тяги. |  |  |
| 03. Регулировка и проверка в работе. |  |  |
| Измеритель: | шт |  |
|  | Замена отводки: |  |
| 01-01-028-01 | комбинированной |  |
| 01-01-028-02 | электромагнитной |  |
| 01-01-028-03 | Замена тяги электромагнитной отводки |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01- 028-01 | 01-01- 028-02 | 01-01- 028-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 3,64 | 3,08 | 1,22 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,0 | 3,0 | 2,5 |

| Таблица ГЭСНмр 01-01-029 |  | Замена узлов и деталей раздвижных дверей кабины лифта |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| Для нормы 01-01-029-01: |  |  |
| 01. Выемка башмака. |  |  |
| 02. Установка нового башмака. |  |  |
| Для нормы 01-01-029-02: |  |  |
| 01. Демонтирование изношенной резины. |  |  |
| 02. Установка новой резины. |  |  |
| 03. Проверка плотности прилегания, крепление прижимной планки. |  |  |
| Для нормы 01-01-029-03: |  |  |
| 01. Снятие створок дверей шахты и дверей кабины. |  |  |
| 02. Демонтаж старого обрамления. |  |  |
| 03. Установка нового обрамления. |  |  |
| 04. Установка створок дверей шахты и кабины. |  |  |
| 05. Выверка зазоров створок двери кабины, проверка работы дверей кабины и дверей шахты. |  |  |
| Для нормы 01-01-029-04: |  |  |
| 01. Снятие отводки. |  |  |
| 02. Установка и закрепление отводки. |  |  |
| 03. Выверка и проверка работы отводки. |  |  |
| Для нормы 01-01-029-05: |  |  |
| 01. Демонтаж правой каретки дверей кабины. |  |  |
| 02. Снятие упора и установка нового упора. |  |  |
| 03. Монтаж каретки, проверка работы и регулировка. |  |  |
| Для нормы 01-01-029-06: |  |  |
| 01. Снятие створок дверей кабины. |  |  |
| 02. Снятие отводок. |  |  |
| 03. Ослабление крепления контрроликов, при необходимости, их снятие. |  |  |
| 04. Снятие каната связи створок. |  |  |
| 05. Снятие линейки. |  |  |
| 06. Установка линейки с роликами. |  |  |
| 07. Установка кареток. |  |  |
| 08. Навешивание створок дверей кабины. |  |  |
| 09. Установка каната связи створок. |  |  |
| 10. Установка отводок. |  |  |
| 11. Регулировка и проверка работы. |  |  |
| Измеритель: | шт |  |
|  | Замена: |  |
| 01-01-029-01 | башмаков створки дверей кабины |  |
| 01-01-029-02 | резины притвора створок дверей кабины |  |
| 01-01-029-03 | обрамления дверного проема кабины |  |
| 01-01-029-04 | отводки дверей кабины |  |
| 01-01-029-05 | упора каретки дверей кабины |  |
| 01-01-029-06 | линейки дверей кабины |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01- 029-01 | 01-01- 029-02 | 01-01- 029-03 | 01-01- 029-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2,28 | 2,2 | 9,46 | 1,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01- 029-05 | 01-01- 029-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 4,92 | 4,34 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,0 | 3,0 |

| Таблица ГЭСНмр 01-01-030 |  | Замена противовеса и отдельных узлов противовеса |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| Для норм 01-01-030-01, 01-01-030-02: |  |  |
| 01. Отсоединение тяговых канатов. |  |  |
| 02. Выемка грузов из каркаса. |  |  |
| 03. Снятие башмаков по одной стороне. |  |  |
| 04. Выемка каркаса и установка нового каркаса. |  |  |
| 05. Укрепление башмаков. |  |  |
| 06. Укладка на место грузов. |  |  |
| 07. Проверка надежности сборки, закрепление грузов противовеса. |  |  |
| Для нормы 01-01-030-03: |  |  |
| 01. Удаление шплинта, отвинчивание гайки. |  |  |
| 02. Установка пружины и закрепление гайки. |  |  |
| 03. Регулировка и проверка действия. |  |  |
| Для нормы 01-01-030-04: |  |  |
| 01. Снятие и установка ушковых болтов с пружинами. |  |  |
| Для нормы 01-01-030-05: |  |  |
| 01. Демонтаж креплений грузов противовеса и снятие верхнего груза. |  |  |
| Измеритель: | шт |  |
|  | Замена противовеса при подвеске: |  |
| 01-01-030-01 | трехканатной |  |
| 01-01-030-02 | четырехканатной |  |
|  | Замена узлов противовеса: |  |
| 01-01-030-03 | лопнувших пружин канатодержателей |  |
| 01-01-030-04 | ушковых болтов подвески |  |
| 01-01-030-05 | Снятие верхнего груза противовеса |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01- 030-01 | 01-01- 030-02 | 01-01- 030-03 | 01-01- 030-04 | 01-01- 030-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 23 | 23,84 | 4,24 | 6,7 | 0,48 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 |

| Таблица ГЭСНмр 01-01-031 |  | Замена блока и подшипников блока натяжного устройства каната ограничителя скорости |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| Для нормы 01-01-031-01: |  |  |
| 01. Снятие канатов и закрепление их за балки. |  |  |
| 02. Снятие блока. |  |  |
| 03. Демонтаж вала и подшипников. |  |  |
| 04. Установка подшипников и вала. |  |  |
| 05. Монтаж и закрепление блока. |  |  |
| 06. Установка масленки. |  |  |
| 07. Навешивание тяговых канатов. |  |  |
| Для нормы 01-01-031-02: |  |  |
| 01. Освобождение блока натяжного устройства от каната. |  |  |
| 02. Снятие подшипника. |  |  |
| 03. Промывка, чистка, установка подшипника. |  |  |
| 04. Набивка смазкой. |  |  |
| 05. Установка блока. |  |  |
| 06. Навеска каната. |  |  |
| Измеритель: | шт (норма 01-01-031-01); компл (норма 01-01-031-02) |  |
| 01-01-031-01 | Замена блока |  |
| 01-01-031-02 | Замена пары подшипников блока натяжного устройства каната ограничителя скорости |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01- 031-01 | 01-01- 031-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 5,68 | 4,46 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,0 | 3,0 |

| Таблица ГЭСНмр 01-01-032 |  | Замена блок-контакта ловителей |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| 01. Снятие крышки, отсоединение проводов и снятие блок-контакта. |  |  |
| 02. Установка и крепление блок-контакта. |  |  |
| 03. Присоединение проводов. |  |  |
| 04. Установка крышки. |  |  |
| 05. Проверка действия блок-контакта, регулировка. |  |  |
| Измеритель: | шт |  |
| 01-01-032-01 | Замена блок-контакта ловителей |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01- 032-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 3,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,0 |

| Таблица ГЭСНмр 01-01-033 |  | Замена электропроводки освещения шахты и электропроводки по кабине |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| Для нормы 01-01-033-01: |  |  |
| 01. Отключение и подключение светильников. |  |  |
| 02. Демонтаж и монтаж электропроводки. |  |  |
| Для норм 01-01-033-02, 01-01-033-04: |  |  |
| 01. Снятие электропроводки по кабине. |  |  |
| 02. Прокладка электропроводки цепи управления. |  |  |
| 03. Разделка и подключение проводов. |  |  |
| 04. Проверка в работе. |  |  |
| Для нормы 01-01-033-03: |  |  |
| 01. Отключение и подключение светильников. |  |  |
| 02. Демонтаж и монтаж электропроводки. |  |  |
| 03. Снятие электропроводки по кабине. |  |  |
| 04. Прокладка электропроводки цепи управления. |  |  |
| 05. Разделка и подключение проводов. |  |  |
| 06. Проверка в работе. |  |  |
| Измеритель: | этаж (норма 01-01-033-01); кабина (нормы с 01-01-033-02 по 01-01-033-04) |  |
| 01-01-033-01 | Замена электропроводки освещения шахты |  |
|  | Замена электропроводки по кабине с дверями: |  |
| 01-01-033-02 | раздвижными, грузоподъемность лифта, кг до 400 |  |
| 01-01-033-03 | раздвижными, грузоподъемность лифта, кг св. 400 |  |
| 01-01-033-04 | распашными |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01- 033-01 | 01-01- 033-02 | 01-01- 033-03 | 01-01- 033-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2,76 | 6,26 | 8,04 | 3,56 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

| Таблица ГЭСНмр 01-01-034 |  | Замена силовой электропроводки машинного помещения |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| Для нормы 01-01-034-01: |  |  |
| 01. Отсоединение силовой электропроводки от клемм вводного устройства, шкафа управления, электродвигателя, тормозного электромагнита, блока освещения шахты. |  |  |
| 02. Вытаскивание провода электропроводки из труб и сматывание их в бухту. |  |  |
| Для нормы 01-01-034-02: |  |  |
| 01. Отмеривание проводов и их маркировка. |  |  |
| 02. Удаление заглушек, частичная прочистка. |  |  |
| 03. Раскатка и проглаживание проводов, присоединение к проволоке. |  |  |
| 04. Затягивание проводов в трубы вручную к шкафу управления, вводному устройству, электродвигателю, тормозному электромагниту. |  |  |
| 05. Установка втулок |  |  |
| Для нормы 01-01-034-03: |  |  |
| 01. Зачистка концов проводов. |  |  |
| 02. Закрепление проводов на клеммах. |  |  |
| Измеритель: | шт (нормы 01-01-034-01, 01-01-034-03); м (норма 01-01-034-02) |  |
| 01-01-034-01 | Снятие силовой электропроводки машинного помещения |  |
| 01-01-034-02 | Прокладка проводов силовой электропроводки в трубах |  |
| 01-01-034-03 | Подключение проводов электропроводки |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01- 034-01 | 01-01- 034-02 | 01-01- 034-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,5 | 0,54 | 0,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,0 | 3,2 | 3,5 |

| Таблица ГЭСНмр 01-01-035 |  | Замена электропроводки цепей управления и сигнализации |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| Для норм с 01-01-035-01 по 01-01-035-07: |  |  |
| 01. Отсоединение проводов. |  |  |
| Для нормы 01-01-035-08: |  |  |
| 01. Вытаскивание провода электропроводки из труб и сматывание их в бухту. |  |  |
| Для нормы 01-01-035-09: |  |  |
| 01. Заготовка проводов. |  |  |
| Для нормы 01-01-035-10: |  |  |
| 01. Проглаживание проводов. |  |  |
| 02. Соединение проводов в жгут. |  |  |
| 03. Бандажирование жгута. |  |  |
| Для нормы 01-01-035-11: |  |  |
| 01. Установка кронштейнов на крайних этажах. |  |  |
| 02. Крепление струны к кронштейнам. |  |  |
| Для нормы 01-01-035-12: |  |  |
| 01. Подвешивание жгута в шахте. |  |  |
| 02. Крепление жгута к струне (тросу). |  |  |
| Для нормы 01-01-035-13: |  |  |
| 01. Удаление заглушек, частичная прочистка. |  |  |
| 02. Раскатка и проглаживание проводов. |  |  |
| 03. Присоединение проводов к проволоке. |  |  |
| 04. Затягивание проводов в трубы вручную. |  |  |
| 05. Установка втулок. |  |  |
| Для норм с 01-01-035-14 по 01-01-035-19: |  |  |
| 01. Проглаживание проводов. |  |  |
| 02. Соединение проводов в жгут. |  |  |
| 03. Бандажирование жгута. |  |  |
| 04. Установка кронштейнов на крайних этажах. |  |  |
| 05. Крепление струны к кронштейнам. |  |  |
| 06. Подвешивание жгута в шахте. |  |  |
| 07. Крепление жгута к струне (тросу). |  |  |
| 08. Удаление заглушек, частичная прочистка. |  |  |
| 09. Раскатка и проглаживание проводов. |  |  |
| 10. Присоединение проводов к проволоке. |  |  |
| 11. Затягивание проводов в трубы вручную. |  |  |
| 12. Установка втулок. |  |  |
| 13. Зачистка и маркировка проводов. |  |  |
| 14. Формирование жгутов, их прокладка и кроссировка. |  |  |
| 15. Присоединение к клеммам. |  |  |
| 16. Опробование лифта на нормальном режиме (пуск лифта от кнопок вызова и приказа). |  |  |
| Для норм 01-01-035-20, 01-01-035-21: |  |  |
| 01. Зачистка и маркировка проводов. |  |  |
| 02. Формирование жгутов, их прокладка и кроссировка. |  |  |
| 03. Присоединение к клеммам. |  |  |
| Для нормы 01-01-035-22: |  |  |
| 01. Опробование лифта на нормальном режиме (пуск лифта от кнопок вызова и приказа). |  |  |
| Измеритель: | шкаф (нормы 01-01-035-01, 01-01-035-20, 01-01-035-21); 10 шт (норма 01-01-035-02); блок-контакт (норма 01-01-035-03); аппарат (норма 01-01-035-04); переключатель, датчик (норма 01-01-035-05); коробка (нормы 01-01-035-06, 01-01-035-07, 01-01-035-14, 01-01-035-15, 01-01-035-18, 01-01-035-19); этаж (нормы 01-01-035-08, 01-01-035-12); м (нормы 01-01-035-09, 01-01-035-10, 01-01-035-13); шт (нормы 01-01-035-11, 01-01-035-16, 01-01-035-17); лифт (норма 01-01-035-22) |  |
|  | Отсоединение проводов от: |  |
| 01-01-035-01 | шкафа управления, количество концов - 80 |  |
| 01-01-035-02 | шкафа управления: на каждые 10 концов меньше или больше 80 уменьшать или добавлять (к норме 01-01-035-01) |  |
| 01-01-035-03 | блок-контакта распашной, раздвижной двери шахты, концевого выключателя |  |
| 01-01-035-04 | вызывного аппарата |  |
| 01-01-035-05 | этажного переключателя или датчика селекции |  |
| 01-01-035-06 | центральной распаячной коробки |  |
| 01-01-035-07 | этажной распаячной коробки |  |
| 01-01-035-08 | Снятие электропроводки, проложенной в трубах |  |
| 01-01-035-09 | Заготовка проводов |  |
| 01-01-035-10 | Заготовка жгута (до 10 жил) |  |
| 01-01-035-11 | Установка струны (несущего троса) |  |
|  | Прокладка жгута электропроводки: |  |
| 01-01-035-12 | по шахте |  |
| 01-01-035-13 | в трубах к шкафу управления |  |
|  | Подсоединение проводов к: |  |
| 01-01-035-14 | центральной распаячной коробке |  |
| 01-01-035-15 | этажной распаячной коробке |  |
| 01-01-035-16 | электрическим аппаратам, установленным в шахте и приямке лифта |  |
| 01-01-035-17 | шкафу управления лифтом |  |
|  | Прозвонка электропроводки от шкафа управления до распаянной коробки: |  |
| 01-01-035-18 | центральной |  |
| 01-01-035-19 | этажной |  |
|  | Подсоединение проводов цепи управления к шкафу управления лифтом с дверями: |  |
| 01-01-035-20 | распашными |  |
| 01-01-035-21 | раздвижными |  |
| 01-01-035-22 | Опробование работы лифта на всех режимах |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01- 035-01 | 01-01- 035-02 | 01-01- 035-03 | 01-01- 035-04 | 01-01- 035-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,8 | 0,22 | 0,28 | 0,46 | 0,24 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01- 035-06 | 01-01- 035-07 | 01-01- 035-08 | 01-01- 035-09 | 01-01- 035-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,48 | 0,54 | 1,12 | 0,26 | 0,44 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01- 035-11 | 01-01- 035-12 | 01-01- 035-13 | 01-01- 035-14 | 01-01- 035-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,8 | 0,54 | 0,5 | 1,74 | 0,84 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01- 035-16 | 01-01- 035-17 | 01-01- 035-18 | 01-01- 035-19 | 01-01- 035-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,64 | 0,06 | 1,24 | 0,6 | 3,68 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01- 035-21 | 01-01- 035-22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 5,83 | 0,74 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 4,0 |

| Таблица ГЭСНмр 01-01-036 |  | Замена подвесного кабеля |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| 01. Отсоединение проводов, сматывание кабеля в бухту. |  |  |
| 02. Укрепление кабеля под кабиной и в центре шахты. |  |  |
| 03. Разделка концов, подключение и прозвонка. |  |  |
| Измеритель: | кабель |  |
| 01-01-036-01 | Замена подвесного кабеля |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01- 036-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 11,34 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,0 |

Отдел 2. РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТА

| Таблица ГЭСНмр 01-02-001 |  | Выверка, очистка и промывка направляющих кабины лифта (противовеса) |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| Для норм 01-02-001-01, 01-02-001-02: |  |  |
| 01. Проверка вертикальности направляющих. |  |  |
| 02. Проверка "штихмасса" направляющих. |  |  |
| 03. Проверка неплоскостности направляющих. |  |  |
| 04. Проверка смещения направляющих в местах стыков. |  |  |
| 05. Регулировка положения направляющих. |  |  |
| 06. Зачистка стыков направляющих. |  |  |
| Для норм 01-02-001-03, 01-02-001-04: |  |  |
| 01. Очистка направляющих от смазки и грязи. |  |  |
| 02. Промывка направляющих. |  |  |
| Измеритель: | шт (нормы 01-02-001-01, 01-02-001-03); 2 м (нормы 01-02-001-02, 01-02-001-04) |  |
| 01-02-001-01 | Выверка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м |  |
| 01-02-001-02 | На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к норме 01-02-001-01 |  |
| 01-02-001-03 | Очистка и промывка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м |  |
| 01-02-001-04 | На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к норме 01-02-001-03 |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-02- 001-01 | 01-02- 001-02 | 01-02- 001-03 | 01-02- 001-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 20,1 | 3,12 | 6,7 | 0,76 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,4 | 3,4 |

| Таблица ГЭСНмр 01-02-002 |  | Установка смазывающего устройства |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| 01. Прочистка и промывка направляющей по всей высоте шахты. |  |  |
| 02. Демонтаж, разборка и прочистка башмака. |  |  |
| 03. Разметка и выполнение отверстий во вкладыше башмака. |  |  |
| 04. Установка и крепление смазывающего устройства на вкладыше башмака. |  |  |
| 05. Установка и регулировка положения башмака. |  |  |
| 06. Заливка масла в смазывающее устройство. |  |  |
| Измеритель: | шт |  |
| 01-02-002-01 | Установка смазывающего устройства |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-02- 002-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 6,95 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 |

| Таблица ГЭСНмр 01-02-003 |  | Установка блока сигнализации (БС). |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| 01. Установка блока сигнализации. |  |  |
| Измеритель: | шт (нормы 01-02-003-01, 01-02-003-02); этаж (норма 01-02-003-03) |  |
|  | Установка блока сигнализации, количество этажей-9, работа лифта: |  |
| 01-02-003-01 | одиночная |  |
| 01-02-003-02 | парная |  |
| 01-02-003-03 | Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по нормам 01-02-003-01, -02 |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-02- 003-01 | 01-02- 003-02 | 01-02- 003-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 10,62 | 11,52 | 0,37 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 |

| Таблица ГЭСНмр 01-02-004 |  | Установка дополнительного устройства контроля слабины тяговых канатов (ДУСК) |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| 01. Посадка кабины на ловители. |  |  |
| 02. Разметка и выполнение отверстий для крепления ДУСК. |  |  |
| 03. Установка и регулировка ДУСК. |  |  |
| 04. Снятие кабины с ловителей. |  |  |
| 05. Выравнивание балансирной подвески. |  |  |
| 06. Внесение соответствующих изменений в паспорт лифта. |  |  |
| Измеритель: | шт |  |
| 01-02-004-01 | Установка дополнительного устройства контроля слабины тяговых канатов (ДУСК) |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-02- 004-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 11,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 |

| Таблица ГЭСНмр 01-02-005 |  | Установка устройства безопасности (типа УБ1, УБМО) |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| 01. Установка устройства безопасности. |  |  |
| 02. Проверка работы устройства безопасности. |  |  |
| 03. Частичное техническое освидетельствование лифта. |  |  |
| Измеритель: | шт (нормы 01-02-005-01, 01-02-005-02); этаж (норма 01-02-005-03) |  |
|  | Установка устройства безопасности, количество этажей-9, работа лифта: |  |
| 01-02-005-01 | одиночная |  |
| 01-02-005-02 | парная |  |
| 01-02-005-03 | Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по нормам 01-02-005-01, -02 |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-02- 005-01 | 01-02- 005-02 | 01-02- 005-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 38,3 | 39,3 | 2,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 3,5 |

| Таблица ГЭСНмр 01-02-006 |  | Установка фотодатчика реверса |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| 01. Демонтаж и монтаж створок обрамления дверного проема кабины. |  |  |
| 02. Монтаж фотодатчика. |  |  |
| 03. Регулировка положения фотодатчика. |  |  |
| 04. Проверка работы фотодатчика реверса. |  |  |
| Измеритель: | шт |  |
| 01-02-006-01 | Установка фотодатчика реверса |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-02- 006-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 25,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 |

| Таблица ГЭСНмр 01-02-007 |  | Установка промежуточного реле, реле времени |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| 01. Установка реле. |  |  |
| 02. Проверка работы реле. |  |  |
| Измеритель: | шт |  |
|  | Установка промежуточного реле, реле времени, работа лифта: |  |
| 01-02-007-01 | одиночная |  |
| 01-02-007-02 | парная |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-02- 007-01 | 01-02- 007-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 3,44 | 4,44 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,4 |

| Таблица ГЭСНмр 01-02-008 |  | Установка щита с электроаппаратурой на кирпичную или бетонную стену |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| 01. Установка щита. |  |  |
| 02. Присоединение проводов. |  |  |
| 03. Проверка исправности действия, регулировка. |  |  |
| Измеритель: | шт |  |
|  | Установка щита с электроаппаратурой на кирпичной или бетонной стене, работа лифта: |  |
| 01-02-008-01 | одиночная |  |
| 01-02-008-02 | парная |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-02- 008-01 | 01-02- 008-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 4,9 | 5,89 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,3 |

| Таблица ГЭСНмр 01-02-009 |  | Установка блока электронного селектора |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| 01. Разметка места крепления блока. |  |  |
| 02. Сверление отверстий под крепеж. |  |  |
| 03. Подключение проводов панели управления. |  |  |
| 04. Установка блока электронного селектора. |  |  |
| 05. Проверка исправности работы лифта. |  |  |
| 06. Проверка правильности установки блока в селекторе. |  |  |
| Измеритель: | шт |  |
|  | Установка блока электронного селектора, количество лифтов в подъезде: |  |
| 01-02-009-01 | 1 |  |
| 01-02-009-02 | 2, работа лифта одиночная |  |
| 01-02-009-03 | 2, работа лифта парная |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-02- 009-01 | 01-02- 009-02 | 01-02- 009-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 12 | 11,6 | 12,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 |

| Таблица ГЭСНмр 01-02-010 |  | Установка устройства защиты электродвигателя главного привода |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| 01. Установка устройства защиты электродвигателя главного привода. |  |  |
| 02. Перекоммутация электрической схемы панели управления. |  |  |
| 03. Проверка работоспособности устройства защиты электродвигателя главного привода. |  |  |
| Измеритель: | шт |  |
|  | Установка устройства защиты электродвигателя главного привода, работа лифта: |  |
| 01-02-010-01 | одиночная |  |
| 01-02-010-02 | парная |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-02- 010-01 | 01-02- 010-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 7,66 | 8,65 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 |

| Таблица ГЭСНмр 01-02-011 |  | Установка подлебедочной рамы |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| 01. Установка подрамника, приваривание к закладным. |  |  |
| 02. Установка новой подлебедочной рамы. |  |  |
| 03. Выверка установки рамы по горизонтали и вертикали. |  |  |
| Измеритель: | шт |  |
| 01-02-011-01 | Установка подлебедочной рамы |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-02- 011-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 3,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,0 |

| Таблица ГЭСНмр 01-02-012 |  | Установка шунтов |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| Для нормы 01-02-012-01: |  |  |
| 01. Установка кабины в удобное для работы место. |  |  |
| 02. Установка и закрепление шунта на направляющей. |  |  |
| 03. Выверка зазоров |  |  |
| Для нормы 01-02-012-02: |  |  |
| 01. Разметка и сверление отверстий. |  |  |
| 02. Установка шунта. |  |  |
| 03. Выверка зазоров. |  |  |
| Измеритель: | шт |  |
|  | Установка шунта: |  |
| 01-02-012-01 | точной остановки кабины |  |
| 01-02-012-02 | замедления движения кабины |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-02- 012-01 | 01-02- 012-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,2 | 6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,0 | 4,0 |

| Таблица ГЭСНмр 01-02-013 |  | Установка поручня в кабине |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| 01. Разметка и сверление отверстий. |  |  |
| 02. Подгонка, сборка и крепление поручня. |  |  |
| Измеритель: | м |  |
| 01-02-013-01 | Установка поручня в кабине |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-02- 013-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 3,93 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,0 |

Отдел 3. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТА

| Таблица ГЭСНмр 01-03-001 |  | Ремонт замка распашной двери шахты |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| Для норм 01-03-001-01, 01-03-001-02: |  |  |
| 01. Регулировка провалов и растворов контакта. |  |  |
| 02. Проверка и регулировка зазоров. |  |  |
| 03. Очистка деталей. |  |  |
| 04. Проверка и подтяжка креплений корпуса. |  |  |
| 05. Проверка исправности действия замка. |  |  |
| Для нормы 01-03-001-03: |  |  |
| 01. Проверка состояния замка. |  |  |
| 02. Проверка и регулировка зазоров. |  |  |
| 03. Очистка деталей. |  |  |
| 04. Проверка исправности действия замка. |  |  |
| Измеритель: | шт |  |
|  | Ремонт замка автоматического распашной двери шахты, работа лифта: |  |
| 01-03-001-01 | одиночная |  |
| 01-03-001-02 | парная |  |
| 01-03-001-03 | Ремонт замка неавтоматического распашной двери шахты: |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-03- 001-01 | 01-03- 001-02 | 01-03- 001-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 4,95 | 5,94 | 3,66 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,7 | 3,3 |

| Таблица ГЭСНмр 01-03-002 |  | Ремонт верхней балки противовеса |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| 01. Демонтаж и установка подставок под противовес. |  |  |
| 02. Посадка кабины на ловители. |  |  |
| 03. Демонтаж и монтаж верхней балки противовеса. |  |  |
| 04. Ремонт верхней балки противовеса. |  |  |
| 05. Снятие кабины с ловителей. |  |  |
| 06. Регулировка положения башмаков балансирной подвески. |  |  |
| Измеритель: | шт |  |
|  | Ремонт верхней балки противовеса, количество лифтов в подъезде: |  |
| 01-03-002-01 | 1 |  |
| 01-03-002-02 | 2 |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-03- 002-01 | 01-03- 002-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 17,4 | 18,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 |

| Таблица ГЭСНмр 01-03-003 |  | Ремонт ограничителя скорости и натяжного устройства каната ограничителя скорости |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| Для нормы 01-03-003-01: |  |  |
| 01. Демонтаж и монтаж ограничителя скорости. |  |  |
| 02. Ремонт ограничителя скорости. |  |  |
| 03. Проверка правильности настройки ограничителя скорости. |  |  |
| Для нормы 01-03-003-02: |  |  |
| 01. Демонтаж натяжного устройства. |  |  |
| 02. Ремонт натяжного устройства. |  |  |
| 03. Монтаж натяжного устройства. |  |  |
| 04. Проверка работы лифта во всех режимах. |  |  |
| Измеритель: | шт |  |
| 01-03-003-01 | Ремонт ограничителя скорости |  |
| 01-03-003-02 | Ремонт натяжного устройства каната ограничителя скорости |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-03- 003-01 | 01-03- 003-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 13,2 | 13,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 3,5 |

| Таблица ГЭСНмр 01-03-004 |  | Ремонт электрооборудования в машинном помещении |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| Для норм 01-03-004-01, 01-03-004-02: |  |  |
| 01. Ремонт вводного устройства. |  |  |
| 02. Проверка работы вводного устройства. |  |  |
| Для норм 01-03-004-03, 01-03-004-04: |  |  |
| 01. Очистка. |  |  |
| 02. Проверка и подтяжка креплений. |  |  |
| 03. Проверка исправности цепи заземления. |  |  |
| 04. Проверка в работе. |  |  |
| Для норм 01-03-004-05, 01-03-004-06: |  |  |
| 01. Очистка магнитного пускателя. |  |  |
| 02. Проверка и регулировка зазоров. |  |  |
| 03. Зачистка контактов. |  |  |
| 04. Проверка исправности действия. |  |  |
| Измеритель: | шт |  |
|  | Ремонт вводного устройства (ВУ), работа лифта: |  |
| 01-03-004-01 | одиночная |  |
| 01-03-004-02 | парная |  |
|  | Ремонт трансформатора, работа лифта: |  |
| 01-03-004-03 | одиночная |  |
| 01-03-004-04 | парная |  |
|  | Ремонт контактора или магнитного пускателя станции (шкафа) управления, работа лифта: |  |
| 01-03-004-05 | одиночная |  |
| 01-03-004-06 | парная |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-03- 004-01 | 01-03- 004-02 | 01-03- 004-03 | 01-03- 004-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 5,02 | 6,01 | 3,66 | 4,68 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,7 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-03- 004-05 | 01-03- 004-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 3,07 | 4,07 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,4 |

| Таблица ГЭСНмр 01-03-005 |  | Ремонт створки дверей шахты (кабины) |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| 01. Демонтаж и монтаж башмаков створки дверей шахты. |  |  |
| 02. Демонтаж и монтаж створки дверей шахты. |  |  |
| 03. Регулировка величины регламентированных зазоров. |  |  |
| Измеритель: | шт |  |
|  | Ремонт створки дверей шахты (кабины), грузоподъемность лифта: |  |
| 01-03-005-01 | до 500 кг |  |
| 01-03-005-02 | свыше 500 кг |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-03- 005-01 | 01-03- 005-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 17,1 | 19,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,7 |

| Таблица ГЭСНмр 01-03-006 |  | Ремонт верхней балки дверей шахты |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| 01. Отсоединение электропроводки от блокировочных выключателей. |  |  |
| 02. Демонтаж башмаков, створок и верхней балки. |  |  |
| 03. Ремонт верхней балки дверей шахты. |  |  |
| 04. Монтаж верхней балки створок и башмаков дверей шахты. |  |  |
| 05. Проверка вертикальности установки створок, регулировка величины регламентируемых зазоров. |  |  |
| 06. Приваривание верхней балки дверей шахты к закладным деталям. |  |  |
| 07. Подключение электропроводки к блокировочным выключателям. |  |  |
| Измеритель: | шт |  |
|  | Ремонт верхней балки дверей шахты, грузоподъемность лифта: |  |
| 01-03-006-01 | до 500 кг |  |
| 01-03-006-02 | свыше 500 кг |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-03- 006-01 | 01-03- 006-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 26,9 | 29,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,6 | 2,2 |

| Таблица ГЭСНмр 01-03-007 |  | Ремонт ловителей кабины (противовеса) лифта |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| 01. Демонтаж щита под кабины лифта. |  |  |
| 02. Разборка, сборка, ремонт и испытание ловителей. |  |  |
| 03. Установка щита под кабины лифта. |  |  |
| 04. Проверка выполнения условий самозатягивания клиньев ловителей. |  |  |
| Измеритель: | шт |  |
| 01-03-007-01 | Ремонт ловителя кабины (противовеса) лифта |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-03- 007-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 15,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 |

| Таблица ГЭСНмр 01-03-008 |  | Ремонт вызывного и приказного аппаратов |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| Для норм 01-03-008-01, 01-03-008-02: |  |  |
| 01. Проверка состояния блок-контактов и сигнальных ламп. |  |  |
| 02. Очистка аппарата. |  |  |
| 03. Подтяжка клеммных соединений. |  |  |
| 04. Проверка исправности действия аппарата. |  |  |
| Для нормы 01-03-008-03: |  |  |
| 01. Демонтаж и монтаж приказного аппарата. |  |  |
| 02. Ремонт приказного аппарата. |  |  |
| 03. Проверка правильности работы приказного аппарата. |  |  |
| Измеритель: | шт |  |
|  | Ремонт аппарата вызывного, работа лифта: |  |
| 01-03-008-01 | одиночная |  |
| 01-03-008-02 | парная |  |
| 01-03-008-03 | Ремонт аппарата приказного |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-03- 008-01 | 01-03- 008-02 | 01-03- 008-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 7,66 | 8,65 | 22,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 4,0 |

| Таблица ГЭСНмр 01-03-009 |  | Ремонт механизма подвижного пола кабины лифта (с проверкой и регулировкой грузовзвешивающей системы) |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| 01. Проверка состояния блок-контакта. |  |  |
| 02. Проверка наличия свободного хода штоков. |  |  |
| 03. Проверка клеммных соединений проводов. |  |  |
| 04. Проверка исправности действия. |  |  |
| 05. Ремонт механизма подвижного пола. |  |  |
| 06. Установка приспособления для проверки грузовзвешивающей системы кабины лифта. |  |  |
| 07. Проверка и регулировка грузовзвешивающей системы кабины лифта. |  |  |
| Измеритель: | шт |  |
|  | Ремонт механизма подвижного пола кабины лифта (с проверкой и регулировкой грузовзвешивающей системы), работа лифта: |  |
| 01-03-009-01 | одиночная |  |
| 01-03-009-02 | парная |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-03- 009-01 | 01-03- 009-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 7,95 | 8,94 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 |

| Таблица ГЭСНмр 01-03-010 |  | Ремонт редуктора лебедки главного привода |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| 01. Разборка и сборка лебедки. |  |  |
| 02. Ремонт редуктора. |  |  |
| 03. Регулировка и проверка работы лебедки и лифта. |  |  |
| Измеритель: | шт |  |
| 01-03-010-01 | Ремонт редуктора лебедки главного привода |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-03- 010-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 35,98 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 |

| Таблица ГЭСНмр 01-03-011 |  | Ремонт балки дверей кабины |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| 01. Демонтаж и монтаж оборудования балки дверей кабины. |  |  |
| 02. Ремонт оборудования балки дверей кабины. |  |  |
| 03. Регулировка взаимодействия элементов балки дверей кабины. |  |  |
| 04. Проверка работы дверей шахты и лифта. |  |  |
| Измеритель: | шт |  |
| 01-03-011-01 | Ремонт балки дверей кабины |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-03- 011-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 27,52 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 |

| Таблица ГЭСНмр 01-03-012 |  | Ремонт привода дверей кабины |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| 01. Отключение и демонтаж привода дверей. |  |  |
| 02. Ремонт привода дверей. |  |  |
| 03. Установка и подключение привода дверей. |  |  |
| 04. Регулировка положения и проверка работоспособности привода дверей. |  |  |
| Измеритель: | шт |  |
| 01-03-012-01 | Ремонт привода дверей кабины |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-03- 012-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 20,71 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 |

| Таблица ГЭСНмр 01-03-013 |  | Ремонт тормозного устройства лифтовой лебедки |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| 01. Демонтаж и монтаж электродвигателя. |  |  |
| 02. Разборка и сборка тормозного устройства. |  |  |
| 03. Ремонт тормозного устройства. |  |  |
| 04. Проверка действия тормоза, точности остановок кабины по этажам, регулировка тормозного устройства. |  |  |
| Измеритель: | шт |  |
| 01-03-013-01 | Ремонт тормозного устройства лифтовой лебедки |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-03- 013-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 33,33 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 |

| Таблица ГЭСНмр 01-03-014 |  | Ремонт тормозного электромагнита лифтовой лебедки |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| 01. Демонтаж и монтаж тормозного электромагнита. |  |  |
| 02. Разборка, дефектация составных частей и сборка электромагнита. |  |  |
| 03. Регулировка тормозного устройства, проверка действия тормоза, точности остановок кабины лифта на этажах, регулировка тормозного усилия. |  |  |
| Измеритель: | шт |  |
| 01-03-014-01 | Ремонт тормозного электромагнита лифтовой лебедки |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-03- 014-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 9,66 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 |

| Таблица ГЭСНмр 01-03-015 |  | Ремонт преобразователя частоты частотно-регулируемого электропривода лифта |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| 01. Демонтаж и монтаж преобразователя частоты. |  |  |
| 02. Ремонт преобразователя частоты. |  |  |
| 03. Проверка точности остановки кабины лифта на этажах. |  |  |
| Измеритель: | шт |  |
| 01-03-015-01 | Ремонт преобразователя частоты частотно-регулируемого электропривода лифта |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-03- 015-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих |  |  |
|  | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 2,79 |
|  | Инженер I категории | чел.-ч | 16,7 |

| Таблица ГЭСНмр 01-03-016 |  | Ремонт купе кабины лифта |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| Для нормы 01-03-016-01: |  |  |
| 01. Разборка купе кабины. |  |  |
| 02. Снятие электропроводки. |  |  |
| 03. Снятие потолка, створок дверей, боковых стенок и боковин. |  |  |
| 04. Установка потолка кабины с пригонкой и креплением. |  |  |
| 05. Установка подвижного пола. |  |  |
| 06. Навеска створок дверей. |  |  |
| 07. Настилка линолеума на пол кабины. |  |  |
| 08. Вставка стекол. |  |  |
| Для норм 01-03-016-02, 01-03-016-03: |  |  |
| 01. Снятие электропроводки по кабине. |  |  |
| 02. Снятие привода дверей в сборе. |  |  |
| 03. Отсоединение потолка от стояков каркаса кабины и временное закрепление канатом к верхней балке каркаса. |  |  |
| 04. Снятие щитов купе кабины. |  |  |
| 05. Установка щитов и вентиляционных решеток в каркас кабины. |  |  |
| 06. Навеска и закрепление к стоякам каркаса потолка кабины. |  |  |
| 07. Укрепление купе. |  |  |
| 08. Установка привода дверей в сборе. |  |  |
| 09. Установка электроаппаратов. |  |  |
| 10. Восстановление электропроводки по кабине и подключение электроаппаратов. |  |  |
| 11. Проверка работы. |  |  |
| Измеритель: | шт |  |
|  | Ремонт купе кабины, с дверями: |  |
| 01-03-016-01 | раздвижными, грузоподъемность лифта, кг до 400 |  |
| 01-03-016-02 | раздвижными, грузоподъемность лифта, кг св. 400 |  |
| 01-03-016-03 | распашными |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-03- 016-01 | 01-03- 016-02 | 01-03- 016-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 34,02 | 40,52 | 42,12 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,0 | 5,0 | 4,0 |

| Таблица ГЭСНмр 01-03-017 |  | Ремонт блоков |
| --- | --- | --- |
| Измеритель: | шт |  |
|  | Ремонт блоков со снятием и установкой на баки: |  |
| 01-03-017-01 | горизонтальные, масса блока, кг до 50 |  |
| 01-03-017-02 | горизонтальные, масса блока, кг св.50 |  |
| 01-03-017-03 | вертикальные |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-03- 017-01 | 01-03- 017-02 | 01-03- 017-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 5,78 | 6,54 | 7,76 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

| Таблица ГЭСНмр 01-03-018 |  | Ремонт станции управления лифтом |
| --- | --- | --- |
| Измеритель: | станция |  |
|  | Станция управления лифтами: |  |
| 01-03-018-01 | релейно-контакторная, скорость движения кабины, м/с до 1 |  |
| 01-03-018-02 | релейно-контакторная, скорость движения кабины, м/с св. 1 |  |
| 01-03-018-03 | на микропроцессорных устройствах и микроэлектронике (с заменой плат) |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-03- 018-01 | 01-03- 018-02 | 01-03- 018-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 12,6 | 13,94 | 9,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

Отдел 4. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

| Таблица ГЭСНмр 01-04-001 |  | Перевод одного из лифтов с групповым управлением в одиночный режим работы |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| 01. Отсоединение электропроводки от шкафа управления лифта. |  |  |
| 02. Перекоммутация блока сигнализации. |  |  |
| 03. Отключение электропроводки от шкафа управления и электродвигателя лебедки. |  |  |
| 04. Установка и подключение устройства управления подъемным средством. |  |  |
| 05. Демонтаж проводки в шахте лифта. |  |  |
| 06. Переключение электропроводки контактов дверей шахты. |  |  |
| 07. Демонтаж электропроводки от шкафа управления лифта до блока парной работы. |  |  |
| 08. Демонтаж шкафа управления лифта. |  |  |
| Измеритель: | лифт |  |
| 01-04-001-01 | Перевод лифта в одиночный режим работы |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-04- 001-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 25,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,9 |

| Таблица ГЭСНмр 01-04-002 |  | Переоборудование лифта в подъемное средство подмащивания |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| 01. Установка, закрепление и подключение блока управления подъемным средством. |  |  |
| 02. Демонтаж башмаков, створок дверей кабины и фартучного устройства. |  |  |
| 03. Демонтаж створок дверей кабины. |  |  |
| 04. Освобождение крепления раскладок щитов купе кабины. |  |  |
| 05. Демонтаж купе кабины и вынос его к месту складирования. |  |  |
| 06. Устройство ограждения. |  |  |
| 07. Освобождение креплений и снятие части грузов противовеса. |  |  |
| 08. Проверка неуровновешенности системы "подъемное средство-противовес". |  |  |
| 09. Регулировка и прочистка ловителей. |  |  |
| 10. Монтаж фартучного устройства. |  |  |
| 11. Проверка выполнения условий самозатягивания клиньев ловителей. |  |  |
| 12. Проверка работы блокировочных устройств и устройств безопасности. |  |  |
| 13. Оформление акта приемки подъемного средства. |  |  |
| Измеритель: | лифт |  |
| 01-04-002-01 | Переоборудование лифта в подъемное средство подмащивания |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-04- 002-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих |  |  |
|  | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 24,4 |
|  | Инженер II категории | чел.-ч | 0,5 |

| Таблица ГЭСНмр 01-04-003 |  | Балансировка системы "кабина-противовес" |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| 01. Отключение выключателя приямка. |  |  |
| 02. Установка динамометра и его подготовка для проведения измерений. |  |  |
| 03. Снятие показаний индикатора динамометра. |  |  |
| 04. Снятие динамометра. |  |  |
| 05. Включение выключателя приямка. |  |  |
| 06. Определение необходимого количества грузов противовеса. |  |  |
| 07. Укладка грузов в раму противовеса и их крепление. |  |  |
| Измеритель: | система |  |
| 01-04-003-01 | Балансировка системы "кабина-противовес" |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-04- 003-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих |  |  |
|  | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 12,6 |
|  | Инженер II категории | чел.-ч | 1,8 |

| Таблица ГЭСНмр 01-04-004 |  | Передвижение кабины и противовеса ручным способом |
| --- | --- | --- |
| Измеритель: | м |  |
|  | Передвижение кабины и противовеса при помощи маховика (штурвала): |  |
| 01-04-004-01 | вверх |  |
| 01-04-004-02 | вниз |  |
|  | Передвижение кабины и противовеса при помощи рычага: |  |
| 01-04-004-03 | вверх |  |
| 01-04-004-04 | вниз |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-04- 004-01 | 01-04- 004-02 | 01-04- 004-03 | 01-04- 004-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,44 | 0,14 | 0,88 | 0,28 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

Отдел 5. РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ДИАГНОСТИРОВАНИЮ И ОБСЛЕДОВАНИЮ ЛИФТОВ

| Таблица ГЭСНмр 01-05-001 |  | Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки |
| --- | --- | --- |
| Измеритель: | лифт (норма 01-05-001-01); остановка (норма 01-05-001-02) |  |
| 01-05-001-01 | Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки |  |
| 01-05-001-02 | За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к норме 01-05-001-01 |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-05- 001-01 | 01-05- 001-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих |  |  |  |
|  | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 13,893 | 1,4976 |
|  | Инженер I категории | чел.-ч | 13,893 | 1,5912 |
|  | Ведущий инженер | чел.-ч | 18,524 | 1,5912 |

| Таблица ГЭСНмр 01-05-002 |  | Техническое освидетельствование лифта в течение назначенного срока службы не реже одного раза в 12 месяцев |
| --- | --- | --- |
| Измеритель: | лифт (норма 01-05-002-01); остановка (норма 01-05-002-02) |  |
| 01-05-002-01 | Техническое освидетельствование лифта в течение назначенного срока службы не реже одного раза в 12 месяцев на две остановки |  |
| 01-05-002-02 | За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к норме 01-05-002-01 |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-05- 002-01 | 01-05- 002-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих |  |  |  |
|  | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 6,8992 | 0,693 |
|  | Инженер I категории | чел.-ч | 17,7408 | 1,407 |

| Таблица ГЭСНмр 01-05-003 |  | Частичное техническое освидетельствование лифта после замены или ремонта оборудования |
| --- | --- | --- |
| Измеритель: | лифт (нормы с 01-05-003-01 по 01-05-003-08, 01-05-003-10); остановка (нормы 01-05-003-09, 01-05-003-11) |  |
|  | Частичное техническое освидетельствование лифта на две остановки после: |  |
| 01-05-003-01 | замены канатоведущего шкива (КВШ) лебедки |  |
| 01-05-003-02 | изменения принципиальной электрической схемы, замены электропроводки силовой цепи или цепи управления |  |
| 01-05-003-03 | замены или ремонта лебедки, редуктора, тормозного устройства |  |
| 01-05-003-04 | замены системы, шкафа, устройства управления |  |
| 01-05-003-05 | замены тяговых канатов лифта |  |
| 01-05-003-06 | замены или ремонта ловителей |  |
| 01-05-003-07 | замены или ремонта ограничителя скорости |  |
| 01-05-003-08 | замены или ремонта буфера |  |
| 01-05-003-09 | За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к нормам 01-05-003-01, -02, -03, -04, -05, -06, -07, -08 |  |
| 01-05-003-10 | Частичное техническое освидетельствование лифта на две остановки после замены кабины |  |
| 01-05-003-11 | За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к норме 01-05-003-10 |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-05- 003-01 | 01-05- 003-02 | 01-05- 003-03 | 01-05- 003-04 | 01-05- 003-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |
|  | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 3,324 | 2,667 | 3,459 | 2,787 | 3,393 |
|  | Инженер I категории | чел.-ч | 7,756 | 6,223 | 8,071 | 6,503 | 7,917 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-05- 003-06 | 01-05- 003-07 | 01-05- 003-08 | 01-05- 003-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |
|  | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 2,871 | 2,982 | 2,85 | 0,3135 |
|  | Инженер I категории | чел.-ч | 6,699 | 6,958 | 6,65 | 0,6365 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-05- 003-10 | 01-05- 003-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих |  |  |  |
|  | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 2,7 | 0,28 |
|  | Инженер I категории | чел.-ч | 6,31 | 0,56 |

| Таблица ГЭСНмр 01-05-004 |  | Оценка соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы |
| --- | --- | --- |
| Измеритель: | лифт (норма 01-05-004-01); остановка (норма 01-05-004-02) |  |
| 01-05-004-01 | Оценка соответствия отработавшего назначенный срок службы лифта на две остановки |  |
| 01-05-004-02 | За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к норме 01-05-004-01 |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-05- 004-01 | 01-05- 004-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих |  |  |  |
|  | Инженер I категории | чел.-ч | 65,7184 | 3,44 |
|  | Инженер III категории | чел.-ч | 7,468 |  |
|  | Ведущий инженер | чел.-ч | 1,4936 |  |

| Таблица ГЭСНмр 01-05-005 |  | Обследование металлоконструкций лифта с применением неразрушающих методов контроля |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| 01. Неразрушающий контроль металлоконструкций. |  |  |
| 02. Подготовка и оформление отчетной документации для экспертного заключения. |  |  |
| Измеритель: | кабина (норма 01-05-005-01); шт (нормы 01-05-005-02, 01-05-005-03); остановка (норма 01-05-005-04) |  |
|  | Обследование с применением неразрушающих методов контроля металлоконструкций: |  |
| 01-05-005-01 | кабины |  |
| 01-05-005-02 | противовеса |  |
| 01-05-005-03 | лебедки |  |
| 01-05-005-04 | шахты |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-05- 005-01 | 01-05- 005-02 | 01-05- 005-03 | 01-05- 005-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |
|  | Инженер I категории | чел.-ч | 14,4768 | 13,0634 | 2,18 | 1,72 |
|  | Инженер III категории | чел.-ч | 1,664 | 1,519 |  |  |
|  | Ведущий инженер | чел.-ч | 0,4992 | 0,6076 |  |  |

| Таблица ГЭСНмр 01-05-006 |  | Экспертиза лифта на соответствие требованиям технического регламента о безопасности лифтов |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| 01. Проверка технической и эксплуатационной документации. |  |  |
| 02. Визуальный и измерительный контроль установки лифтового оборудования. |  |  |
| 03. Проверка функционирования лифта и устройств безопасности. |  |  |
| 04. Проверка соответствия лифта требованиям технического регламента о безопасности лифтов. |  |  |
| 05. Подготовка и оформление экспертного заключения. |  |  |
| Измеритель: | лифт (норма 01-05-006-01); остановка (норма 01-05-006-02) |  |
| 01-05-006-01 | Экспертиза лифта на две остановки |  |
| 01-05-006-02 | За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к норме 01-05-006-01 |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-05- 006-01 | 01-05- 006-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих |  |  |  |
|  | Инженер I категории | чел.-ч | 45,6 | 2,3 |
|  | Ведущий инженер | чел.-ч | 15,9 |  |

| Таблица ГЭСНмр 01-05-007 |  | Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| 01. Проверка комплекта документов, подаваемых в составе декларации. |  |  |
| 02. Проверка соблюдения заявителем требований, предъявляемых к форме декларации о соответствии. |  |  |
| 03. Проверка соответствия заявителя и объекта декларирования требованиям Федерального закона о техническом регулировании и технического регламента о безопасности лифтов. |  |  |
| 04. Проверка соответствия состава доказательственных материалов, представленных заявителем, требованиям, установленным техническим регламентом о безопасности лифтов. |  |  |
| 05. Внесение декларации в единую базу деклараций о соответствии. |  |  |
| 06. Регистрация декларации о соответствии. |  |  |
| Измеритель: | лифт |  |
| 01-05-007-01 | Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-05- 007-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих |  |  |
|  | Ведущий инженер | чел.-ч | 27,8 |

| Таблица ГЭСНмр 01-05-008 |  | Экспертиза проектной документации на установку (замену, модернизацию) лифтов |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| 01. Проверка комплекта представленной документации в соответствии с установленными требованиями. |  |  |
| 02. Анализ представленной документации и проверка документации на соответствие действующим нормам и правилам. |  |  |
| 03. Подготовка и оформление заключения экспертизы промышленной безопасности. |  |  |
| Измеритель: | лифт |  |
| 01-05-008-01 | Экспертиза проектной документации на установку (замену, модернизацию) лифтов |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-05- 008-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих |  |  |
|  | Инженер I категории | чел.-ч | 9,2 |
|  | Ведущий инженер | чел.-ч | 56,2 |

| Таблица ГЭСНмр 01-05-009 |  | Изготовление паспорта лифта с принципиальной электросхемой |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| 01. Обследование объекта и проведение измерений. |  |  |
| 02. Расчет нагрузок. |  |  |
| 03. Разработка схемы расположения дверей шахты, направляющих, их крепления. |  |  |
| 04. Разработка монтажного чертежа. |  |  |
| 05. Разработка чертежей принципиальной электросхемы лифта. |  |  |
| 06. Изготовление паспорта лифта с указанием технических данных и характеристик оборудования. |  |  |
| Измеритель: | лифт |  |
| 01-05-009-01 | Изготовление паспорта лифта с принципиальной электросхемой |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-05- 009-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих |  |  |
|  | Инженер I категории | чел.-ч | 34 |
|  | Ведущий инженер | чел.-ч | 51 |

Отдел 6. РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ ПОЭТАЖНЫХ ЭСКАЛАТОРОВ, ПАССАЖИРСКИХ КОНВЕЙЕРОВ И ПОДЪЕМНЫХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

| Таблица ГЭСНмр 01-06-001 |  | Периодическое техническое освидетельствование поэтажных эскалаторов и пассажирских конвейеров |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| 01. Проверка технической и эксплуатационной документации. |  |  |
| 02. Осмотр эскалатора (пассажирского конвейера), проверка его технического состояния и работоспособности. |  |  |
| 03. Проверка состояния электрооборудования и проведение электроизмерительных работ. |  |  |
| 04. Оформление акта периодического технического освидетельствования и протокола по электроизмерительным работам |  |  |
| Измеритель: | шт |  |
| 01-06-001-01 | Периодическое техническое освидетельствование поэтажных эскалаторов и пассажирских конвейеров |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-06- 001-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих |  |  |
|  | Техник I категории | чел.-ч | 8,9 |
|  | Инженер I категории | чел.-ч | 20,6 |

| Таблица ГЭСНмр 01-06-002 |  | Периодическое техническое освидетельствование платформ подъемных для инвалидов |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| 01. Проверка технической и эксплуатационной документации. |  |  |
| 02. Проверка работы платформы подъемной с незагруженным грузонесущим устройством. |  |  |
| 03. Проверка работы платформы с загруженным грузонесущим устройством. |  |  |
| 04. Проверка тормозной системы. |  |  |
| 05. Проверка состояния электрооборудования и проведение электроизмерительных работ. |  |  |
| 06. Оформление акта периодического технического освидетельствования и протокола по электроизмерительным работам. |  |  |
| Измеритель: | шт |  |
| 01-06-002-01 | Периодическое техническое освидетельствование платформ подъемных для инвалидов |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-06- 002-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих |  |  |
|  | Техник II категории | чел.-ч | 5,2 |
|  | Инженер I категории | чел.-ч | 12,6 |

| Таблица ГЭСНмр 01-06-003 |  | Полное техническое освидетельствование поэтажных эскалаторов и пассажирских конвейеров |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| 01. Проверка технической и эксплуатационной документации. |  |  |
| 02. Проверка соответствия технических устройств паспортным данным и требованиям правил. |  |  |
| 03. Осмотр эскалатора (пассажирского конвейера), проверка его технического состояния и работоспособности. |  |  |
| 04. Проверка состояния электрооборудования и проведение электроизмерительных работ. |  |  |
| 05. Оформление акта полного технического освидетельствования и протокола по электроизмерительным работам. |  |  |
| Измеритель: | шт |  |
| 01-06-003-01 | Полное техническое освидетельствование поэтажных эскалаторов и пассажирских конвейеров |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-06- 003-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих |  |  |
|  | Техник I категории | чел.-ч | 12,9 |
|  | Инженер I категории | чел.-ч | 32,1 |

| Таблица ГЭСНмр 01-06-004 |  | Полное техническое освидетельствование платформ подъемных для инвалидов |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| 01. Проверка технической и эксплуатационной документации. |  |  |
| 02. Проверка соответствия технических устройств паспортным данным и требованиям правил. |  |  |
| 03. Проверка работы платформы подъемной с незагруженным грузонесущим устройством. |  |  |
| 04. Проверка работы платформы с загруженным грузонесущим устройством. |  |  |
| 05. Проверка тормозной системы. |  |  |
| 06. Проверка состояния электрооборудования и проведение электроизмерительных работ. |  |  |
| 07. Оформление акта периодического технического освидетельствования и протокола по электроизмерительным работам. |  |  |
| Измеритель: | шт |  |
| 01-06-004-01 | Полное техническое освидетельствование платформ подъемных для инвалидов |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-06- 004-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих |  |  |
|  | Техник II категории | чел.-ч | 6,4 |
|  | Инженер I категории | чел.-ч | 17,6 |

| Таблица ГЭСНмр 01-06-005 |  | Экспертиза проектной документации на установку (замену) поэтажных эскалаторов, платформ подъемных для инвалидов и пассажирских конвейеров |
| --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |
| 01. Проверка комплекта представленной документации в соответствии с установленными требованиями. |  |  |
| 02. Анализ представленной документации и проверка документации на соответствие действующим нормам и правилам. |  |  |
| 03. Подготовка и оформление заключения экспертизы промышленной безопасности. |  |  |
| Измеритель: | шт |  |
| 01-06-005-01 | Экспертиза проектной документации на установку (замену) поэтажных эскалаторов, платформ подъемных для инвалидов и пассажирских конвейеров |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-06- 005-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих |  |  |
|  | Инженер I категории | чел.-ч | 9,2 |
|  | Ведущий инженер | чел.-ч | 56,2 |

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

## Приложение 1.1

Состав исполнителей работ (в долях сборника в общих затратах труда, в процентах)

| Шифр нормы | Ведущий инженер | Инженер I категории | Инженер III категории | Рабочий 4 разряда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-05-001-01 | 40 | 30 | - | 30 |
| 01-05-001-02 | 34 | 34 | - | 32 |
| 01-05-002-01 | - | 72 | - | 28 |
| 01-05-002-02; 01-05-003-09 | - | 67 | - | 33 |
| с 01-05-003-01 по 01-05-003-08 | - | 70 | - | 30 |
| 01-05-003-10 |  | 70 |  | 30 |
| 01-05-003-11 |  | 67 |  | 33 |
| 01-05-004-01 | 2 | 88 | 10 | - |
| 01-05-004-02; 01-05-005-03; 01-05-005-04 | - | 100 | - | - |
| 01-05-005-01 | 3 | 87 | 10 | - |
| 01-05-005-02 | 4 | 86 | 10 | - |

## СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	1

II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ	3

III. СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ	4

Отдел 1. РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТОВ	4

Таблица ГЭСНмр 01-01-001          Замена замка распашной двери шахты	4

Таблица ГЭСНмр 01-01-002          Замена оборудования главного привода	4

Таблица ГЭСНмр 01-01-003          Замена привода дверей кабины лифта	6

Таблица ГЭСНмр 01-01-004          Замена купе и порога кабины лифта	6

Таблица ГЭСНмр 01-01-005          Замена дверей и отдельных конструкций дверей шахты лифта	7

Таблица ГЭСНмр 01-01-006          Замена станции управления лифта	7

Таблица ГЭСНмр 01-01-007          Замена системы управления лифта	8

Таблица ГЭСНмр 01-01-008          Замена выключателей и переключателей	8

Таблица ГЭСНмр 01-01-009          Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства	9

Таблица ГЭСНмр 01-01-010          Замена электрооборудования в машинном помещении лифта	10

Таблица ГЭСНмр 01-01-011          Замена башмака	10

Таблица ГЭСНмр 01-01-012          Замена вызывного и приказного аппаратов и поста "Ревизия".	11

Таблица ГЭСНмр 01-01-013          Замена верхней балки противовеса	11

Таблица ГЭСНмр 01-01-014          Замена балки дверей кабины	12

Таблица ГЭСНмр 01-01-015          Замена конечного выключателя, путевого датчика, индуктивного датчика или контактного датчика	12

Таблица ГЭСНмр 01-01-016          Замена фотодатчика реверса	12

Таблица ГЭСНмр 01-01-017          Замена тормозного электромагнита	12

Таблица ГЭСНмр 01-01-018          Замена преобразователя частоты	13

Таблица ГЭСНмр 01-01-019          Замена подшипников электродвигателя подъемного механизма	13

Таблица ГЭСНмр 01-01-020          Замена ограждения шахты	13

Таблица ГЭСНмр 01-01-021          Замена распашной двери шахты	13

Таблица ГЭСНмр 01-01-022          Замена притворных стояков распашной двери шахты	14

Таблица ГЭСНмр 01-01-023          Замена направляющих кабины лифта и противовеса	14

Таблица ГЭСНмр 01-01-024          Замена металлического каркаса кабины	14

Таблица ГЭСНмр 01-01-025          Выверка балансира кабины	14

Таблица ГЭСНмр 01-01-026          Замена рамки слабины подъемных канатов	14

Таблица ГЭСНмр 01-01-027          Замена клиньев ловителей лифта	15

Таблица ГЭСНмр 01-01-028          Замена отводки для лифта с распашными дверями	15

Таблица ГЭСНмр 01-01-029          Замена узлов и деталей раздвижных дверей кабины лифта	15

Таблица ГЭСНмр 01-01-030          Замена противовеса и отдельных узлов противовеса	16

Таблица ГЭСНмр 01-01-031          Замена блока и подшипников блока натяжного устройства каната ограничителя скорости	17

Таблица ГЭСНмр 01-01-032          Замена блок-контакта ловителей	17

Таблица ГЭСНмр 01-01-033          Замена электропроводки освещения шахты и электропроводки по кабине	17

Таблица ГЭСНмр 01-01-034          Замена силовой электропроводки машинного помещения	18

Таблица ГЭСНмр 01-01-035          Замена электропроводки цепей управления и сигнализации	18

Таблица ГЭСНмр 01-01-036          Замена подвесного кабеля	20

Отдел 2. РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТА	20

Таблица ГЭСНмр 01-02-001          Выверка, очистка и промывка направляющих кабины лифта (противовеса)	20

Таблица ГЭСНмр 01-02-002          Установка смазывающего устройства	20

Таблица ГЭСНмр 01-02-003          Установка блока сигнализации (БС).	21

Таблица ГЭСНмр 01-02-004          Установка дополнительного устройства контроля слабины тяговых канатов (ДУСК)	21

Таблица ГЭСНмр 01-02-005          Установка устройства безопасности (типа УБ1, УБМО)	21

Таблица ГЭСНмр 01-02-006          Установка фотодатчика реверса	21

Таблица ГЭСНмр 01-02-007          Установка промежуточного реле, реле времени	22

Таблица ГЭСНмр 01-02-008          Установка щита с электроаппаратурой на кирпичную или бетонную стену	22

Таблица ГЭСНмр 01-02-009          Установка блока электронного селектора	22

Таблица ГЭСНмр 01-02-010          Установка устройства защиты электродвигателя главного привода	22

Таблица ГЭСНмр 01-02-011          Установка подлебедочной рамы	23

Таблица ГЭСНмр 01-02-012          Установка шунтов	23

Таблица ГЭСНмр 01-02-013          Установка поручня в кабине	23

Отдел 3. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТА	23

Таблица ГЭСНмр 01-03-001          Ремонт замка распашной двери шахты	24

Таблица ГЭСНмр 01-03-002          Ремонт верхней балки противовеса	24

Таблица ГЭСНмр 01-03-003          Ремонт ограничителя скорости и натяжного устройства каната ограничителя скорости	24

Таблица ГЭСНмр 01-03-004          Ремонт электрооборудования в машинном помещении	24

Таблица ГЭСНмр 01-03-005          Ремонт створки дверей шахты (кабины)	25

Таблица ГЭСНмр 01-03-006          Ремонт верхней балки дверей шахты	25

Таблица ГЭСНмр 01-03-007          Ремонт ловителей кабины (противовеса) лифта	26

Таблица ГЭСНмр 01-03-008          Ремонт вызывного и приказного аппаратов	26

Таблица ГЭСНмр 01-03-009          Ремонт механизма подвижного пола кабины лифта (с проверкой и регулировкой грузовзвешивающей системы)	26

Таблица ГЭСНмр 01-03-010          Ремонт редуктора лебедки главного привода	27

Таблица ГЭСНмр 01-03-011          Ремонт балки дверей кабины	27

Таблица ГЭСНмр 01-03-012          Ремонт привода дверей кабины	27

Таблица ГЭСНмр 01-03-013          Ремонт тормозного устройства лифтовой лебедки	27

Таблица ГЭСНмр 01-03-014          Ремонт тормозного электромагнита лифтовой лебедки	27

Таблица ГЭСНмр 01-03-015          Ремонт преобразователя частоты частотно-регулируемого электропривода лифта	28

Таблица ГЭСНмр 01-03-016          Ремонт купе кабины лифта	28

Таблица ГЭСНмр 01-03-017          Ремонт блоков	28

Таблица ГЭСНмр 01-03-018          Ремонт станции управления лифтом	29

Отдел 4. ПРОЧИЕ РАБОТЫ	29

Таблица ГЭСНмр 01-04-001          Перевод одного из лифтов с групповым управлением в одиночный режим работы	29

Таблица ГЭСНмр 01-04-002          Переоборудование лифта в подъемное средство подмащивания	29

Таблица ГЭСНмр 01-04-003          Балансировка системы "кабина-противовес".	29

Таблица ГЭСНмр 01-04-004          Передвижение кабины и противовеса ручным способом	30

Отдел 5. РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ДИАГНОСТИРОВАНИЮ И ОБСЛЕДОВАНИЮ ЛИФТОВ	30

Таблица ГЭСНмр 01-05-001          Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки	30

Таблица ГЭСНмр 01-05-002          Техническое освидетельствование лифта в течение назначенного срока службы не реже одного раза в 12 месяцев	30

Таблица ГЭСНмр 01-05-003          Частичное техническое освидетельствование лифта после замены или ремонта оборудования	30

Таблица ГЭСНмр 01-05-004          Оценка соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы	31

Таблица ГЭСНмр 01-05-005          Обследование металлоконструкций лифта с применением неразрушающих методов контроля	31

Таблица ГЭСНмр 01-05-006          Экспертиза лифта на соответствие требованиям технического регламента о безопасности лифтов	32

Таблица ГЭСНмр 01-05-007          Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта	32

Таблица ГЭСНмр 01-05-008          Экспертиза проектной документации на установку (замену, модернизацию) лифтов	32

Таблица ГЭСНмр 01-05-009          Изготовление паспорта лифта с принципиальной электросхемой	32

Отдел 6. РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ ПОЭТАЖНЫХ ЭСКАЛАТОРОВ, ПАССАЖИРСКИХ КОНВЕЙЕРОВ И ПОДЪЕМНЫХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ	33

Таблица ГЭСНмр 01-06-001          Периодическое техническое освидетельствование поэтажных эскалаторов и пассажирских конвейеров	33

Таблица ГЭСНмр 01-06-002          Периодическое техническое освидетельствование платформ подъемных для инвалидов	33

Таблица ГЭСНмр 01-06-003          Полное техническое освидетельствование поэтажных эскалаторов и пассажирских конвейеров	33

Таблица ГЭСНмр 01-06-004          Полное техническое освидетельствование платформ подъемных для инвалидов	34

Таблица ГЭСНмр 01-06-005          Экспертиза проектной документации на установку (замену) поэтажных эскалаторов, платформ подъемных для инвалидов и пассажирских конвейеров	34

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ	35

|  | Приложение № 2 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от__________ 201__г. №________ |
| --- | --- |

СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ

ГЭСНмр 81-06-02-2020

# Сборник 2. Ревизия трубопроводной арматуры

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Государственные элементные сметные нормы на капитальный ремонт оборудования (далее – сборник ГЭСНмр) сборника 2 «Ревизия трубопроводной арматуры» предназначены для определения затрат на ревизию трубопроводной арматуры на условное давление до 40 МПа, на фланцевых и сварных соединениях, с ручным и электрическим приводом.

1.2. Работы по ревизии могут выполняться как на неустановленной трубопроводной арматуре, хранящейся на складе сверх гарантийного срока хранения (предмонтажная ревизия), так и на установленной арматуре – в период реконструкции, расширения, а также капитального ремонта на действующих объектах.

Гарантийные сроки хранения арматуры устанавливаются техническими условиями на поставку, другой нормативно-технической документацией предприятий-изготовителей арматуры, а также отраслевыми инструкциями о порядке хранения оборудования на объектах.

1.3. Работы по предмонтажной ревизии арматуры выполняются монтажной организацией (подрядчиком) по наряд-заказу заказчика.

1.4. В сметных нормах сборника 2 учтены затраты на выполнение комплекса работ по предмонтажной ревизии арматуры, не установленной на трубопроводе, включая:

1.4.1. перемещение арматуры со склада хранения к месту проведения ревизии на расстояние до 200 м;

1.4.2. устройство и разборку приспособлений для производства работ по ревизии;

1.4.3. снятие и установку привода;

1.4.4. снятие и установку заглушек;

1.4.5. удаление антикоррозийных смазок;

1.4.6. разборку и промывку арматуры;

1.4.7. очистку от коррозии и грязи с последующей промывкой;

1.4.8. выявление дефектов;

1.4.9. замену прокладок и сальниковых набивок, мелких деталей (крепежа);

1.4.10. протирку уплотняющих поверхностей;

1.4.11. сборку арматуры, гидравлические испытания.

1.5. В нормах сборника 2 не учтены затраты на:

1.5.1. ревизию приводов;

1.5.2. устранение дефектов изготовления арматуры, или дефектов, вызванных нарушением условий хранения или транспортирования;

1.5.3. проведение стилоскопирования деталей разобранной арматуры из легированной стали, определяемые по ГЭСНм сборника 39 «Контроль монтажных сварных соединений»;

1.5.4. изготовление, установку и снятие защитных устройств для предохранения арматуры от попадания атмосферных осадков, пыли и грязи при производстве ревизии на открытых площадках.

1.6. При выполнении работ по ревизии арматуры, установленной на трубопроводе, необходимо учитывать затраты на демонтаж и последующий (после ревизии) монтаж (установку) арматуры на трубопроводе, дополнительно.

Затраты на демонтаж и монтаж арматуры определяются по ГЭСНм сборника 12 «Технологические трубопроводы».

## III. СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ

Отдел 1. АРМАТУРА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

| Таблица ГЭСНмр 02-01-001 |  | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа |
| --- | --- | --- |
| Измеритель: | шт |  |
|  | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: |  |
| 02-01-001-01 | до 25 мм |  |
| 02-01-001-02 | до 50 мм |  |
| 02-01-001-03 | до 100 мм |  |
| 02-01-001-04 | до 150 мм |  |
| 02-01-001-05 | до 200 мм |  |
| 02-01-001-06 | до 250 мм |  |
| 02-01-001-07 | до 300 мм |  |
| 02-01-001-08 | до 350 мм |  |
| 02-01-001-09 | до 400 мм |  |
| 02-01-001-10 | до 500 мм |  |
| 02-01-001-11 | до 600 мм |  |
| 02-01-001-12 | до 800 мм |  |
| 02-01-001-13 | до 1000 мм |  |
| 02-01-001-14 | до 1200 мм |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-01- 001-01 | 02-01- 001-02 | 02-01- 001-03 | 02-01- 001-04 | 02-01- 001-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,8 | 1,05 | 1,34 | 1,78 | 2,32 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч |  | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч |  | 0,25 | 0,34 | 0,45 | 0,58 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч |  | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы мощностью 7,2 м3/ч | маш.-ч | 0,1 | 0,13 | 0,23 | 0,36 | 0,56 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0005 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0003 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0007 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,042 | 0,085 | 0,355 | 0,55 | 1,3 |
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,015 | 0,04 | 0,085 | 0,115 | 0,175 |
| 07.2.07.13-0081 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-01- 001-06 | 02-01- 001-07 | 02-01- 001-08 | 02-01- 001-09 | 02-01- 001-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2,84 | 3,44 | 4,25 | 4,74 | 6,05 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,18 | 0,22 | 0,48 | 0,54 | 0,6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,09 | 0,11 | 0,24 | 0,27 | 0,3 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,71 | 0,86 | 1,06 | 1,18 | 1,51 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,09 | 0,11 | 0,24 | 0,27 | 0,3 |
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы мощностью 7,2 м3/ч | маш.-ч | 0,62 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0006 | 0,0007 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0009 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,12 | 0,14 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0008 | 0,0009 | 0,001 | 0,0012 | 0,0014 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1,7 | 2,5 | 2,5 | 3 | 4,98 |
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,25 | 0,34 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 07.2.07.13-0081 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-01- 001-11 | 02-01- 001-12 | 02-01- 001-13 | 02-01- 001-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 7,7 | 11,9 | 14,7 | 19,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 |
| 91.06.07-003 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 1,92 | 2,98 | 3,68 | 4,82 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 |
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы мощностью 7,2 м3/ч | маш.-ч | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0009 | 0,001 | 0,0011 | 0,0012 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,22 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0014 | 0,0015 | 0,0016 | 0,0017 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 7 |
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,55 | 0,7 | 0,7 | 0,84 |
| 07.2.07.13-0081 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Таблица ГЭСНмр 02-01-002 |  | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа |
| --- | --- | --- |
| Измеритель: | шт |  |
|  | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: |  |
| 02-01-002-01 | до 25 мм |  |
| 02-01-002-02 | до 50 мм |  |
| 02-01-002-03 | до 100 мм |  |
| 02-01-002-04 | до 125 мм |  |
| 02-01-002-05 | до 150 мм |  |
| 02-01-002-06 | до 200 мм |  |
| 02-01-002-07 | до 250 мм |  |
| 02-01-002-08 | до 300 мм |  |
| 02-01-002-09 | до 350 мм |  |
| 02-01-002-10 | до 400 мм |  |
| 02-01-002-11 | до 500 мм |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-01- 002-01 | 02-01- 002-02 | 02-01- 002-03 | 02-01- 002-04 | 02-01- 002-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,26 | 2 | 2,8 | 3 | 3,75 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,04 | 0,12 | 0,18 | 0,24 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,01 | 0,02 | 0,06 | 0,09 | 0,12 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч |  | 0,5 | 0,7 | 0,75 | 0,94 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,02 | 0,06 | 0,09 | 0,12 |
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы мощностью 7,2 м3/ч | маш.-ч | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 0,39 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0005 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0003 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0006 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,09 | 0,28 | 0,56 | 0,56 | 0,9 |
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,015 | 0,04 | 0,085 | 0,085 | 0,115 |
| 07.2.07.13-0081 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-01- 002-06 | 02-01- 002-07 | 02-01- 002-08 | 02-01- 002-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 4,59 | 5,55 | 6,54 | 7,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,42 | 0,7 | 1,12 | 1,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,21 | 0,35 | 0,56 | 0,6 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 1,15 | 1,38 | 1,64 |  |
| 91.06.07-003 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т | маш.-ч |  |  |  | 1,8 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,35 | 0,56 | 0,6 |
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы мощностью 7,2 м3/ч | маш.-ч | 0,62 | 0,68 | 0,92 | 1,04 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0005 | 0,0006 | 0,0007 | 0,0008 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0007 | 0,0008 | 0,0009 | 0,001 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1,55 | 1,55 | 2 | 2,3 |
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,175 | 0,25 | 0,34 | 0,47 |
| 07.2.07.13-0081 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-01- 002-10 | 02-01- 002-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 8,82 | 11,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,0 | 4,0 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,3 | 1,6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,65 | 0,8 |
| 91.06.07-003 | Тали электрические, общего назначения грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 2,2 | 2,78 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,65 | 0,8 |
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы мощностью 7,2 м3/ч | маш.-ч | 1,16 | 1,28 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0008 | 0,0009 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,12 | 0,14 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,6 | 0,7 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0012 | 0,0012 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 2,3 | 2,3 |
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,47 | 0,47 |
| 07.2.07.13-0081 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | 0,01 | 0,01 |

| Таблица ГЭСНмр 02-01-003 |  | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа |
| --- | --- | --- |
| Измеритель: | шт |  |
|  | Арматура фланцевая с электрическим приводом на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: |  |
| 02-01-003-01 | до 50 мм |  |
| 02-01-003-02 | до 100 мм |  |
| 02-01-003-03 | до 125 мм |  |
| 02-01-003-04 | до 150 мм |  |
| 02-01-003-05 | до 200 мм |  |
| 02-01-003-06 | до 250 мм |  |
| 02-01-003-07 | до 300 мм |  |
| 02-01-003-08 | до 350 мм |  |
| 02-01-003-09 | до 400 мм |  |
| 02-01-003-10 | до 500 мм |  |
| 02-01-003-11 | до 600 мм |  |
| 02-01-003-12 | до 800 мм |  |
| 02-01-003-13 | до 1000 мм |  |
| 02-01-003-14 | до 1200 мм |  |
| 02-01-003-15 | до 1400 мм |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-01- 003-01 | 02-01- 003-02 | 02-01- 003-03 | 02-01- 003-04 | 02-01- 003-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2,25 | 3 | 4,04 | 4,04 | 4,96 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 | 0,2 | 0,22 | 0,26 | 0,3 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,04 | 0,1 | 0,11 | 0,13 | 0,15 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,56 | 0,75 | 1,01 | 1,01 | 1,24 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 | 0,1 | 0,11 | 0,13 | 0,15 |
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы мощностью 7,2 м3/ч | маш.-ч | 0,13 | 0,23 | 0,3 | 0,36 | 0,56 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0002 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0005 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0003 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0007 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,085 | 0,355 | 0,355 | 0,55 | 1,3 |
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,04 | 0,085 | 0,1 | 0,115 | 0,175 |
| 07.2.07.13-0081 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-01- 003-06 | 02-01- 003-07 | 02-01- 003-08 | 02-01- 003-09 | 02-01- 003-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 6,25 | 7,1 | 8,7 | 9,8 | 12,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 91.06.07-003 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 1,56 | 1,78 | 2,18 | 2,45 | 3,08 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы мощностью 7,2 м3/ч | маш.-ч | 0,68 | 0,8 | 0,89 | 0,98 | 1,09 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0006 | 0,0007 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0009 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,12 | 0,14 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0008 | 0,0009 | 0,001 | 0,0012 | 0,0012 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1,7 | 2,5 | 2,5 | 3 | 4,98 |
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,255 | 0,34 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 07.2.07.13-0081 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-01- 003-11 | 02-01- 003-12 | 02-01- 003-13 | 02-01- 003-14 | 02-01- 003-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 15,3 | 18,8 | 23,1 | 29,2 | 34,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| 91.06.07-004 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т | маш.-ч | 3,83 | 4,7 | 5,78 | 7,3 | 8,63 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы мощностью 7,2 м3/ч | маш.-ч | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,78 | 2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0009 | 0,001 | 0,0011 | 0,0012 | 0,0014 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,22 | 0,24 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0014 | 0,0015 | 0,0016 | 0,0017 | 0,0018 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7,5 |
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,55 | 0,7 | 0,7 | 0,84 | 1 |
| 07.2.07.13-0081 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Таблица ГЭСНмр 02-01-004 |  | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа |
| --- | --- | --- |
| Измеритель: | шт |  |
|  | Арматура фланцевая с электрическим приводом на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: |  |
| 02-01-004-01 | до 32 мм |  |
| 02-01-004-02 | до 50 мм |  |
| 02-01-004-03 | до 100 мм |  |
| 02-01-004-04 | до 125 мм |  |
| 02-01-004-05 | до 150 мм |  |
| 02-01-004-06 | до 200 мм |  |
| 02-01-004-07 | до 250 мм |  |
| 02-01-004-08 | до 300 мм |  |
| 02-01-004-09 | до 350 мм |  |
| 02-01-004-10 | до 400 мм |  |
| 02-01-004-11 | до 500 мм |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-01- 004-01 | 02-01- 004-02 | 02-01- 004-03 | 02-01- 004-04 | 02-01- 004-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 3,05 | 4,04 | 5,7 | 6,25 | 7,35 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,14 | 0,2 | 0,24 | 0,36 | 0,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,07 | 0,1 | 0,12 | 0,18 | 0,2 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,76 | 1,01 | 1,43 | 1,56 | 1,84 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,07 | 0,1 | 0,12 | 0,18 | 0,2 |
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы мощностью 7,2 м3/ч | маш.-ч | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 0,39 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,00012 | 0,00012 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0003 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0006 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,09 | 0,28 | 1,05 | 1,05 | 1,85 |
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,09 | 0,115 |
| 07.2.07.13-0081 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-01- 004-06 | 02-01- 004-07 | 02-01- 004-08 | 02-01- 004-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 9,25 | 10,9 | 12,8 | 13,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,44 | 0,5 | 0,6 | 0,64 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,22 | 0,25 | 0,3 | 0,32 |
| 91.06.07-003 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 2,31 | 2,73 | 3,2 |  |
| 91.06.07-004 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т | маш.-ч |  |  |  | 3,48 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,22 | 0,25 | 0,3 | 0,32 |
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы мощностью 7,2 м3/ч | маш.-ч | 0,62 | 0,68 | 0,92 | 1,09 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,00012 | 0,00016 | 0,00019 | 0,00019 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0007 | 0,0008 | 0,0009 | 0,0009 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 3,1 | 3,1 | 4,08 | 6,39 |
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,175 | 0,255 | 0,34 | 0,47 |
| 07.2.07.13-0081 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-01- 004-10 | 02-01- 004-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 16,9 | 21 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,0 | 4,0 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,68 | 1,08 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,34 | 0,54 |
| 91.06.07-004 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т | маш.-ч | 4,23 | 5,25 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,34 | 0,54 |
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы мощностью 7,2 м3/ч | маш.-ч | 1,48 | 1,6 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0002 | 0,00025 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,1 | 0,12 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,8 | 0,8 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,001 | 0,001 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 6,39 | 6,39 |
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,47 | 0,47 |
| 07.2.07.13-0081 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | 0,01 | 0,01 |

Отдел 2. АРМАТУРА ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 1. ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ И СТАЛЬНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 40 МПА

| Таблица ГЭСНмр 02-02-001 |  | Задвижки фланцевые на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом |
| --- | --- | --- |
| Измеритель: | шт |  |
|  | Задвижка фланцевая на номинальное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, номинальный диаметр: |  |
| 02-02-001-01 | до 50 мм |  |
| 02-02-001-02 | до 100 мм |  |
| 02-02-001-03 | до 150 мм |  |
| 02-02-001-04 | до 200 мм |  |
| 02-02-001-05 | до 250 мм |  |
| 02-02-001-06 | до 300 мм |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02- 001-01 | 02-02- 001-02 | 02-02- 001-03 | 02-02- 001-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2,4 | 3,3 | 4,6 | 6,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,12 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,06 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,6 | 0,83 | 1,15 | 1,55 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,06 |
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы мощностью 7,2 м3/ч | маш.-ч | 0,13 | 0,22 | 0,34 | 0,44 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, диаметр 6-14 мм | т | 0,00006 | 0,0001 | 0,00012 | 0,00014 |
| 01.1.02.08-0031 | Прокладки паронитовые | кг | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0002 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0005 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0003 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0007 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| 07.2.07.13-0081 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02- 001-05 | 02-02- 001-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 8,4 | 9,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,14 | 0,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,07 | 0,08 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 2,1 | 2,4 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,07 | 0,08 |
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы мощностью 7,2 м3/ч | маш.-ч | 0,8 | 0,8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, диаметр 6-14 мм | т | 0,00016 | 0,00019 |
| 01.1.02.08-0031 | Прокладки паронитовые | кг | 0,4 | 0,5 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0006 | 0,0007 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,08 | 0,09 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,3 | 0,4 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0008 | 0,0009 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,4 | 0,5 |
| 07.2.07.13-0081 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | 0,01 | 0,01 |

| Таблица ГЭСНмр 02-02-002 |  | Задвижки фланцевые на условное давление до 2,5 МПа с электроприводом |
| --- | --- | --- |
| Измеритель: | шт |  |
|  | Задвижка фланцевая на номинальное давление до 2,5 МПа с электроприводом, номинальный диаметр: |  |
| 02-02-002-01 | до 100 мм |  |
| 02-02-002-02 | до 150 мм |  |
| 02-02-002-03 | до 200 мм |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02- 002-01 | 02-02- 002-02 | 02-02- 002-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 6,2 | 8,8 | 10,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,1 | 0,18 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,03 | 0,05 | 0,09 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 1,55 | 2,2 | 2,63 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,05 | 0,09 |
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы мощностью 7,2 м3/ч | маш.-ч | 0,22 | 0,34 | 0,44 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, диаметр 6-14 мм | т | 0,0001 | 0,00012 | 0,00014 |
| 01.1.02.08-0031 | Прокладки паронитовые | кг | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0004 | 0,0005 | 0,0005 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0004 | 0,0006 | 0,0007 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| 07.2.07.13-0081 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Таблица ГЭСНмр 02-02-003 |  | Задвижки стальные на условное давление до 6,3 МПа с ручным приводом |
| --- | --- | --- |
| Измеритель: | шт |  |
|  | Задвижка стальная на номинальное давление до 6,3 МПа с ручным приводом, номинальный диаметр: |  |
| 02-02-003-01 | до 50 мм |  |
| 02-02-003-02 | до 100 мм |  |
| 02-02-003-03 | до 150 мм |  |
| 02-02-003-04 | до 200 мм |  |
| 02-02-003-05 | до 250 мм |  |
| 02-02-003-06 | до 300 мм |  |
| 02-02-003-07 | до 400 мм |  |
| 02-02-003-08 | до 500 мм |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02- 003-01 | 02-02- 003-02 | 02-02- 003-03 | 02-02- 003-04 | 02-02- 003-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2,9 | 3,9 | 5,3 | 7,2 | 9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 0,1 | 0,18 | 0,3 | 0,52 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,02 | 0,05 | 0,09 | 0,15 | 0,26 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,73 | 0,98 | 1,32 | 1,8 |  |
| 91.06.07-003 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т | маш.-ч |  |  |  |  | 2,25 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,05 | 0,09 | 0,15 | 0,26 |
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы мощностью 7,2 м3/ч | маш.-ч | 0,13 | 0,23 | 0,36 | 0,56 | 0,7 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, диаметр 6-14 мм | т | 0,00006 | 0,0001 | 0,00012 | 0,00014 | 0,00016 |
| 01.1.02.08-0031 | Прокладки паронитовые | кг | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0002 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0006 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0003 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0007 | 0,0008 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| 07.2.07.13-0081 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02- 003-06 | 02-02- 003-07 | 02-02- 003-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 11,1 | 15,2 | 18,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,62 | 1,36 | 1,74 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,31 | 0,68 | 0,87 |
| 91.06.07-003 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 2,78 |  |  |
| 91.06.07-004 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т | маш.-ч |  | 3,8 | 4,68 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,31 | 0,68 | 0,87 |
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы мощностью 7,2 м3/ч | маш.-ч | 0,86 | 1 | 1,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, диаметр 6-14 мм | т | 0,00019 | 0,0002 | 0,00025 |
| 01.1.02.08-0031 | Прокладки паронитовые | кг | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0007 | 0,0008 | 0,0008 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,09 | 0,1 | 0,12 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0009 | 0,001 | 0,0012 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| 07.2.07.13-0081 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Таблица ГЭСНмр 02-02-004 |  | Задвижки стальные на условное давление до 6,3 МПа с электрическим приводом |
| --- | --- | --- |
| Измеритель: | шт |  |
|  | Задвижка стальная на номинальное давление до 6,3 МПа с электрическим приводом, номинальный диаметр: |  |
| 02-02-004-01 | до 50 мм |  |
| 02-02-004-02 | до 100 мм |  |
| 02-02-004-03 | до 150 мм |  |
| 02-02-004-04 | до 200 мм |  |
| 02-02-004-05 | до 300 мм |  |
| 02-02-004-06 | до 400 мм |  |
| 02-02-004-07 | до 600 мм |  |
| 02-02-004-08 | до 800 мм |  |
| 02-02-004-09 | до 1000 мм |  |
| 02-02-004-10 | до 1200 мм |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02- 004-01 | 02-02- 004-02 | 02-02- 004-03 | 02-02- 004-04 | 02-02- 004-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 5,7 | 6,7 | 9,8 | 11,5 | 16,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,12 | 0,16 | 0,22 | 0,44 | 0,74 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,22 | 0,37 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 1,43 | 1,68 | 2,45 | 2,87 |  |
| 91.06.07-003 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т | маш.-ч |  |  |  |  | 4,18 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,22 | 0,37 |
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы мощностью 7,2 м3/ч | маш.-ч | 0,13 | 0,23 | 0,36 | 0,56 | 0,8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, диаметр 6-14 мм | т | 0,00006 | 0,0001 | 0,00012 | 0,00014 | 0,00019 |
| 01.1.02.08-0031 | Прокладки паронитовые | кг | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0002 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0007 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,09 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0003 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0007 | 0,0009 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| 07.2.07.13-0081 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02- 004-06 | 02-02- 004-07 | 02-02- 004-08 | 02-02- 004-09 | 02-02- 004-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 22,4 | 32 | 40,6 | 47,8 | 55,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,66 | 1,98 | 3,38 | 3,58 | 4,5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,83 | 0,99 | 1,69 | 1,79 | 2,25 |
| 91.06.07-004 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т | маш.-ч | 5,6 | 8 |  |  |  |
| 91.06.07-006 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 5 т | маш.-ч |  |  | 10,15 | 11,95 |  |
| 91.06.07-007 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 10 т | маш.-ч |  |  |  |  | 13,9 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,83 | 0,99 | 1,69 | 1,79 |  |
| 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч |  |  |  |  | 2,25 |
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы мощностью 7,2 м3/ч | маш.-ч | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,78 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, диаметр 6-14 мм | т | 0,0002 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0008 |
| 01.1.02.08-0031 | Прокладки паронитовые | кг | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0008 | 0,0009 | 0,001 | 0,0012 | 0,0014 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,1 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,2 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,001 | 0,0013 | 0,0014 | 0,0015 | 0,0016 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 |
| 07.2.07.13-0081 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Таблица ГЭСНмр 02-02-005 |  | Задвижки стальные на условное давление до 10 МПа с ручным приводом |
| --- | --- | --- |
| Измеритель: | шт |  |
|  | Задвижка стальная на номинальное давление до 10 МПа с ручным приводом, номинальный диаметр: |  |
| 02-02-005-01 | до 100 мм |  |
| 02-02-005-02 | до 150 мм |  |
| 02-02-005-03 | до 200 мм |  |
| 02-02-005-04 | до 250 мм |  |
| 02-02-005-05 | до 300 мм |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02- 005-01 | 02-02- 005-02 | 02-02- 005-03 | 02-02- 005-04 | 02-02- 005-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 5 | 7,1 | 9,5 | 12,3 | 15,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,22 | 0,32 | 0,6 | 0,64 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,1 | 0,11 | 0,16 | 0,3 | 0,32 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 1,25 | 1,78 | 2,38 |  |  |
| 91.06.07-003 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т | маш.-ч |  |  |  | 3,08 | 3,8 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,11 | 0,16 | 0,3 | 0,32 |
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы мощностью 7,2 м3/ч | маш.-ч | 0,25 | 0,39 | 0,62 | 0,68 | 0,92 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, диаметр 6-14 мм | т | 0,0001 | 0,00012 | 0,00014 | 0,00016 | 0,00019 |
| 01.1.02.08-0031 | Прокладки паронитовые | кг | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0004 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0007 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0004 | 0,0006 | 0,0007 | 0,0008 | 0,0009 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 07.2.07.13-0081 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Таблица ГЭСНмр 02-02-006 |  | Задвижки стальные на условное давление до 10 МПа с электрическим приводом |
| --- | --- | --- |
| Измеритель: | шт |  |
|  | Задвижка стальная на номинальное давление до 10 МПа с электрическим приводом, номинальный диаметр: |  |
| 02-02-006-01 | до 100 мм |  |
| 02-02-006-02 | до 150 мм |  |
| 02-02-006-03 | до 200 мм |  |
| 02-02-006-04 | до 250 мм |  |
| 02-02-006-05 | до 300 мм |  |
| 02-02-006-06 | до 400 мм |  |
| 02-02-006-07 | до 500 мм |  |
| 02-02-006-08 | до 800 мм |  |
| 02-02-006-09 | до 1000 мм |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02- 006-01 | 02-02- 006-02 | 02-02- 006-03 | 02-02- 006-04 | 02-02- 006-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 7,8 | 11,4 | 13,8 | 18,1 | 21 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,24 | 0,48 | 0,56 | 0,76 | 0,96 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,12 | 0,24 | 0,28 | 0,38 | 0,48 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 1,95 |  |  |  |  |
| 91.06.07-003 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т | маш.-ч |  | 2,85 | 3,45 | 4,52 |  |
| 91.06.07-004 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т | маш.-ч |  |  |  |  | 5,25 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12 | 0,24 | 0,28 | 0,38 | 0,48 |
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы мощностью 7,2 м3/ч | маш.-ч | 0,25 | 0,39 | 0,62 | 0,68 | 0,92 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, диаметр 6-14 мм | т | 0,0001 | 0,00012 | 0,00014 | 0,00016 | 0,00019 |
| 01.1.02.08-0031 | Прокладки паронитовые | кг | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0004 | 0,0006 | 0,0007 | 0,0008 | 0,0009 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0004 | 0,0006 | 0,0007 | 0,0008 | 0,0009 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 07.2.07.13-0081 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02- 006-06 | 02-02- 006-07 | 02-02- 006-08 | 02-02- 006-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 30,1 | 37,2 | 57,3 | 72,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,28 | 1,84 | 3,84 | 5,5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,64 | 0,92 | 1,92 | 2,75 |
| 91.06.07-004 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т | маш.-ч | 7,53 |  |  |  |
| 91.06.07-005 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч |  | 9,3 |  |  |
| 91.06.07-007 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 10 т | маш.-ч |  |  | 14,33 | 18,08 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,64 | 0,92 |  |  |
| 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч |  |  | 1,92 |  |
| 91.14.02-004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т | маш.-ч |  |  |  | 2,75 |
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы мощностью 7,2 м3/ч | маш.-ч | 1,48 | 1,6 | 2,38 | 2,96 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, диаметр 6-14 мм | т | 0,0002 | 0,00025 | 0,0004 | 0,0006 |
| 01.1.02.08-0031 | Прокладки паронитовые | кг | 0,6 | 0,7 | 1 | 1 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0008 | 0,0008 | 0,001 | 0,0012 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,1 | 0,12 | 0,16 | 0,18 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,001 | 0,0012 | 0,0014 | 0,0015 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| 07.2.07.13-0081 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Таблица ГЭСНмр 02-02-007 |  | Задвижки стальные на условное давление до 20 МПа с ручным приводом |
| --- | --- | --- |
| Измеритель: | шт |  |
|  | Задвижка стальная на номинальное давление до 20 МПа с ручным приводом, номинальный диаметр: |  |
| 02-02-007-01 | до 100 мм |  |
| 02-02-007-02 | до 200 мм |  |
| 02-02-007-03 | до 250 мм |  |
| 02-02-007-04 | до 300 мм |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02- 007-01 | 02-02- 007-02 | 02-02- 007-03 | 02-02- 007-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 9,5 | 15,3 | 20 | 22,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,18 | 0,82 | 1,84 | 2,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,09 | 0,41 | 0,92 | 1,1 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 2,38 |  |  |  |
| 91.06.07-003 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т | маш.-ч |  | 3,83 |  |  |
| 91.06.07-004 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т | маш.-ч |  |  | 5 |  |
| 91.06.07-005 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч |  |  |  | 5,6 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,09 | 0,41 | 0,92 | 1,1 |
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы мощностью 7,2 м3/ч | маш.-ч | 0,41 | 1,04 | 1,42 | 1,42 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, диаметр 6-14 мм | т | 0,0001 | 0,00014 | 0,00016 | 0,00019 |
| 01.1.02.08-0031 | Прокладки паронитовые | кг | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0004 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0007 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0004 | 0,0007 | 0,0008 | 0,0009 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 07.2.07.13-0081 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Таблица ГЭСНмр 02-02-008 |  | Задвижки стальные на условное давление до 20 МПа с электрическим приводом |
| --- | --- | --- |
| Измеритель: | шт |  |
|  | Задвижка стальная на номинальное давление до 20 МПа с электрическим приводом, номинальный диаметр: |  |
| 02-02-008-01 | до 100 мм |  |
| 02-02-008-02 | до 200 мм |  |
| 02-02-008-03 | до 250 мм |  |
| 02-02-008-04 | до 300 мм |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02- 008-01 | 02-02- 008-02 | 02-02- 008-03 | 02-02- 008-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 14,2 | 22,6 | 29,4 | 32,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,24 | 0,94 | 2,02 | 2,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,12 | 0,47 | 1,01 | 1,2 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 3,55 |  |  |  |
| 91.06.07-003 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т | маш.-ч |  | 5,65 |  |  |
| 91.06.07-005 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч |  |  | 7,35 | 8,1 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12 | 0,47 | 1,01 | 1,2 |
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы мощностью 7,2 м3/ч | маш.-ч | 0,41 | 1,04 | 1,42 | 1,42 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, диаметр 6-14 мм | т | 0,0001 | 0,00014 | 0,00016 | 0,00019 |
| 01.1.02.08-0031 | Прокладки паронитовые | кг | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0004 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0007 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0004 | 0,0007 | 0,0008 | 0,0009 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 07.2.07.13-0081 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Таблица ГЭСНмр 02-02-009 |  | Задвижки стальные на условное давление до 40 МПа с ручным приводом |
| --- | --- | --- |
| Измеритель: | шт |  |
|  | Задвижка стальная на номинальное давление до 40 МПа с ручным приводом, номинальный диаметр: |  |
| 02-02-009-01 | до 100 мм |  |
| 02-02-009-02 | до 150 мм |  |
| 02-02-009-03 | до 200 мм |  |
| 02-02-009-04 | до 250 мм |  |
| 02-02-009-05 | до 300 мм |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02- 009-01 | 02-02- 009-02 | 02-02- 009-03 | 02-02- 009-04 | 02-02- 009-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 11,3 | 14,8 | 19,6 | 23,6 | 25,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,18 | 0,78 | 0,82 | 0,82 | 0,92 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,09 | 0,39 | 0,41 | 0,41 | 0,46 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 2,83 |  |  |  |  |
| 91.06.07-003 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т | маш.-ч |  | 3,7 | 4,9 | 5,9 | 6,48 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,09 | 0,39 | 0,41 | 0,41 | 0,46 |
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы мощностью 7,2 м3/ч | маш.-ч | 0,44 | 0,67 | 1,11 | 1,6 | 1,6 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, диаметр 6-14 мм | т | 0,0001 | 0,00012 | 0,00014 | 0,00016 | 0,00019 |
| 01.1.02.08-0031 | Прокладки паронитовые | кг | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0004 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0007 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0004 | 0,0006 | 0,0007 | 0,0008 | 0,0009 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 07.2.07.13-0081 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Таблица ГЭСНмр 02-02-010 |  | Задвижки стальные на условное давление до 40 МПа с электрическим приводом |
| --- | --- | --- |
| Измеритель: | шт |  |
|  | Задвижка стальная на номинальное давление до 40 МПа с электрическим приводом, номинальный диаметр: |  |
| 02-02-010-01 | до 100 мм |  |
| 02-02-010-02 | до 150 мм |  |
| 02-02-010-03 | до 200 мм |  |
| 02-02-010-04 | до 250 мм |  |
| 02-02-010-05 | до 300 мм |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02- 010-01 | 02-02- 010-02 | 02-02- 010-03 | 02-02- 010-04 | 02-02- 010-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 16,9 | 22,4 | 27,3 | 34,4 | 37,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,52 | 0,88 | 1,06 | 1,84 | 2,18 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,26 | 0,44 | 0,53 | 0,92 | 1,09 |
| 91.06.07-003 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 4,23 | 5,6 |  |  |  |
| 91.06.07-004 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т | маш.-ч |  |  | 6,83 | 8,6 |  |
| 91.06.07-005 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч |  |  |  |  | 9,3 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,26 | 0,44 | 0,53 | 0,92 | 1,09 |
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы мощностью 7,2 м3/ч | маш.-ч | 0,44 | 0,67 | 1,11 | 1,6 | 1,6 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, диаметр 6-14 мм | т | 0,0001 | 0,00012 | 0,00014 | 0,00016 | 0,00019 |
| 01.1.02.08-0031 | Прокладки паронитовые | кг | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0004 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0007 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0004 | 0,0006 | 0,0007 | 0,0008 | 0,0009 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 07.2.07.13-0081 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Таблица ГЭСНмр 02-02-020 |  | Вентили запорные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом |
| --- | --- | --- |
| Измеритель: | шт |  |
|  | Клапан запорный фланцевый на номинальное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, номинальный диаметр: |  |
| 02-02-020-01 | до 25 мм |  |
| 02-02-020-02 | свыше 25 до 50 мм |  |
| 02-02-020-03 | свыше 50 до 80 мм |  |
| 02-02-020-04 | свыше 80 до 100 мм |  |
| 02-02-020-05 | свыше 100 до 150 мм |  |
| 02-02-020-06 | свыше 150 до 200 мм |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02- 020-01 | 02-02- 020-02 | 02-02- 020-03 | 02-02- 020-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,7 | 2 | 2,5 | 2,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  |  | 0,02 | 0,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч |  |  | 0,01 | 0,02 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч |  |  | 0,63 | 0,68 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч |  |  | 0,01 | 0,02 |
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы мощностью 7,2 м3/ч | маш.-ч | 0,05 | 0,07 | 0,1 | 0,11 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, диаметр 6-14 мм | т | 0,00008 | 0,00009 | 0,00012 | 0,00014 |
| 01.1.02.08-0031 | Прокладки паронитовые | кг | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0003 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0005 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,07 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,27 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0002 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0004 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| 07.2.07.13-0081 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02- 020-05 | 02-02- 020-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 3,3 | 4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,14 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,05 | 0,07 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,83 | 1 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,07 |
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы мощностью 7,2 м3/ч | маш.-ч | 0,16 | 0,25 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, диаметр 6-14 мм | т | 0,00015 | 0,00019 |
| 01.1.02.08-0031 | Прокладки паронитовые | кг | 0,4 | 0,5 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0006 | 0,0008 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,07 | 0,09 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,3 | 0,38 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0006 | 0,0007 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,4 | 0,5 |
| 07.2.07.13-0081 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | 0,01 | 0,01 |

| Таблица ГЭСНмр 02-02-021 |  | Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с ручным приводом на условное давление до 6,3 МПа |
| --- | --- | --- |
| Измеритель: | шт |  |
|  | Клапан запорный, обратный, регулирующий, дроссельный с ручным приводом на номинальное давление до 6,3 МПа, номинальный диаметр: |  |
| 02-02-021-01 | до 25 мм |  |
| 02-02-021-02 | свыше 25 до 50 мм |  |
| 02-02-021-03 | свыше 50 до 80 мм |  |
| 02-02-021-04 | свыше 80 до 100 мм |  |
| 02-02-021-05 | свыше 100 до 150 мм |  |
| 02-02-021-06 | свыше 150 до 200 мм |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02- 021-01 | 02-02- 021-02 | 02-02- 021-03 | 02-02- 021-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2,2 | 2,5 | 3,1 | 3,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,06 | 0,08 | 0,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,08 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,55 | 0,63 | 0,78 | 0,8 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,08 |
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы мощностью 7,2 м3/ч | маш.-ч | 0,05 | 0,07 | 0,1 | 0,11 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, диаметр 6-14 мм | т | 0,00008 | 0,00009 | 0,00012 | 0,00014 |
| 01.1.02.08-0031 | Прокладки паронитовые | кг | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0003 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0005 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,07 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,27 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0002 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0004 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| 07.2.07.13-0081 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02- 021-05 | 02-02- 021-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 4,2 | 5,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 | 0,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,08 | 0,08 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 1,05 | 1,33 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,08 | 0,08 |
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы мощностью 7,2 м3/ч | маш.-ч | 0,16 | 0,25 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, диаметр 6-14 мм | т | 0,00015 | 0,00019 |
| 01.1.02.08-0031 | Прокладки паронитовые | кг | 0,4 | 0,5 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0006 | 0,0008 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,07 | 0,09 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,3 | 0,38 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0006 | 0,0007 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,4 | 0,5 |
| 07.2.07.13-0081 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | 0,01 | 0,01 |

| Таблица ГЭСНмр 02-02-022 |  | Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с электрическим приводом на условное давление до 6,3 МПа |
| --- | --- | --- |
| Измеритель: | шт |  |
|  | Клапан запорный, обратный, регулирующий, дроссельный с электрическим приводом на номинальное давление до 6,3 МПа, номинальный диаметр: |  |
| 02-02-022-01 | до 50 мм |  |
| 02-02-022-02 | свыше 50 до 100 мм |  |
| 02-02-022-03 | свыше 100 до 150 мм |  |
| 02-02-022-04 | свыше 150 до 200 мм |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02- 022-01 | 02-02- 022-02 | 02-02- 022-03 | 02-02- 022-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 5,3 | 6,1 | 8,3 | 9,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,26 | 0,28 | 0,3 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,03 | 0,13 | 0,14 | 0,15 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 1,33 | 1,53 | 2,08 | 2,4 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,13 | 0,14 | 0,15 |
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы мощностью 7,2 м3/ч | маш.-ч | 0,07 | 0,11 | 0,16 | 0,25 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, диаметр 6-14 мм | т | 0,00009 | 0,00014 | 0,00015 | 0,00019 |
| 01.1.02.08-0031 | Прокладки паронитовые | кг | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0004 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0007 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,09 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,18 | 0,27 | 0,3 | 0,38 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0003 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0007 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 07.2.07.13-0081 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Таблица ГЭСНмр 02-02-023 |  | Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с ручным приводом на условное давление до 10 МПа |
| --- | --- | --- |
| Измеритель: | шт |  |
|  | Клапан запорный, обратный, регулирующий, дроссельный с ручным приводом на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: |  |
| 02-02-023-01 | до 25 мм |  |
| 02-02-023-02 | свыше 25 до 50 мм |  |
| 02-02-023-03 | свыше 50 до 80 мм |  |
| 02-02-023-04 | свыше 80 до 100 мм |  |
| 02-02-023-05 | свыше 100 до 150 мм |  |
| 02-02-023-06 | свыше 150 до 200 мм |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02- 023-01 | 02-02- 023-02 | 02-02- 023-03 | 02-02- 023-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2,4 | 2,8 | 3,5 | 3,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,12 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,06 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,6 | 0,7 | 0,88 | 0,98 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,06 |
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы мощностью 7,2 м3/ч | маш.-ч | 0,05 | 0,08 | 0,09 | 0,13 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, диаметр 6-14 мм | т | 0,00008 | 0,00009 | 0,00012 | 0,00014 |
| 01.1.02.08-0031 | Прокладки паронитовые | кг | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0003 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0005 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,07 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,27 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0002 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0004 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| 07.2.07.13-0081 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02- 023-05 | 02-02- 023-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 5,2 | 6,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,22 | 0,24 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,11 | 0,12 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 1,3 | 1,65 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,11 | 0,12 |
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы мощностью 7,2 м3/ч | маш.-ч | 0,18 | 0,27 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, диаметр 6-14 мм | т | 0,00015 | 0,00019 |
| 01.1.02.08-0031 | Прокладки паронитовые | кг | 0,4 | 0,5 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0006 | 0,0008 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,07 | 0,09 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,3 | 0,38 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0006 | 0,0007 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,4 | 0,5 |
| 07.2.07.13-0081 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | 0,01 | 0,01 |

| Таблица ГЭСНмр 02-02-024 |  | Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа |
| --- | --- | --- |
| Измеритель: | шт |  |
|  | Клапан запорный, обратный, регулирующий, дроссельный с электрическим приводом на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: |  |
| 02-02-024-01 | до 65 мм |  |
| 02-02-024-02 | свыше 65 до 100 мм |  |
| 02-02-024-03 | свыше 100 до 150 мм |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02- 024-01 | 02-02- 024-02 | 02-02- 024-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 6,3 | 6,9 | 9,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,12 | 0,3 | 0,52 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,06 | 0,15 | 0,26 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 1,58 | 1,73 |  |
| 91.06.07-003 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т | маш.-ч |  |  | 2,43 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,15 | 0,26 |
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы мощностью 7,2 м3/ч | маш.-ч | 0,09 | 0,13 | 0,18 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, диаметр 6-14 мм | т | 0,00012 | 0,00014 | 0,00015 |
| 01.1.02.08-0031 | Прокладки паронитовые | кг | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0006 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,22 | 0,27 | 0,3 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0003 | 0,0004 | 0,0006 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| 07.2.07.13-0081 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Таблица ГЭСНмр 02-02-025 |  | Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с ручным приводом на условное давление 13,7-20 МПа |
| --- | --- | --- |
| Измеритель: | шт |  |
|  | Клапан запорный, обратный, регулирующий, дроссельный с ручным приводом на номинальное давление 13,7-20 МПа, номинальный диаметр: |  |
| 02-02-025-01 | до 50 мм |  |
| 02-02-025-02 | свыше 50 до 100 мм |  |
| 02-02-025-03 | свыше 100 до 150 мм |  |
| 02-02-025-04 | свыше 150 до 200 мм |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02- 025-01 | 02-02- 025-02 | 02-02- 025-03 | 02-02- 025-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 5,1 | 6,4 | 8 | 9,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,14 | 0,24 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,12 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 1,28 | 1,6 | 2 | 2,4 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,12 |
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы мощностью 7,2 м3/ч | маш.-ч | 0,13 | 0,2 | 0,29 | 0,43 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, диаметр 6-14 мм | т | 0,00009 | 0,00014 | 0,00015 | 0,00019 |
| 01.1.02.08-0031 | Прокладки паронитовые | кг | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0004 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0007 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,09 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,18 | 0,27 | 0,3 | 0,38 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0003 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0007 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 07.2.07.13-0081 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Таблица ГЭСНмр 02-02-026 |  | Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с электрическим приводом на условное давление 13,7-20 МПа |
| --- | --- | --- |
| Измеритель: | шт |  |
|  | Клапан запорный, обратный, регулирующий, дроссельный с электрическим приводом на номинальное давление 13,7-20 МПа, номинальный диаметр: |  |
| 02-02-026-01 | до 50 мм |  |
| 02-02-026-02 | свыше 50 до 100 мм |  |
| 02-02-026-03 | свыше 100 до 150 мм |  |
| 02-02-026-04 | свыше 150 до 200 мм |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02- 026-01 | 02-02- 026-02 | 02-02- 026-03 | 02-02- 026-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 8,8 | 11,6 | 15,2 | 16,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,12 | 0,3 | 0,52 | 0,86 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,06 | 0,15 | 0,26 | 0,43 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 2,2 | 2,9 |  |  |
| 91.06.07-003 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т | маш.-ч |  |  | 3,8 | 4,23 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,15 | 0,26 | 0,43 |
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы мощностью 7,2 м3/ч | маш.-ч | 0,13 | 0,47 | 0,58 | 0,66 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, диаметр 6-14 мм | т | 0,00009 | 0,00014 | 0,00015 | 0,00019 |
| 01.1.02.08-0031 | Прокладки паронитовые | кг | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0004 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0008 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,09 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,18 | 0,27 | 0,3 | 0,38 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0003 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0007 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 07.2.07.13-0081 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Таблица ГЭСНмр 02-02-027 |  | Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с ручным приводом на условное давление 23,5-40 МПа |
| --- | --- | --- |
| Измеритель: | шт |  |
|  | Клапан запорный, обратный, регулирующий, дроссельный с ручным приводом на номинальное давление 23,5-40 МПа, номинальный диаметр: |  |
| 02-02-027-01 | до 25 мм |  |
| 02-02-027-02 | свыше 25 до 50 мм |  |
| 02-02-027-03 | свыше 50 до 100 мм |  |
| 02-02-027-04 | свыше 100 до 150 мм |  |
| 02-02-027-05 | свыше 150 до 200 мм |  |
| 02-02-027-06 | свыше 200 до 300 мм |  |
| 02-02-027-07 | свыше 300 до 350 мм |  |
| 02-02-027-08 | свыше 350 до 400 мм |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02- 027-01 | 02-02- 027-02 | 02-02- 027-03 | 02-02- 027-04 | 02-02- 027-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 6 | 7 | 8,7 | 10,8 | 13,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 0,04 | 0,06 | 0,16 | 1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч |  | 0,02 | 0,03 | 0,08 | 0,5 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч |  | 1,75 | 2,18 | 2,7 |  |
| 91.06.07-003 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т | маш.-ч |  |  |  |  | 3,4 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч |  | 0,02 | 0,03 | 0,08 | 0,5 |
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы мощностью 7,2 м3/ч | маш.-ч | 0,31 | 0,39 | 0,51 | 0,62 | 0,74 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, диаметр 6-14 мм | т | 0,00008 | 0,00009 | 0,00014 | 0,00015 | 0,00019 |
| 01.1.02.08-0031 | Прокладки паронитовые | кг | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0003 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0008 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,09 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,15 | 0,18 | 0,27 | 0,3 | 0,38 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0002 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0007 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 07.2.07.13-0081 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02- 027-06 | 02-02- 027-07 | 02-02- 027-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 17 | 19,5 | 22 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,22 | 1,4 | 2,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,61 | 0,7 | 1,02 |
| 91.06.07-004 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т | маш.-ч | 4,25 | 4,88 |  |
| 91.06.07-005 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч |  |  | 5,5 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,61 | 0,7 | 1,02 |
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы мощностью 7,2 м3/ч | маш.-ч | 0,86 | 0,94 | 0,94 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, диаметр 6-14 мм | т | 0,00025 | 0,00028 | 0,0003 |
| 01.1.02.08-0031 | Прокладки паронитовые | кг | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0009 | 0,001 | 0,001 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,1 | 0,11 | 0,11 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,42 | 0,45 | 0,46 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0009 | 0,001 | 0,001 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
| 07.2.07.13-0081 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Таблица ГЭСНмр 02-02-028 |  | Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с электрическим приводом на условное давление 23,5-40 МПа |
| --- | --- | --- |
| Измеритель: | шт |  |
|  | Клапан запорный, обратный, регулирующий, дроссельный с электрическим приводом на номинальное давление 23,5-40 МПа, номинальный диаметр: |  |
| 02-02-028-01 | до 25 мм |  |
| 02-02-028-02 | свыше 25 до 50 мм |  |
| 02-02-028-03 | свыше 50 до 100 мм |  |
| 02-02-028-04 | свыше 100 до 150 мм |  |
| 02-02-028-05 | свыше 150 до 200 мм |  |
| 02-02-028-06 | свыше 200 до 300 мм |  |
| 02-02-028-07 | свыше 300 до 350 мм |  |
| 02-02-028-08 | свыше 350 до 400 мм |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02- 028-01 | 02-02- 028-02 | 02-02- 028-03 | 02-02- 028-04 | 02-02- 028-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 10,1 | 11,2 | 13,3 | 17,3 | 20,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 0,1 | 0,24 | 0,32 | 0,42 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,02 | 0,05 | 0,12 | 0,16 | 0,21 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 2,53 | 2,8 | 3,32 | 4,32 | 5,1 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,05 | 0,12 | 0,16 | 0,21 |
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы мощностью 7,2 м3/ч | маш.-ч | 0,31 | 0,39 | 0,51 | 0,62 | 0,74 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, диаметр 6-14 мм | т | 0,00008 | 0,00009 | 0,00014 | 0,00015 | 0,00019 |
| 01.1.02.08-0031 | Прокладки паронитовые | кг | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0003 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0008 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,09 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,15 | 0,18 | 0,27 | 0,3 | 0,38 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0002 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0007 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 07.2.07.13-0081 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02- 028-06 | 02-02- 028-07 | 02-02- 028-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 23,5 | 26,4 | 31,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,34 | 1,6 | 2,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,67 | 0,8 | 1,02 |
| 91.06.07-004 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т | маш.-ч | 5,87 | 6,6 |  |
| 91.06.07-005 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч |  |  | 7,78 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,67 | 0,8 | 1,02 |
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы мощностью 7,2 м3/ч | маш.-ч | 0,78 | 0,86 | 0,94 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, диаметр 6-14 мм | т | 0,00022 | 0,00025 | 0,00028 |
| 01.1.02.08-0031 | Прокладки паронитовые | кг | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0008 | 0,0009 | 0,001 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,09 | 0,1 | 0,11 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,4 | 0,42 | 0,45 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0008 | 0,0009 | 0,001 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| 07.2.07.13-0081 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Таблица ГЭСНмр 02-02-029 |  | Клапаны предохранительные чугунные на условное давление до 2,5 МПа |
| --- | --- | --- |
| Измеритель: | шт |  |
|  | Клапан предохранительный чугунный на номинальное давление до 2,5 МПа, номинальный диаметр: |  |
| 02-02-029-01 | до 50 мм |  |
| 02-02-029-02 | до 80 мм |  |
| 02-02-029-03 | до 100 мм |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02- 029-01 | 02-02- 029-02 | 02-02- 029-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 3,2 | 3,8 | 4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,8 | 4,0 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,04 | 0,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,8 | 0,95 | 1 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы мощностью 7,2 м3/ч | маш.-ч | 0,22 | 0,28 | 0,31 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 01.1.01.09-0027 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 10 мм | т | 0,0005 | 0,0006 | 0,0008 |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, диаметр 6-14 мм | т | 0,0009 | 0,0012 | 0,0015 |
| 01.1.02.08-0031 | Прокладки паронитовые | кг | 0,9 | 1,2 | 1,5 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0006 | 0,0008 | 0,001 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,07 | 0,1 | 0,12 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0005 | 0,0006 | 0,0008 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 2,4 | 3,1 | 3,8 |
| 07.2.07.13-0081 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Таблица ГЭСНмр 02-02-030 |  | Клапаны предохранительные стальные на условное давление 4 - 6,3 МПа |
| --- | --- | --- |
| Измеритель: | шт |  |
|  | Клапан предохранительный стальной на номинальное давление 4 - 6,3 МПа, номинальный диаметр: |  |
| 02-02-030-01 | до 50 мм |  |
| 02-02-030-02 | до 80 мм |  |
| 02-02-030-03 | до 100 мм |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02- 030-01 | 02-02- 030-02 | 02-02- 030-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 4,1 | 5,3 | 5,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 0,08 | 0,12 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,02 | 0,04 | 0,06 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 1,03 | 1,33 | 1,38 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,04 | 0,06 |
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы мощностью 7,2 м3/ч | маш.-ч | 0,39 | 0,55 | 0,55 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 01.1.01.09-0027 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 10 мм | т | 0,0005 | 0,0006 | 0,0008 |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, диаметр 6-14 мм | т | 0,0009 | 0,0012 | 0,0015 |
| 01.1.02.08-0031 | Прокладки паронитовые | кг | 0,9 | 1,2 | 1,5 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0006 | 0,0008 | 0,001 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,07 | 0,1 | 0,12 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0005 | 0,0006 | 0,0008 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 2,4 | 3,1 | 3,8 |
| 07.2.07.13-0081 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Таблица ГЭСНмр 02-02-031 |  | Клапаны предохранительные стальные на условное давление до 10 МПа |
| --- | --- | --- |
| Измеритель: | шт |  |
|  | Клапан предохранительный стальной на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: |  |
| 02-02-031-01 | до 50 мм |  |
| 02-02-031-02 | до 80 мм |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02- 031-01 | 02-02- 031-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 4,9 | 6,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 0,08 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,02 | 0,04 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 1,23 | 1,55 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,04 |
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы мощностью 7,2 м3/ч | маш.-ч | 0,39 | 0,55 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 01.1.01.09-0027 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 10 мм | т | 0,0005 | 0,0006 |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, диаметр 6-14 мм | т | 0,0009 | 0,0012 |
| 01.1.02.08-0031 | Прокладки паронитовые | кг | 0,9 | 1,2 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0006 | 0,0008 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,07 | 0,1 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,3 | 0,4 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0005 | 0,0006 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 2,4 | 3,1 |
| 07.2.07.13-0081 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | 0,01 | 0,01 |

| Таблица ГЭСНмр 02-02-032 |  | Клапаны предохранительные стальные на условное давление до 13,7 - 20 МПа |
| --- | --- | --- |
| Измеритель: | шт |  |
|  | Клапан предохранительный стальной на номинальное давление до 13,7 - 20 МПа, номинальный диаметр: |  |
| 02-02-032-01 | до 50 мм |  |
| 02-02-032-02 | до 100 мм |  |
| 02-02-032-03 | до 200 мм |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02- 032-01 | 02-02- 032-02 | 02-02- 032-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 9,4 | 12,3 | 17,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 0,14 | 0,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,02 | 0,07 | 0,2 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 2,35 | 3,08 | 4,45 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,07 | 0,2 |
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы мощностью 7,2 м3/ч | маш.-ч | 0,39 | 0,55 | 0,78 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 01.1.01.09-0027 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 10 мм | т | 0,0005 | 0,0008 | 0,001 |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, диаметр 6-14 мм | т | 0,0009 | 0,0015 | 0,0022 |
| 01.1.02.08-0031 | Прокладки паронитовые | кг | 0,9 | 1,5 | 2,2 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0006 | 0,001 | 0,0014 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,07 | 0,12 | 0,17 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,3 | 0,5 | 0,7 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0005 | 0,0008 | 0,001 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 2,4 | 3,8 | 5,6 |
| 07.2.07.13-0081 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Таблица ГЭСНмр 02-02-033 |  | Клапаны предохранительные стальные на условное давление до 40 МПа |
| --- | --- | --- |
| Измеритель: | шт |  |
|  | Клапан предохранительный стальной на номинальное давление до 40 МПа, номинальный диаметр: |  |
| 02-02-033-01 | до 25 мм |  |
| 02-02-033-02 | до 50 мм |  |
| 02-02-033-03 | до 100 мм |  |
| 02-02-033-04 | до 150 мм |  |
| 02-02-033-05 | до 200 мм |  |
| 02-02-033-06 | до 250 мм |  |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02- 033-01 | 02-02- 033-02 | 02-02- 033-03 | 02-02- 033-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 10,1 | 11,5 | 15 | 18,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 0,06 | 0,28 | 0,58 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,02 | 0,03 | 0,14 | 0,29 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 2,53 | 2,87 | 3,75 |  |
| 91.06.07-003 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т | маш.-ч |  |  |  | 4,7 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,03 | 0,14 | 0,29 |
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы мощностью 7,2 м3/ч | маш.-ч | 0,43 | 0,43 | 0,62 | 0,74 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 01.1.01.09-0027 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 10 мм | т | 0,0003 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0009 |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, диаметр 6-14 мм | т | 0,0007 | 0,0009 | 0,0015 | 0,0019 |
| 01.1.02.08-0031 | Прокладки паронитовые | кг | 0,7 | 0,9 | 1,5 | 1,9 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0002 | 0,0006 | 0,001 | 0,0012 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,15 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0003 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0009 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1,6 | 2,4 | 3,8 | 4,7 |
| 07.2.07.13-0081 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02- 033-05 | 02-02- 033-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 22 | 26,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,78 | 0,98 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,39 | 0,49 |
| 91.06.07-003 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 5,5 | 6,6 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,39 | 0,49 |
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы мощностью 7,2 м3/ч | маш.-ч | 0,9 | 1,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 01.1.01.09-0027 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 10 мм | т | 0,001 | 0,0011 |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, диаметр 6-14 мм | т | 0,0022 | 0,0025 |
| 01.1.02.08-0031 | Прокладки паронитовые | кг | 2,2 | 2,5 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0014 | 0,0016 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,17 | 0,2 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,7 | 0,8 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,001 | 0,0012 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 5,6 | 6,5 |
| 07.2.07.13-0081 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | 0,01 | 0,01 |

## СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	1

III. СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ	2

Отдел 1. АРМАТУРА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ	2

Таблица ГЭСНмр 02-01-001          Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа	2

Таблица ГЭСНмр 02-01-002          Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа	3

Таблица ГЭСНмр 02-01-003          Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа	5

Таблица ГЭСНмр 02-01-004          Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа	6

Отдел 2. АРМАТУРА ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА	7

Раздел 1. ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ И СТАЛЬНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 40 МПА	8

Таблица ГЭСНмр 02-02-001          Задвижки фланцевые на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом	8

Таблица ГЭСНмр 02-02-002          Задвижки фланцевые на условное давление до 2,5 МПа с электроприводом	8

Таблица ГЭСНмр 02-02-003          Задвижки стальные на условное давление до 6,3 МПа с ручным приводом	9

Таблица ГЭСНмр 02-02-004          Задвижки стальные на условное давление до 6,3 МПа с электрическим приводом	10

Таблица ГЭСНмр 02-02-005          Задвижки стальные на условное давление до 10 МПа с ручным приводом	11

Таблица ГЭСНмр 02-02-006          Задвижки стальные на условное давление до 10 МПа с электрическим приводом	12

Таблица ГЭСНмр 02-02-007          Задвижки стальные на условное давление до 20 МПа с ручным приводом	13

Таблица ГЭСНмр 02-02-008          Задвижки стальные на условное давление до 20 МПа с электрическим приводом	14

Таблица ГЭСНмр 02-02-009          Задвижки стальные на условное давление до 40 МПа с ручным приводом	14

Таблица ГЭСНмр 02-02-010          Задвижки стальные на условное давление до 40 МПа с электрическим приводом	15

Таблица ГЭСНмр 02-02-020          Вентили запорные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом	16

Таблица ГЭСНмр 02-02-021          Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с ручным приводом на условное давление до 6,3 МПа	17

Таблица ГЭСНмр 02-02-022          Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с электрическим приводом на условное давление до 6,3 МПа	18

Таблица ГЭСНмр 02-02-023          Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с ручным приводом на условное давление до 10 МПа	18

Таблица ГЭСНмр 02-02-024          Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа	19

Таблица ГЭСНмр 02-02-025          Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с ручным приводом на условное давление 13,7-20 МПа	20

Таблица ГЭСНмр 02-02-026          Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с электрическим приводом на условное давление 13,7-20 МПа	20

Таблица ГЭСНмр 02-02-027          Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с ручным приводом на условное давление 23,5-40 МПа	21

Таблица ГЭСНмр 02-02-028          Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с электрическим приводом на условное давление 23,5-40 МПа	22

Таблица ГЭСНмр 02-02-029          Клапаны предохранительные чугунные на условное давление до 2,5 МПа	23

Таблица ГЭСНмр 02-02-030          Клапаны предохранительные стальные на условное давление 4 - 6,3 МПа	23

Таблица ГЭСНмр 02-02-031          Клапаны предохранительные стальные на условное давление до 10 МПа	24

Таблица ГЭСНмр 02-02-032          Клапаны предохранительные стальные на условное давление до 13,7 - 20 МПа	24

Таблица ГЭСНмр 02-02-033          Клапаны предохранительные стальные на условное давление до 40 МПа	25