www.DocNorma.Ru Лучшая бесплатная электронная библиотека стандартов и нормативов. Регулярное обновление. Содержит 70000 документов. Начало формы Конец формы

| ТСН-2001 | Территориальные сметные нормативы для Москвы |
| --- | --- |
| ### Глава 14 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА |
| ТСН-2001.14-15 | ### Сборник 15 Техническая эксплуатация средств связи, систем видеонаблюдения, управления движением, охранной и пожарной сигнализации |
| Сборник строительных нормативов | ### Москва 2006 |

Территориальные сметные нормативы для Москвы (ТСН-2001) разработаны Московским центром ценообразования в строительстве «Мосстройцены» в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 10 августа 2004 г. № 557-ПП «О совершенствовании территориальной сметно-нормативной базы для определения стоимости строительства объектов в городе Москве» на основе Московских территориальных сметных нормативов (МТСН 81-98) согласно Основным положениям по разработке ТСН-2001 для Москвы в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года.

ТСН-2001 предназначены для определения стоимости работ при составлении сметной документации на строительство зданий и сооружений, ремонт, реставрацию, техническое обслуживание и ремонт оборудования городского хозяйства; для разработки тендерной документации; формирования договорных цен на строительную продукцию и расчетов за выполненные работы в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г.

Деятельность ОАО Московский центр ценообразования в строительстве «Мосстройцены» сертифицирована в соответствии со стандартами ISO 9001-2001.

Сборник ТСН-2001.4-15 «Техническая эксплуатация средств связи, систем видеонаблюдения, управления движением, охранной и пожарной сигнализации» разработан ОАО «Московский центр ценообразования в строительстве Мосстройцены» на основе сборника МТСН 81.4-15-98 «Техническая эксплуатация средств связи, систем видеонаблюдения, управления движением, охранной и пожарной сигнализации».

Разработчики: Родендорф И.К., (ответственный исполнитель); Курская Н.И., Сафронова О.М., Карповцева Н.В.; Тиунова Г.Ю., Журавлева О.В., Кондратов С.В., Савицкий В.М., Николаиди С.А.

Содержание

Техническая часть Отдел 1. Средства телефонной связи Таблица 15-1. Аналоговые телефонные аппараты Таблица 15-2. Боксы кабельные телефонные Таблица 15-3. Кроссовые панели на 100 пар Таблица 15-4. Муфты соединительные полиэтиленовые Таблица 15-5. Пульт оператора системы оперативно-диспетчерской связи "Набат" Таблица 15-6. Автоматическая телефонная станция "Псков-М" Таблица 15-7. Пульт оператора автоматической телефонной станции "Псков-М" Таблица 15-8. Распределительный шкаф настенного крепления "Krone" Таблица 15-9. Телефонный аппарат "ТАК-64" Таблица 15-10. Телефонный аппарат "ТАС-М" Таблица 15-11. Цифровой телефонный аппарат Таблица 15-12. Цифровые автокорректируемые часы Таблица 15-13. Станция часовая Отдел 2. Система управления движением Таблица 15-14. Датчик негабаритного транспорта ДНГТ Таблица 15-15. Светофор дорожный ЯАЦР.676642.047 Таблица 15-16. Светофор дорожный ЯАЦР.676642.062 Таблица 15-17. Знак ограничения скорости Таблица 15-18. Контроллер управления дорожным шлагбаумом RCP-B Таблица 15-19. Цифровой магнитофон на 8 камер Таблица 15-20. Блок управления шлагбаумом Таблица 15-21. Система бесперебойного питания Таблица 15-22. Стойка VAZ Таблица 15-23. Видеостена Таблица 15-24. Цифровой видеорегистратор Отдел 3. Система охранной сигнализации Таблица 15-25. Извещатель охранный объемный оптико-электронный "Фотон-10" Таблица 15-26. Видеодомофон Отдел 4. Система автоматизированного оповещения Таблица 15-27. Оповещатель пожарный комбинированный светозвуковой "HE-8S/STW" Таблица 15-28. Светозвуковой сигнализатор "Выход" Таблица 15-29. Световое табло 40×80 см "Пожар", "Заглуши Двигатель" Таблица 15-30. Рупорные громкоговорители Таблица 15-31. Настенные громкоговорители Таблица 15-32. Трансляционный радиоузел "CUP12.1" Таблица 15-33. Предварительный усилитель "PR4000" Таблица 15-34. Цифровое записывающее устройство "RD2008" Таблица 15-35. Ресивер-микшер "RM 8080" Таблица 15-36. 8-зонный коммутатор "RU8020" Таблица 15-37. Контрольная панель "SA2096" Таблица 15-38. Усилитель мощности "SM2xxxx" И "SM6xxxx" Таблица 15-39. Локальный ресивер "SZ 8040" Таблица 15-40. Усилитель мощности "UM2xxxx" И "UM6xxxx" Таблица 15-41. Усилитель мощности "UP4xxx" Отдел 5. Система охранного видеонаблюдения Таблица 15-42. Видеокамера с термокожухом Таблица 15-43. Передатчик, приемник или ретранслятор видеосигнала по витой паре Таблица 15-44. Стойка 22 U Таблица 15-45. Блок питания БПС-0.3\12 Таблица 15-46. Монитор Отдел 6. Система пожарной сигнализации Таблица 15-47. Источник вторичного электропитания резервированного "ИБН 1200\2400" Таблица 15-48. Блок бесперебойного питания "ББП" Таблица 15-49. Релейный модуль "РМ-1" Таблица 15-50. Источник резервного питания "СКАТ-1200Р\20" или "СКАТ-2400Р\20" Таблица 15-51. Источники бесперебойного питания "800VA\1000VA\1500V4\2200VA" Таблица 15-52. Резервный источник питания аппаратуры ОПС "РИП-24 ИСП.01" Таблица 15-53. Станция пожарной сигнализации "CLP-4" Таблица 15-54. Прибор приемно-контрольный пожарный адресно-аналоговый "7200" Таблица 15-55. Пульт контроля и управления охранно-пожарный "С2000" Таблица 15-56. Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20П" Таблица 15-57. Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый "АТД" Таблица 15-58. Извещатель пожарный тепловой "ХР95 55000-400" Таблица 15-59. Извета гель пожарный тепловой "ИП103-4\1" Таблица 15-60. Извещатель пожарный ручной "MS" Таблица 15-61. Извешатель пожарный ручной адресный "ИПР" Таблица 15-62. Извещатель пожарный ручной адресный "ИПР513-3А" Таблица 15-63. Извещатель пожарный дымовой фотоэлектронный "2151Е" Таблица 15-64. Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый "ASD-PL" Таблица 15-65. Извещатель пожарный дымовой оптический "ХР95 55000-600" Таблица 15-66. Изолятор неисправности "ХР95 55000-600" Таблица 15-67. Извещатель пожарный дымовой аналогово-адресный "ДИП-34А" Таблица 15-68. Извешатель пожарный дымовой "ИП212-3СУ" Таблица 15-69. Модуль адресации "АММ-2" Таблица 15-70. Модуль адресации "АММ-4" Таблица 15-71. Модуль адресации "АОМ-2" Таблица 15-72. Блок ввода-вывода "БВВЗ" Таблица 15-73. Блок выбора режима "БВР" Таблица 15-74. Блок контроля зоны "БКЗ" Таблица 15-75. Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1" Таблица 15-76. Блок релейный адресный "БРА-03-4" Таблица 15-77. Блок ретранслятора линейного "БРЛ-01" Таблица 15-78. Блок ретранслятора линейного "БРЛ-03" Таблица 15-79. Блок линейный адресный "ЛБ-06" Таблица 15-80. Блок линейный адресный "ЛБ-07" Таблица 15-81. Сетевой контроллер исполнительных устройств "СКИУ 01" Таблица 15-82. Сетевой контроллер шлейфов сигнализации "СКШС-01" Таблица 15-83. Сетевой контроллер шлейфов сигнализации "СКШС-02" Таблица 15-84. Сетевой контроллер шлейфов сигнализации "СКШС-03-8" Таблица 15-85. Термошкаф "ТШ13-140-220" Таблица 15-86. Преобразователь интерфейсов ПИ-01 Таблица 15-87. Световое табло ТВ-1 Таблица 15-88. Соединительные коробки, ящики и клеммники Таблица 15-89. Ящик соединительный СЯ-10 Таблица 15-90. Шкаф климатический (6-ADW; 1-СКШС, 1-БРЛ) Таблица 15-91. Шкафы навесные 700×1200, 300×400 Таблица 15-92. Плата "ОУ-1" Таблица 15-93. Извещатель линейный тепловой (термокабель) Таблица 15-94. Металлорукав тип РЗЦШ-15 Таблица 15-95. Трубка медная сенсорная Таблица 15-96. Программатор адреса "ProgLight" Отдел 7. Система радиосвязи Таблица 15-100. Антенна на диапазон 148-173 МГц или 430-470 МГц системы Таблица 15-101. Блок ретранслятора системы радиосвязи Таблица 15-102. Грозоразрядник системы радиосвязи Таблица 15-103. Блок питания для радиостанции типа HPN4001 системы радиосвязи Таблица 15-104. Носимая радиостанция типа GP-340 системы радиосвязи Таблица 15-105. Излучающий кабель MIL-C-17F системы радиосвязи Таблица 15-106. Устройство ввода сигнала в систему типа УВСС-4/5 системы радиосвязи Таблица 15-107. Источник аварийного ввода резерва Power Vision Pro 2 кВа системы радиосвязи Таблица 15-108. Пульт управления "Centro Plus" системы радиосвязи Таблица 15-109. Оборудование системы радиосвязи тоннельного путепровода Таблица 15-110. Нагрузка согласования коаксиальная (КМ111) системы радиосвязи Таблица 15-111. Мобильная радиостанция типа GM-340 системы радиосвязи Отдел 8. Система газоанализа Таблица 15-151. Замена электрохимического датчика газоанализатора Таблица 15-152. Калибровка Таблица 15-153. Организация поверки контрольно-измерительных приборов Таблица 15-154. Газоанализатор типа ГИАМ-15М Таблица 15-155. Система контроля загазованности (СКВА-01) Кутузовского автодорожного тоннеля Таблица 15-156. Система контроля загазованности Гагаринского автодорожного тоннеля Таблица 15-157. Система контроля загазованности автодорожных тоннелей третьего транспортного кольца Таблица 15-158. Замена газочувствительных картриджей датчиков типа "Apex" Отдел 9. Системы автоматического пенного, водяного, газового и порошкового пожаротушения Таблица 15-201. Затонительный клапан дренчерной системы с обвязкой различного диаметра, модуль "Viking" E-1, 150 мм Таблица 15-202. Спринклерный клапан с обвязкой Таблица 15-203. Компрессор воздушный марки КМ-2-016 Таблица 15-204. Система пожарного водопровода и трубопроводной арматуры а/д тоннелей третьего транспортного кольца Таблица 15-205. Импульсное устройство ИУ-1000Г АПЭ Таблица 15-206. Оросители системы пенного (водяною) пожаротушения Таблица 15-207. Затвор дисковый с ручным приводом Таблица 15-208. Клапан сигнальный дренчерный с эл. пусковым устройством Таблица 15-209. Секция бака для воды системы пенного (водяного) пожаротушения Таблица 15-210. Бак для пенообразователя системы пенного (водяного) пожаротушения Таблица 15-211. Головка соединительная рукавная Таблица 15-212. Пункт подключения пожарных машин Таблица 15-213. Шкаф пожарного крана Таблица 15-214. Кассета поворотная для хранения пожарного рукава Таблица 15-215. Ствол пожарного рукава Таблица 15-216. Пожарный рукав Таблица 15-217. Насадок для распыления Таблица 15-218. Шкаф управления системы пожарного водопровода тоннеля третьего транспортного кольца Таблица 15-219. Шкафы управления системы пенного (водяного) пожаротушения тоннеля третьего транспортного кольца Раздел 2. Система газового и порошкового пожаротушения Таблица 15-220. Оборудование системы газового (порошкового) пожаротушения Таблица 15-221. Извещатели тепловые типа ИП Таблица 15-222. Извещатель дымовой ИП Таблица 15-223. Термошкаф Таблица 15-224. Модуль газового пожаротушения Таблица 15-225. Панель приемно-контрольная MCU 21.1-48 (RАК 02, IOV 81, MDI 81, ОСD 71, RAL 720) Таблица 15-226. Весовое устройство типа "Терминал весовой" Таблица 15-227. Звуковое табло оповещения "Газ! Уходи!", "Газ! Не входи!" Таблица 15-228. Извещатель магнитоконтактный типа СМК Таблица 15-229. Модуль порошкового пожаротушения Таблица 15-230. Кабель экранированный типа CAB 4* 1.5 Таблица 15-231. Сигнализатор давления универсальный "СДУ-М" Таблица 15-232. Огнетушители углекислотные "ОУ-3" и "ОУ-4" Таблица 15-233. Пиротехнический патрон, устройство ручного пуска Отдел 10. Система светодиодных модулей Таблица 15-97. Контроллер управления светодиодными модулями Таблица 15-98. Система светодиодных модулей

# Техническая часть

1. Нормы и расценки, приведенные в настоящем сборнике, распространяются на работы по технической эксплуатации средств телефонной связи, систем управления движением, охранной сигнализации, автоматизированного оповещения.

2. Нормы и расценки сборника включают выполнение полного комплекса работ, предусмотренного соответствующими технологическими картами, согласованными ГУП г. Москвы "Гормост" и утвержденными Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. Москвы в соответствии с регламентами по эксплуатации мостовых сооружений, утвержденных первым заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы - руководителем комплекса городского хозяйства, соответствующих технических условий и инструкций.

3. Нормами и расценками таблиц 15-1÷15-96 сборника учтены работы по техническому осмотру, техническому обслуживанию, текущему ремонту и замене систем сигнализации, диспетчерского управления и контроля, связи, на работы по техническому надзору, включая испытания и обследования, в транспортных развязках на 3-ем транспортном кольце.

Указанные нормы и расценки предназначены для определения сметной стоимости работ и формирования предложений по лимиту готовых средств, необходимых для эксплуатации мостовых сооружений третьего транспортного кольца и городских искусственных сооружений.

4. Нормами и расценками таблиц 15-151÷15-158 сборника учтены работы по техническому осмотру, техническому обслуживанию, текущему ремонту и замене систем газоанализа.

5. Нормами и расценками таблиц 15-201÷15-230 сборника учтены работы по техническому осмотру, техническому обслуживанию, текущему ремонту и замене систем автоматического пенного, водяного, газового, порошкового пожаротушения.

6. Нормами и расценками сборника не учтены затраты на приобретение основных видов материалов, необходимость в которых выявляется дефектными ведомостями или принимается по проектным данным при выполнении работ по текущему ремонту и замене.

# Отдел 1. Средства телефонной связи

## Таблица 15-1. Аналоговые телефонные аппараты

Состав работ: 1. Осмотр состояния аппарата (1, 2).

2. Чистка аппарата без разборки (1).

3. Разборка, чистка и сборка аппарата (2).

4. Замена микротелефонной трубки (3).

5. Замена телефонного аппарата (4).

6. Проверка работы аппарата.

7. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-1-1 | 15-1-2 | 15-1-3 | 15-1-4 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 10,19 | 16,12 | 0,92 | 9,96 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 8,87 | 13,96 | 0,58 | 8,43 |
|  | эксплуатация машин | Руб. | 1,27 | 2,11 | 0,08 | 1,27 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,55 | 0,92 | 0,04 | 0,55 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,05 | 0,05 | 0,26 | 0,26 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,61 | 0,96 | 0,04 | 0,58 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,03 | 0,05 | 0,002 | 0,03 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |
| 1.1-1-115 | Ветошь | кг | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 1.1-1-330 | Канифоль | кг | - | - | 0,0035 | 0,0035 |
| 1.1-1-659 | Мыло жидкое (мыловар) | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1.1-1-946 | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10×10-15×250-500 мм, марка ПОС-61 | кг | - | - | 0,002 | 0,002 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

## Таблица 15-2. Боксы кабельные телефонные

Состав работ: 1. Осмотр состояния бокса. Проверка комплектности и прочности крепления деталей (1, 2).

2. Удаление грязи и пыли с наружной поверхности бокса (1, 2).

3. Восстановление подключения абонентского кабеля к соединительным контактам (2).

4. Отключение и подключение абонентских кабелей к контактным соединениям (3).

5. Извлечение соединительной колодки и отключение от нее кабелей линий связи, вывод кабеля за пределы корпуса (3).

6. Замена настенного бокса (3).

7. Ввод кабеля линий связи в корпус бокса, подключение кабеля к соединительной колодке пайкой.

8. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание | Текущий ремонт неисправной абонентской линии | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-2-1 | 15-2-2 | 15-2-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 5,67 | 6,75 | 58,94 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 4,80 | 5,67 | 28,79 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,84 | 0,84 | 4,64 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,37 | 0,37 | 2,02 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,03 | 0,24 | 25,51 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,33 | 0,39 | 1,98 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,11 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-115 | верить | кг | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 1.1-1-330 | Канифоль | кг |  | 0,0035 | 0,0035 |
| 1.1-1-946 | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10×10 15×250-500 мм, марка ПОС-61 | кг | - | 0,002 | 0,002 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 1.1-1-2085 | Герметик силиконовый | л | - | - | 0,3 |

## Таблица 15-3. Кроссовые панели на 100 пар

Состав работ: 1. Осмотр состояния кроссовых панелей. Проверка комплектности и прочности крепления деталей (1).

2. Чистка панели пылесосом (1).

3. Проверка маркировки (1).

4. Замена неисправного кроссировочного кабеля и восстановление маркировки (2).

5. Отключение и подключение всех кроссировочных кабелей (3).

6. Извлечение каждого плинта на 10 пар, установка их на монтажное приспособление и отключение кабелей линии связи (3).

7. Замена монтажной рамы (3).

8. Установка последовательно каждого из плинтов на монтажное приспособление и подключение к нему кабеля линии связи (3).

9. Нанесение маркировки на каждый из плинтов (3).

10. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-3-1 | 15-3-2 | 15-3-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 7,00 | 7,35 | 360,24 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 6,11 | 6,25 | 311,45 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,84 | 0,84 | 48,53 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,37 | 0,37 | 21,14 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,05 | 0,26 | 0,26 |
|  | ##### Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,42 | 0,43 | 21,42 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | мащ.-ч | 0,02 | 0,02 | 1,15 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-115 | Ветошь | кг | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 1.1-1-330 | Канифоль | кг | - | 0,0035 | 0,0035 |
| 1.1-1-659 | Мыло жидкое (мыловар) | м | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1.1-1-946 | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10×10-15×250-500 мм, марка ПОС-61 | кг | - | 0,002 | 0,002 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

## Таблица 15-4. Муфты соединительные полиэтиленовые

Состав работ: 1. Осмотр состояния муфты. Проверка комплектности и прочности крепления деталей (1, 2).

2. Удаление грязи и пыли с внешней поверхности муфты (1, 2).

3. Рассоединение и соединение частей кожуха между собой с герметизацией мест ввода кабелей (2, 3).

4. Восстановление соединения кабеля (2).

5. Отключение кабелей линий связи с выведением за пределы корпуса муфты (3).

6. Соединение кабелей линий связи с введением в корпус муфты (3).

7. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-4-1 | 15-4-2 | 15-4-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 4,38 | 22,38 | 32,67 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 3,93 | 19,19 | 28,21 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,42 | 2,95 | 4,22 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,18 | 1,29 | 1,84 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,03 | 0,24 | 0,24 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,27 | 1,32 | 1,94 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01 | 0,07 | 0,1 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-115 | Ветошь | кг | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 1.1-1-330 | Канифоль | кг | - | 0,0035 | 0,0035 |
| 1.1-1-946 | Припои олавянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10×10-15×250-500 мм, марка ПОС-61 | кг | - | 0,002 | 0,002 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

## Таблица 15-5. Пульт оператора системы оперативно-диспетчерской связи "Набат"

Состав работ: 1. Осмотр состояния пульта. Проверка комплектности и прочности крепления деталей (1, 2).

2. Отключение и подключение шнура питания.

3. Чистка без разборки пульта (1).

4. Проверка текущего времени и даты на ЖКИ, проверка выполнения функций пульта (1, 2).

5. Снятие и установка верхней и правой крышек пульта (2, 3).

6. Чистка и проверка состояния (2).

7. Отсоединение и присоединение проводов защитного заземления (3).

8. Демонтаж и монтаж пульта оператора (3).

9. Крепление кабелей проводной сети к платам стяжками (3).

10. Заделка пар внешних, абонентских линий и цифровых каналов в ножевые контакты, подключение (3).

11. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-5-1 | 15-5-2 | 15-5-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 9,85 | 12,74 | 26,93 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 7,27 | 9,31 | 19,92 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 2,53 | 3,38 | 6,75 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 1,10 | 1,47 | 2,94 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,05 | 0,05 | 0,26 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,50 | 0,64 | 1,37 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,06 | 0,08 | 0,16 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-115 | Ветошь | кг | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 1.1-1-330 | Канифоль | кг | - | - | 0,0035 |
| 1.1-1-659 | Мыло жидкое (мыловар) | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1.1-1-946 | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10×10-15×250-500 мм, марка ПОС-61 | кг | - | - | 0,002 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

## Таблица 15-6. Автоматическая телефонная станция "Псков-М"

Состав работ: 1. Удаление грязи и пыли с наружных поверхностей (1, 2).

2. Проверка надежности крепления станции, световой индикации (1).

3. Снятие передних крышек всех блоков станции, измерение напряжений, анализ световой индикации (2).

4. Измерение напряжений батарей резервного питания, выходное ВИП (2).

5. Установка связи с абонентами и проверка сигналов (2, 3).

6. Проверка работы встроенной системы диагностики (2, 3).

7. При необходимости: регулировка напряжений, замена элементов питания в ячейке ЗУ (2).

8. Снятие передней крышки БСО и анализ световой сигнализации (3).

9. Выявление и устранение неисправности, при необходимости - замена неисправных деталей и настройка (3).

10. Проверка из кросса, подключение линии к АК, замена ячейки АК и настройка дифсистем (4).

11. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Текущий ремонт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отказ связи или срабатывание аварийной сигнализации | отказ отдельной АК |
|  |  |  | 15-6-1 | 15-6-2 | 15-6-3 | 15-6-4 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 9,87 | 203,28 | 301,16 | 38,24 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 6,98 | 134,20 | 206,76 | 11,76 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 2,53 | 46,84 | 72,16 | 4,22 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 1,10 | 20,40 | 31,43 | 1,84 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,36 | 22,24 | 22,24 | 22,24 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,48 | 9,23 | 14,22 | 0,81 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,06 | 1,11 | 1,71 | 0,1 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,01 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1.1-1-330 | Канифоль | кг | - | 0,02 | 0.02 | 0,02 |
| 1.1-1-946 | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10×10-15×250-500 мм, марка ПОС-61 | кг | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,0005 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |

## Таблица 15-7. Пульт оператора автоматической телефонной станции "Псков-М"

Состав работ: 1. Удаление грязи и пыли с наружных поверхностей (1, 2).

2. Проверка световой индикации (1).

3. Проверка включения-выключения, работы всех систем и сигналов во всех режимах, регулировка передачи (2, 3, 4).

4. Замена ячейки КП на телефонной станции (3).

5. Проверка встроенной системы диагностики АТС (3).

6. Подключение к пульту соединительной линии с телефонной станцией (4).

7. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-7-1 | 15-7-2 | 15-7-3 | 15-7-4 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 1,80 | 105,83 | 119,82 | 90,95 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 1,02 | 64,70 | 72,26 | 67,32 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,42 | 22,37 | 25,32 | 23,63 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,18 | 9,74 | 11,03 | 10,29 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,36 | 18,76 | 22,24 | 0,00 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,07 | 4,45 | 4,97 | 4,63 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01 | 0,53 | 0,6 | 0,56 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,01 | 0,5 | 0,5 |  |
| 1.1-1-330 | Канифоль | кг | - | - | 0,02 | - |
| 1.1-1-946 | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10×10-15×250-500 мм, марка ПОС-61 | кг | - | - | 0,04 | - |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,0005 | 0,08 | 0,08 | - |

## Таблица 15-8. Распределительный шкаф настенного крепления "Krone"

Состав работ: 1. Осмотр состояния шкафа и кроссовой панели. Проверка комплектности и прочности крепления деталей (1).

2. Чистка внутри шкафа пылесосом, зачистка и нанесение защитного покрытия на места коррозии (1).

3. Проверка маркировки кроссовой панели (1).

4. Замена неисправного кроссировочного кабеля и восстановление маркировки (2).

5. Отключение и подключение всех кроссировочных кабелей (3).

6. Извлечение каждого плинта на 10 пар, установка их на монтажное приспособление и отключение кабелей линии связи 01

7. Вывод всех кабелей за пределы корпуса монтажного шкафа (3).

8. Замена шкафа (3).

9. Ввод всех кабелей внутрь шкафа (3).

10. Установка последовательно каждого из плинтов на монтажное приспособление и подключение к нему кабеля линии связи, установка и закрепление каждого из плинтов в монтажной раме (3).

11. Нанесение маркировки на каждый из плинтов, восстановление всех кроссировочных кабелей (3).

12. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-8-1 | 15-8-2 | 15-8-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 38,45 | 6,90 | 392,21 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 21,66 | 5,82 | 339,22 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 3,38 | 0,84 | 52,75 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 1,47 | 0,37 | 22,97 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 13,41 | 0,24 | 0,24 |
|  | ##### Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,49 | 0,40 | 23,33 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,08 | 0,02 | 1,25 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-115 | Ветошь | кг | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 1.1-1-330 | Канифоль | кг | - | 0,0035 | 0,0035 |
| 1.1-1-946 | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10×10-15×250-500 мм, марка ПОС-61 | кг | - | 0,002 | 0,002 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 1.1-1-1463 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,1 | - | - |
| 1.1-1-1576 | Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая | кг | 0,1 | - | - |

## Таблица 15-9. Телефонный аппарат "ТАК-64"

Состав работ: 1. Осмотр состояния аппарата (1, 2, 3).

2. Чистка аппарата без разборки (1).

3. Разборка, чистка и сборка аппарата (2, 3).

4. Отключение и подключение аппарата к АТС и конденсаторам, снятие показаний мегомметром (3, 4).

5. Замена телефонного аппарата (4).

6. Проверка работы аппарата.

7. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-9-1 | 15-9-2 | 15-9-3 | 15-9-4 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 9,75 | 19,77 | 32,11 | 12,13 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 8,43 | 16,87 | 27,63 | 10,18 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 1,27 | 2,53 | 4,22 | 1,69 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,55 | 1,10 | 1,84 | 0,74 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,05 | 0,37 | 0,26 | 0,26 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,58 | 1,16 | 1,90 | 0,70 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,03 | 0,06 | 0,1 | 0,04 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |
| 1.1-1-115 | Ветошь | кг | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 1.1-1-330 | Канифоль | кг | - | - | 0,0035 | 0,0035 |
| 1.1-1-592 | Масло вазелиновое | кг | - | 0,0035 | - | - |
| 1.1-1-659 | Мыло жидкое (мыловар) | кг | 0,001 | - | 0,001 | 0,001 |
| 1.1-1-946 | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10×10-15×250-500 мм, марка ПОС-61 | кг | - | - | 0,002 | 0,002 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

## Таблица 15-10. Телефонный аппарат "ТАС-М"

Состав работ: 1. Осмотр состояния аппарата (1, 2, 3).

2. Чистка аппарата без разборки (1).

3. Разборка, чистка и сборка аппарата (2, 3).

4. Отключение и подключение аппарата к АТС (3, 4).

5. Замена телефонного аппарата (4).

6. Проверка работы аппарата.

7. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-10-1 | 15-10-2 | 15-10-3 | 15-10-4 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 10,48 | 21,47 | 33,54 | 19,37 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 9,16 | 18,47 | 28,64 | 16,58 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 1,27 | 2,95 | 4,64 | 2,53 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,55 | 1,29 | 2,02 | 1,10 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,05 | 0,05 | 0,26 | 0,26 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,63 | 1,27 | 1,97 | 1,14 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,03 | 0,07 | 0,11 | 0,06 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |
| 1.1-1-115 | Ветошь | кг | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 1.1-1-330 | Канифоль | кг | - | - | 0,0035 | 0,0035 |
| 1.1-1-659 | Мыло жидкое (мыловар) | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1.1-1-946 | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10×10-15×250-500 мм, марка ПОС-61 | кг | - | - | 0,002 | 0,002 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

## Таблица 15-11. Цифровой телефонный аппарат

Состав работ: 1. Осмотр состояния аппарата (1, 2, 3).

2. Чистка аппарата без разборки (1).

3. Разборка, чистка и сборка аппарата (2, 3).

4. Отключение и подключение аппарата к АТС (3, 4).

5. Замена телефонного аппарата (4).

6. Проверка работы аппарата.

7. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-1.1-1 | 15-1.1-2 | 15-1.1-3 | 15-1.1-4 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 6,68 | 10,14 | 4,01 | 6,75 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 4,94 | 7,56 | 2,91 | 4,80 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 1,69 | 2,53 | 0,84 | 1,69 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,74 | 1,10 | 0,37 | 0,74 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,05 | 0,05 | 0,26 | 0,26 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,34 | 0,52 | 0,20 | 0,33 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0.04 | 0,06 | 0,02 | 0,04 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |
| 1.1-1-115 | Ветошь | кг | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 1.1-1-330 | Канифоль | кг | - | - | 0,0035 | 0,0035 |
| 1.1-1-659 | Мыло жидкое (мыловар) | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1.1-1-946 | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10×10-15×250-500 мм, марка ПОС-61 | кг | - | - | 0,002 | 0,002 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

## Таблица 15-12. Цифровые автокорректируемые часы

Состав работ: 1. Осмотр состояния часов.

2. Чистка часов без разборки, проверка установки текущей даты и времени (1, 2).

3. Корректировка текущей даты и времени (2, 3, 4).

4. Проверка напряжения питания, замена диодного моста (3).

5. Отключение и подключение провода питания и линии связи с часовой станцией (4).

6. Замена часов (4).

7. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-12-1 | 15-12-2 | 15-12-3 | 15-12-4 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 4,66 | 5,08 | 5,29 | 7,04 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 3,34 | 3,78 | 3,78 | 5,09 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,69 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,74 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,05 | 0,03 | 0,24 | 0,26 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,23 | 0,26 | 0,26 | 0,35 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |
| 1.1-1-115 | Ветошь | кг | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 1.1-1-330 | Канифоль | кг | - | - | 0,0035 | 0,0035 |
| 1.1-1-659 | Мыло жидкое (мыловар) | кг | 0,001 | - | - | 0,001 |
| 1.1-1-946 | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10×10-15×250-500 мм, марка ПОС-61 | кг | - | - | 0,002 | 0,002 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

## Таблица 15-13. Станция часовая

Состав работ: 1. Удаление грязи и пыли с наружных поверхностей, проверка надежности крепления станции (1, 2).

2. Проверка световой индикации (1).

3. Снятие и установка передней крышки всех блоков станции, измерение напряжений и анализ световой индикации встроенной диагностики (2).

4. Измерение напряжения батарей резервного питания, регулировка (2).

5. Проверка канала приема сигналов, выходов подключения часов (2).

6. Снятие и установка боковой крышки, восстановление подключения соединительной линии с часами к контактам на разъеме В3 (3).

7. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Текущий ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-13-1 | 15-13-2 | 15-13-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 9,54 | 37,08 | 3,55 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 6,98 | 27,34 | 2,47 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 2,53 | 9,71 | 0,84 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 1,10 | 4,23 | 0,37 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,03 | 0,03 | 0.24 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,46 | 1,88 | 0,17 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,06 | 0,23 | 0,02 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-115 | Ветошь | кг | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 1.1-1-330 | Канифоль | кг | - | - | 0,0035 |
| 1.1-1-946 | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10×10-15×250-500 мм, марка ПОС-61 | кг | - | - | 0,002 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

# Отдел 2. Система управления движением

## Таблица 15-14. Датчик негабаритного транспорта ДНГТ

Состав работ: 1. Проверка комплектности изделия. Проверка наличия и соответствия заводского номера изделия, надежности креплений передатчика, приемника и модуля передачи данных, проверка наличия заводских пломб (1, 2).

2. Визуальный контроль наличия лазерного луча.

3. Запись о выполнении в журнале регистрации работ по ТО и ППР.

4. Отключение шины питания; отключение линии МПД (2, 3), протирка стекла корпуса влажной бязью (2).

5. Снятие блока передатчика БПРД, блока приемника БПРМ и модуля передачи данных МПД (3).

6. Установка блоков БПРД и БПРМ и модуля МПД (3), подключение линии МПД и шины питания (2, 3), измерение напряжения на контактах шины (в пределах 12В+/-0,5В) (2).

7. Проверка взаимной ориентации блока передатчика и блока приемника, юстировка шпильками на кронштейне крепления (2, 3).

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-14-1 | 15-14-2 | 15-14-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 13,09 | 50,05 | 46,67 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 13,09 | 31,70 | 46,67 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,00 | 18,35 | 0,00 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,90 | 2,18 | 3,21 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | - | 0,5 | - |
| 1.1-1-659 | Мыло жидкое (мыловар) | кг | - | 0,005 | - |
| 1.1-1-1063 | Спирт этиловый ректификат | кг | - | 0,015 | - |

## Таблица 15-15. Светофор дорожный ЯАЦР.676642.047

Состав работ: 1. Проверка комплектности, отсутствия повреждений, визуальный контроль работы светофора (1, 2, 3).

2. Очистка защитного стекла струей воды и щеткой (2).

3. Обесточивание кабеля питания, снятие светофора с объекта, отключение кабеля (3).

4. Установка нового светофора, подача питания на сетевой кабель, измерение напряжения на разъемах (36В переменного тока частотой 50 Гц).

5. Запись о выполнении в журнале регистрации работ по ТО и ППР (1, 2, 3).

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-15-1 | 15-15-2 | 15-15-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 7,53 | 11,89 | 47,62 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 6,69 | 9,74 | 41,29 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,84 | 1,69 | 6,33 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,37 | 0,74 | 2,76 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,00 | 0,46 | 0,00 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,46 | 0,67 | 2,84 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,02 | 0,04 | 0,15 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-118 | Вода | м3 | - | 0,065 | - |

## Таблица 15-16. Светофор дорожный ЯАЦР.676642.062

Состав работ: 1. Проверка комплектности, отсутствия повреждений, визуальный контроль работы светофора (1, 2, 3).

2. Очистка защитного стекла струей воды и щеткой (2).

3. Обесточивание кабеля питания, снятие светофора с объекта, отключение кабеля (3).

4. Установка нового светофора, подача питания на сетевой кабель, измерение напряжения на разъемах (36В переменного тока частотой 50 Гц).

5. Запись о выполнении в журнале регистрации работ по ТО и ППР (1, 2, 3).

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-16-1 | 15-16-2 | 15-16-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 6,95 | 10,86 | 44,59 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 6,11 | 9,31 | 38,68 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,84 | 1,27 | 5,91 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,37 | 0,55 | 2,57 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,00 | 0,28 | 0,00 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,42 | 0,64 | 2,66 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,02 | 0,03 | 0,14 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-118 | Вода | м3 | - | 0,04 | - |

## Таблица 15-17. Знак ограничения скорости

Состав работ: 1. Установка ограждений (1, 2, 3, 4, 5).

2. Удаление пыли, проверка состояния и крепления корпуса, электрона тронов и ламп, замена ламп (1).

3. Проверка кабеля тестером, замена поврежденного участка, подключение кабеля к контроллеру (2), замена реле РПУ-0 (3), замена и подключение блока управления (4).

4. Демонтаж старого знака, установка нового знака на объекте, подключение кабеля к контроллеру (5).

5. Снятие ограждений, запись о выполнении в журнале регистрации работ по ТО и ППР (1-5).

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание | Текущий ремонт |  |  | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | замена кабеля | замена реле | замена блока управления |  |
|  |  |  | 15-17-1 | 15-17-2 | 15-17-3 | 15-17-4 | 15-17-5 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 34,79 | 53,55 | 13.76 | 48,06 | 65,42 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 30,10 | 46,38 | 12,07 | 41,73 | 56,56 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 4,64 | 7,17 | 1,69 | 6,33 | 8,86 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 2,02 | 3,12 | 0,74 | 2,76 | 3,86 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2,07 | 3,19 | 0,83 | 2,87 | 3,89 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,11 | 0,17 | 0,04 | 0,15 | 0,21 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1-1-115 | Ветошь | кг | 0,004 | - | - | - | - |
| 1.1-1-659 | Мыло жидкое (мыловар) | кг | 0,001 | - | - | - | - |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,002 | - | - | - | - |

## Таблица 15-18. Контроллер управления дорожным шлагбаумом RCP-B

Состав работ: 1. Проверка комплектности изделия, отсутствия повреждений, надежности креплений (1, 2).

2. Отключение питающего напряжения (2-4)

3. Очистка внешних частей корпуса контроллера, очистка внутренних поверхностей контроллера кистью, проверка состояния контактов (2), проверка напряжения на контактах 1 и 2 клеммника (3).

4. Отключение кабелей и проводов от контактов, снятие контроллера, установка и закрепление нового контроллера, подключение всех кабелей к соответствующим клеммникам (4).

5. Подача питающего напряжения (2-4).

6. Проверка функционирования контроллера по командам из ЦУП (1-4).

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-18-1 | 15-18-2 | 15-18-3 | 15-18-4 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 4,20 | 13,66 | 10,14 | 24,61 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 3,78 | 11,92 | 8,87 | 21,23 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,42 | 1,69 | 1,27 | 3,38 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,18 | 0,74 | 0,55 | 1,47 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,26 | 0,82 | 0,61 | 1,46 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,08 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |
| 1.1-1-115 | Ветошь | кг | - | 0,004 | - | - |
| 1.1-1-659 | Мыло жидкое (мыловар) | кг | - | 0,001 | - | - |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | - | 0,002 | - | - |

## Таблица 15-19. Цифровой магнитофон на 8 камер

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса, удаление пыли и загрязнений (1).

2. Отключение сетевого напряжения (2, 3)

3. Вскрытие защитной крышки и замена предохранителя (2).

4. Отключение кабелей, демонтаж старого и установка нового магнитофона, подключение кабелей (3).

5. Подключение сетевого напряжения (2, 3)

6. Проверка состояния световых индикаторов, установка текущего времени и даты, проверка записи и воспроизведения изображения.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-19-1 | 15-19-2 | 15-19-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 23,92 | 23,92 | 35,82 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 17,01 | 17,01 | 26,32 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 5,91 | 5,91 | 9,28 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 2,57 | 2,57 | 4,04 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 1,00 | 1,00 | 0,22 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,17 | 1,17 | 1,81 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские тина ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,14 | 0,14 | 0,22 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,02 | 0,02 | - |
| 1.1-1-330 | Канифоль | т | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 |
| 1.1-1-946 | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10×10-15×250-500 мм, марка ПОС-61 | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,004 | 0,004 | - |
| 1.1-1-1943 | Ацетон химически чистый | кг | 0,002 | 0,002 | - |

## Таблица 15-20. Блок управления шлагбаумом

Состав работ: 1. Проверка блока управления на отсутствие внешних повреждений (1).

2. Отключение питающего напряжения (2-4).

3. Чистка блока, проверка состояния контактов(2).

4. Замена микропереключателей SW2 и SW3 (3).

5. Отключение всех кабелей, снятие блока управления, установка нового блока, подключение кабелей (4).

6. Подключение питающего напряжения (2-4)

7. Проверка функционирования микропереключателями SW2 и SW3.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-20-1 | 15-20-2 | 15-20-3 | 15-20-4 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 10,14 | 16,41 | 12,89 | 27,65 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 8,87 | 14,25 | 11,20 | 23,85 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 1,27 | 2,11 | 1,69 | 3,80 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,55 | 0,92 | 0,74 | 1,65 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,61 | 0,98 | 0,77 | 1,64 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,09 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |
| 1.1-1-115 | Ветошь | кг | - | 0,004 | - | - |
| 1.1-1-659 | Мыло жидкое (мыловар) | кг | - | 0,001 | - | - |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | - | 0,002 | - | - |

## Таблица 15-21. Система бесперебойного питания

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса источника питания (1, 2, 3).

2. Удаление пыли и загрязнений, проверка состояния световых индикаторов (1, 2, 3).

3. Выключение тумблера питания, отключение и извлечение старых батарей (3, 4).

4. Установка новых заряженных батарей и подключение их к прибору, включение тумблера питания (3).

5. Демонтаж старого источника питания и установка нового, установка батарей, проверка работы индикаторов "сеть" и "резерв" (4).

6. Измерение номинального выходного напряжения при питании от сети и заряженных батареях; тока потребления от сети и амплитуды пульсаций выходного напряжения при номинальной нагрузке.

7. Запись о выполнении в журнале регистрации работ по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-21-1 | 15-21-2 | 15-21-3 | 15-21-4 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 3,77 | 9,51 | 15,56 | 42,60 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 2,18 | 6,40 | 10,76 | 31,41 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,84 | 2,11 | 3,80 | 10,97 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,37 | 0,92 | 1,65 | 4,78 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0,22 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,15 | 0,44 | 0,74 | 2,16 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,02 | 0,05 | 0,09 | 0,26 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - |
| 1.1-1-330 | Канифоль | кг | - | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 |
| 1.1-1-946 | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10×10-15×250-500 мм, марка ПОС-61 | кг | - | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,002 | 0,004 | 0,004 | - |
| 1.1-1-1943 | Ацетон химически чистый | кг | 0,001 | 0,002 | 0,002 | - |

## Таблица 15-22. Стойка VAZ

Состав работ: 1. Удаление пыли и загрязнений (1, 2).

2. Проверка состояния элементов конструкции, подтяжка крепежных винтов (1).

3. Снятие съемных элементов (2, 3).

4. Удаление ржавчины, окраска стойки и съемных элементов (2).

5. Демонтаж старой и установка новой стойки (3).

6. Установка съемных элементов, проверка состояния элементов конструкции, подтяжка крепежных винтов (2, 3).

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-22-1 | 15-22-2 | 15-22-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 28,64 | 120,83 | 99,58 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 24,72 | 77,35 | 86,08 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 3,80 | 12,24 | 13,50 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 1,65 | 5,33 | 5,88 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,12 | 31,24 | 0,00 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,70 | 5,32 | 5,92 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,09 | 0,29 | 0,32 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-115 | Ветошь | кг | 0,005 | - | - |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,01 | - | - |
| 1.1-1-1463 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | - | 0,2 | - |
| 1.1-1-1576 | Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая | кг | - | 0,35 | - |

## Таблица 15-23. Видеостена

Состав работ: 1. Установка ограждения места работы.

2. Удаление пыли и загрязнений с модулей (1).

3. Проверка состояния соединительных контактов в проекционных модулях, состояния программного контроллера, состояния блока централизованной обработки телевизионного изображения (1).

4. Проверка кабеля с помощью тестера, замена поврежденного участка кабеля с зачисткой и изоляцией жил изолентой, подключение кабеля к проекционному модулю (2).

5. Демонтаж старых проекционных модулей, контроллера и блока централизованной обработки (3).

6. Установка 4 проекционных модулей, контроллера, блока централизованной обработки телевизионного сигнала, проверка состояния соединительных контактов, программного контроллера, блока централизованной обработки телевизионного изображения (3).

7. Снятие ограждений.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-23-1 | 15-23-2 | 15-23-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 29,13 | 50,08 | 202,78 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 24,28 | 43,33 | 175,35 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 3,80 | 6,75 | 27,43 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 1,65 | 2,94 | 11,95 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 1,05 | 0,00 | 0,00 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,67 | 2,98 | 12,06 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,09 | 0,16 | 0,65 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,02 | - | - |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,03 | - | - |

## Таблица 15-24. Цифровой видеорегистратор

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса видеорегистратора.

2. Отключение сетевого напряжения (2, 3).

3. Удаление пыли и загрязнений (2).

4. Отключение кабелей от видеорегистратора, снятие старого видеорегистратора (3).

5. Установка нового видеорегистратора, подключение кабелей (3).

6. Проверка надежности крепления и\или установки.

7. Включение сетевого напряжения (2, 3).

8. Визуальная проверка световой сигнализации и индикации на ЖК-дисплее.

9. Проверка функции записи и воспроизведения изображения по всем каналам, функции мультиплексирования изображения (2, 3).

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-24-1 | 15-24-2 | 15-24-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 1,73 | 18,37 | 23,58 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 1,31 | 12,94 | 17,45 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,42 | 4,64 | 5,91 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,18 | 2,02 | 2,57 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,00 | 0,79 | 0,22 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,09 | 0,89 | 1,20 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01 | 0,11 | 0,14 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | - | 0,02 | - |
| 1.1-1-330 | Канифоль | кг | - | - | 0,0035 |
| 1.1-1-946 | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10×10-15×250-500 мм, марка ПОС-61 | кг | - | - | 0,002 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | - | 0,004 | - |
| 1.1-1-1943 | Ацетон химически чистый | кг | - | 0,002 | - |

# Отдел 3. Система охранной сигнализации

## Таблица 15-25. Извещатель охранный объемный оптико-электронный "Фотон-10"

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора на отсутствие повреждений.

2. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса извещателя (1, 2).

3. Снятие крышки корпуса (2, 3).

4. Удаление пыли внутри корпуса прибора (2).

5. Отключение внешних линий от печатной платы извещателя, снятие печатной платы и основания извещателя, сборка старого извещателя (3).

6. Установка нового извещателя со сверлением отверстий для проводов в его основании (3).

7. Закрепление основания, установка на место печатной платы, подключение проводов согласно схеме (3).

8. Проверка зоны обнаружения оповещателя, проверка чувствительности извещателя, изменение, при необходимости, зоны обнаружения и чувствительности извещателя (2, 3).

9. Установка крышки извещателя (2, 3).

10. Проверка светодиодной индикации - не должны одновременно гореть красный и зеленый индикаторы (1).

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-25-1 | 15-25-2 | 15-25-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 3,92 | 16,13 | 29,46 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 2,76 | 13,23 | 25,44 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,42 | 2,11 | 3,80 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,18 | 0,92 | 1,65 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,74 | 0,79 | 0,22 |
|  | Затраты трудя рабочих | чел.-ч | 0,19 | 0,91 | 1,75 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01 | 0,05 | 0,09 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,02 | 0,02 |  |
| 1.1-1-330 | Канифоль | кг | - | - | 0,0036 |
| 1.1-1-946 | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10×10-15×250-500 мм, марка ПОС-61 | кг | - | - | 0,002 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,002 | 0,004 | - |
| 1.1-1-1943 | Ацетон химически чистый | кг | - | 0,002 | - |

## Таблица 15-26. Видеодомофон

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса и проверка надежности крепления вызывной части видеодомофона (1, 2).

2. Внешний осмотр целостности корпуса ответной части видеодомофона (1, 2).

3. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса извещателя (1, 2).

4. Отключение источника питания, демонтаж ответной и вызывной частей, установка нового видеодомофона с проверкой надежности креплений, включение источника питания (3).

5. Регулировка громкости сигнала вызова и уровня звука, регулировка яркости и контрастности изображения (2, 3).

6. Проверка работоспособности видеодомофона и режимов его работы.

7. Запись о выполнении в журнале регистрации работ по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-26-1 | 15-26-2 | 15-26-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 8,41 | 15,99 | 32,21 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 6,83 | 13,09 | 27,77 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,84 | 2,11 | 4,22 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,37 | 0,92 | 1,84 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,74 | 0,79 | 0,22 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,47 | 0,90 | 1,91 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,02 | 0,05 | 0,1 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,02 | 0,02 | - |
| 1.1-1 330 | Канифоль | кг | - | - | 0,0035 |
| 1.1-1-946 | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10×10-15×250-500 мм, марка ПOC-61 | кг | - | - | 0,002 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,002 | 0,004 | - |
| 1.1-1-1943 | Ацетон химически чистый | кг | - | 0,002 | - |

# Отдел 4. Система автоматизированного оповещения

## Таблица 15-27. Оповещатель пожарный комбинированный светозвуковой "HE-8S/STW"

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса оповещателя (1-3).

2. Удаление пыли и загрязнений с корпуса оповещателя (1-3).

3. Замена провода между оповешателем и прибором приемно-контрольным (3).

4. Демонтаж старого оповещателя, установка нового с подключением к нему провода от ППК (4).

5. Включить оповещатель на время не более 10 мин. Убедиться в нормальной работе световой части оповещателя (2, 3, 4).

6. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-27-1 | 15-27-2 | 15-27-3 | 15-27-4 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 1,69 | 9,05 | 16,14 | 12,89 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 1,16 | 7,42 | 13,67 | 11,20 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,17 | 1,27 | 2,11 | 1,69 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,07 | 0,55 | 0,92 | 0,74 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,00 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,08 | 0,51 | 0,94 | 0,77 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,004 | 0,03 | 0,05 | 0,04 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - |
| 1.1-1-1063 | Спирт этиловый ректификат | кг | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | - |

## Таблица 15-28. Светозвуковой сигнализатор "Выход"

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса сигнализатора (1-3).

2. Удаление пыли и загрязнений с корпуса сигнализатора (1-3).

3. Замена провода между сигнализатором и прибором управления (3).

4. Демонтировать старый сигнализатор, установить новый и подключить провода от прибора управления (4).

5. Включить сигнализатор на время не более 10 мин. Убедиться в нормальной работе сигнализатора (2, 3, 4).

6. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-28-1 | 15-28-2 | 15-28-3 | 15-26-4 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 2,52 | 9,63 | 41,91 | 12,16 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 1,74 | 8,00 | 36,06 | 10,47 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,42 | 1,27 | 5,49 | 1,69 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,18 | 0,55 | 2,39 | 0,74 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0.36 | 0,36 | 0,36 | 0,00 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,12 | 0,55 | 2,48 | 0,72 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01 | 0,03 | 0,13 | 0,04 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - |
| 1.1-1-1063 | Спирт этиловый ректификат | кг | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | - |

## Таблица 15-29. Световое табло 40×80 см "Пожар", "Заглуши Двигатель"

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса табло (1-3).

2. Удаление пыли и загрязнений с корпуса табло (1-3).

3. Вскрыть корпус табло. Заменить лампу. Закрыть корпус табло (3).

4. Демонтировать старое табло, установить новое табло и подключить к нему провода от прибора управления (4).

5. Измерить ток потребления табло с помощью амперметра (2-4).

6. Измерить напряжение питания табло (2-4).

7. Включить табло и убедиться в том, что информационная надпись видна во всех точках обслуживаемой зоны (2-4).

8. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-29-1 | 15-29-2 | 15-29-3 | 15-29-4 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 4,56 | 23,08 | 29,02 | 34,88 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 3,78 | 19,77 | 24,86 | 30,24 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,42 | 2,95 | 3,80 | 4,64 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,18 | 1,29 | 1,65 | 2,02 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,00 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,26 | 1,36 | 1,71 | 2,08 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01 | 0,07 | 0,09 | 0,11 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - |
| 1.1-1-1063 | Спирт этиловый ректификат | кг | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | - |

## Таблица 15-30. Рупорные громкоговорители

Состав работ: 1. Произвести осмотр состояния громкоговорителя (1-3).

2. Произвести чистку без разборки громкоговорителя (1-3).

3. Восстановить соединительную линию с радиоузлом. Проверить установку потребляемой мощности громкоговорителя (3).

4. Демонтировать старый громкоговоритель, проверить новый громкоговоритель на целостность и комплектность поставки (4).

5. Установить новый громкоговоритель, подключить провода от радиоузла, соблюдая установку напряжения в трансляционной линии и установку мощности, потребляемой громкоговорителем (4).

6. Подать речевой сигнал с центральной стойки радиоузла и убедиться, что сигнал слышен во всех точках обслуживаемой зоны (2-4).

7. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-30-1 | 15-30-2 | 15-30-3 | 15-30-4 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 7,89 | 16,72 | 19,32 | 25,19 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 6,69 | 14,25 | 16,43 | 21,81 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,84 | 2,11 | 2,53 | 3,38 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,37 | 0,92 | 1,10 | 1,47 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,00 |
|  | ##### Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,46 | 0,98 | 1,13 | 1,50 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,02 | 0,05 | 0,06 | 0,08 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - |
| 1.1-1-1063 | Спирт этиловый ректификат | кг | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | - |

## Таблица 15-31. Настенные громкоговорители

Состав работ: 1. Произвести осмотр состояния громкоговорителя (1-3).

2. Произвести чистку без разборки громкоговорителя (1-3).

3. Восстановить соединительную линию с радиоузлом. Проверить установку потребляемой мощности громкоговорителя (3).

4. Демонтировать старый громкоговоритель, проверить новый громкоговоритель на целостность и комплектность поставки (4).

5. Установить новый громкоговоритель, подключить провода от радиоузла, соблюдая установку напряжения в трансляционной линии и установку мощности, потребляемой громкоговорителем (4).

6. Подать речевой сигнал с центральной стойки радиоузла и убедиться, что сигнал слышен во всех точках обслуживаемой зоны (2-4).

7. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-31-1 | 15-31-2 | 15-31-3 | 15-31-4 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 5,56 | 9,48 | 10,65 | 13,76 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 4,36 | 7,85 | 9,45 | 12,07 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,84 | 1,27 | 0,84 | 1,69 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,37 | 0,55 | 0,37 | 0,74 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,00 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,30 | 0,54 | 0,65 | 0,83 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,04 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - |
| 1.1-1-1063 | Спирт этиловый ректификат | кг | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | - |

## Таблица 15-32. Трансляционный радиоузел "CUP12.1"

Состав работ: 1. Произвести осмотр состояния радиоузла (1-3),

2. Перевести переключатель POWER в выключенное положение, убедиться, что индикатор ON выключен.

3. Произвести чистку без разборки радиоузла (1, 2).

4. Отключить кабель сетевого питания от радиоузла (3, 4).

5. Вынуть держатель предохранителя, заменить предохранитель и установить держатель на место (3).

6. Отключить все внешние линии от радиоузла (4).

7. Проверить комплектность нового радиоузла (4).

8. Подключить все внешние линии к радиоузлу (4).

9. Подключить кабель сетевого питания к радиоузлу (3, 4).

10. Перевести переключатель POWER во включенное положение, убедиться, что индикатор ON включился.

11. Подать аудио-сигнал с микрофонного входа, включить тюнер, проверить работу CD-проигрывателя, убедиться, что речевая информация слышна разборчиво и с должным уровнем громкости (2, 3, 4).

12. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-32-1 | 15-32-2 | 15-32-3 | 15-32-4 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 4,37 | 19,07 | 17,49 | 30,96 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 3,05 | 13,96 | 12,80 | 22,68 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 1,27 | 5,06 | 4,64 | 8,02 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,55 | 2,21 | 2,02 | 3,49 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,26 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,21 | 0,96 | 0,88 | 1,56 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность да 2 т | маш.-ч | 0,03 | 0,12 | 0,11 | 0,19 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |
| 1.1-1-115 | Ветошь | кг | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 1.1-1-330 | Канифоль | кг | - | - | - | 0,0035 |
| 1.1-1-659 | Мыло жидкое (мыловар) | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1.1-1-946 | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10×10-15×250-500 мм, марка ПOC-61 | кг | - | - | - | 0,002 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

## Таблица 15-33. Предварительный усилитель "PR4000"

Состав работ: 1. Произвести осмотр состояния усилителя (1-3).

2. Перевести переключатель 7 в выключенное положение, убедиться, что индикатор сетевого питания выключен.

3. Произвести чистку без разборки коммутатора (1, 2).

4. Отключить кабель сетевого питания от усилителя (3, 4).

5. Снять съемную крышку, заменить предохранитель, установить съемную крышку на задней стенке усилителя (3).

6. Отключить все внешние линии от усилителя (4).

7. Снять со старого усилителя монтажный комплект AR-1051N (4), а затем установить его на новый усилитель (4).

8. Закрепить новый усилитель в стойке 19" (4).

9. Подключить кабель сетевого питания к усилителю (3, 4).

10. Подключить все внешние линии к усилителю (4),

11. Перевести переключатель 7 во включенное положение, убедиться, что индикатор сетевого питания включен.

12. Подать аудио-сигнал на вход усилителя (2, 3, 4).

13. Отрегулировать положение органов настройки (2, 3, 4).

14. Отключить аудио-сигнал с выхода усилителя (2, 3, 4).

15. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-33-1 | 15-33-2 | 15-33-3 | 15-33-4 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 4,81 | 9,70 | 9,70 | 23,47 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 3,49 | 7,12 | 7,12 | 17,30 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 1,27 | 2,53 | 2,53 | 5,91 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,55 | 1,10 | 1,10 | 2,57 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,26 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,24 | 0,49 | 0,49 | 1,19 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,14 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |
| 1.1-1-115 | Ветошь | кг | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 1.1-1-330 | Канифоль | кг | - | - | - | 0,0035 |
| 1.1-1-659 | Мыло жидкое (мыловар) | кг | 0,001 | 0.001 | 0,001 | 0,001 |
| 1.1-1-946 | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10×10-15×250-500 мм, марка ПОС-61 | кг | - | - | - | 0,002 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,002 | 0,002 | 0.002 | 0,002 |

## Таблица 15-34. Цифровое записывающее устройство "RD2008"

Состав работ: 1. Произвести осмотр состояния пульта.

2. Перевести переключатель POWER на микшере-ресивере RM8080 в выключенное положение, убедиться, что индикатор ON выключен (1-3).

3. Произвести внешнюю чистку пульта ВМ8001 (1,2).

4. Отключить два кабеля с 15-штырьковыми разъемами от пульта (3).

5. Установить новый пульт и проверить его на комплектность (3).

6. Подключить два кабеля с 15-штырьковыми разъемами к пульту ВМ8001 (3)

7. Проверить надежность подключения всех кабелей к пульту ВМ8001 (3).

8. Перевести переключатель POWER на микшере-ресивере RM8080 во включенное положение, убедиться, что индикатор ON включен (1-3).

9. Проверить наличие индикации на ЖК-дисплее пульта ВМ8001 (1-3).

10. Включить функцию тестирования логической платы пульта ВМ8001, убедиться в отсутствии сообщения об ошибке на ЖК-дисилес пульта (2, 3).

11. Включить функцию тестирования соединений с микшером-ресивером RM8080 и локальными ресиверами SZ8040 (2, 3).

12. Убедиться в отсутствии сообщения об ошибке на ЖК-дисплее пульта (2, 3).

13. Подать аудио-сигнал с микрофона пульта ВМ8001 поочередно в разные зоны, убедиться, что сообщения слышны отчетливо и разборчиво (2, 3).

14. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-34-1 | 15-34-2 | 15-34-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 2,19 | 11,41 | 26,25 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | Т.74 | 8,43 | 25,59 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,42 | 2,95 | 0,42 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,18 | 1,29 | 0,18 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,03 | 0,03 | 0,24 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,12 | 0,58 | 1,76 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01 | 0,07 | 0,01 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-115 | Ветошь | кг | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 1.1-1-330 | Канифоль | кг | - | - | 0,0035 |
| 1.1-1-946 | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10×10-15×250-500 мм, марка ПОС-61 | кг | - | - | 0,002 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

## Таблица 15-35. Ресивер-микшер "RM 8080"

Состав работ: 1. Произвести осмотр состояния ресивера (1, 2).

2. Перевести переключатель POWER в выключенное положение, убедиться, что индикатор ON выключен.

3. Произвести чистку без разборки панели (1, 2).

4. Отключить кабель сетевого питания и все внешние линии от ресивера (3).

5. Демонтаж старого ресивера, проверить комплектность нового ресивера, закрепить его в стойке 19" (3).

6. Подключить провод заземления (3).

7. Подключить к ресиверу 15-штырьковый разъем кабеля связи с пультом ВМ8001 (3).

8. Подключить к ресиверу 9-штырьковый разъем кабеля связи с другими внешними устройствами (3).

9. Подключить к ресиверу два 4-жильных кабеля связи с локальными ресиверами SZ-8040 (3).

10. Проверить надежность крепления всех разъемов на задней панели ресивера (2, 3).

11. Перевести переключатель POWER во включенное положение, убедиться, что индикатор ON включен.

12. Измерить ток потребления ресивером в дежурном режиме от сети питания 220 В 50 Гц (2,3).

13. Подать аудио-сигнал с пульта ВМ8001 в разные зоны, убедиться, что сообщения слышны отчетливо и разборчиво (2, 3).

14. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-35-1 | 15-35-2 | 15-35-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 3,51 | 16,63 | 29,09 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 2,62 | 12,36 | 21,23 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,84 | 4,22 | 7,60 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,37 | 1,84 | 3,31 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,05 | 0,05 | 0,26 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,18 | 0,85 | 1,46 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,02 | 0,1 | 0,18 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-115 | Ветошь | кг | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 1.1-1-330 | Канифоль | кг | - | - | 0,0035 |
| 1.1-1-659 | Мыло жидкое (мыловар) | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1.1-1-946 | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10×10-15×250-500 мм, марка ПОС-61 | кг | - | - | 0,002 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

## Таблица 15-36. 8-зонный коммутатор "RU8020"

Состав работ: 1. Произвести осмотр состояния коммутатора (1-3).

2. Перевести переключатель POWER в выключенное положение, убедиться, что индикатор ON выключен.

3. Произвести чистку без разборки коммутатора (1, 2).

4. Отключить кабель сетевого питания (3, 4) и соединительные кабели от коммутатора (4).

5. Снять съемную крышку, заменить предохранитель, установить съемную крышку на задней стороне коммутатора (3).

6. Демонтировать старый и установить новый коммутатор в стойку 19" (4).

7. Установить селектор напряжения в положение 230В (4).

8. Подключить кабель заземления к клемме GND (4).

9. Подключить внешнюю цепь "Общий вызов" к клеммам 9 и 10 (4).

10. Подключить ресивер-микшер RM8080 к контактам (4).

11. Подключить выходную цепь преусилителя речевых сообщений и фоновой музыки к контактам (4).

12. Подключить зоны трансляции 1-4 и 5-8 к контактам площадки (4).

13. Подключить кабель сетевого питания к коммутатору (3, 4).

14. Перевести переключатель POWER во включенное положение, убедиться, что индикатор ON включен.

15. Включить передачу фоновой музыки в каждую из 8 зон вещания. (3, 4).

16. Осуществить передачу речевых сообщений с микрофона в каждую из 8 зон (3, 4).

17. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-36-1 | 15-36-2 | 15-36-3 | 15-36-4 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 4,81 | 23,97 | 23,97 | 40,91 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 3,49 | 17,59 | 17,59 | 30,10 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 1,27 | 6,33 | 6,33 | 10,55 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,55 | 2,76 | 2,76 | 4,59 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,26 |
|  | ##### Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,24 | 1,21 | 1,21 | 2,07 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 2.1-13-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,03 | 0,15 | 0,15 | 0,25 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |
| 1.1-1-115 | Ветошь | кг | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 1.1-1-330 | Канифоль | кг | - | - | - | 0,0035 |
| 1.1-1-659 | Мыло жидкое (мыловар) | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1.1-1-946 | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10×10-15×250-500 мм, марка ПОС-61 | кг | - | - | - | 0,002 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

## Таблица 15-37. Контрольная панель "SA2096"

Состав работ: 1. Произвести осмотр состояния панели (1-3).

2. Перевести переключатель 4 в выключенное положение.

3. Произвести чистку без разборки панели (1, 2).

4. Отключить кабель сетевого питания от панели (3, 4).

5. Снять съемную крышку с корпуса панели (3, 4), заменить предохранитель, установить съемную крышку на корпус панели (3).

6. Отключить все внешние линии от панели (4).

7. Демонтировать старую панель, проверить комплектность новой панели, закрепить новую панель в стойке 19" (4).

8. Установить селектор напряжения в положение 230 В (4).

9. Подключить провод заземления к клемме 7 (4).

10. Подключить выходы всех трансляционных усилителей к клеммам 9 (4).

11. Подключить кабель сетевого питания к панели (3, 4).

12. Перевести переключатель 4 во включенное положение.

13. Подать аудио-сигнал на выходы усилителей (2-4).

14. Проверить работу всех подключенных усилителей (3, 4).

15. Отключить аудио-сигнал с входов усилителей (2-4).

16. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-37-1 | 15-37-2 | 15-37-3 | 15-37-4 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 5,10 | 8,56 | 9,27 | 18,11 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 3,78 | 6,40 | 6,69 | 16,58 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 1,27 | 2,11 | 2,53 | 1,27 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,55 | 0,92 | 1,10 | 0,55 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,26 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,26 | 0,44 | 0,46 | 1,14 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,03 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |
| 1.1-1-115 | Ветошь | кг | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 1.1-1-330 | Канифоль | кг | - | - | - | 0,0035 |
| 1.1-1-659 | Мыло жидкое (мыловар) | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1.1-1-946 | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10×10-15×250-500 мм, марка ПОС-61 | кг | - | - | - | 0,002 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

## Таблица 15-38. Усилитель мощности "SM2xxxx" И "SM6xxxx"

Состав работ: 1. Произвести осмотр состояния усилителя (1, 2).

2. Проверить состояние индикатора АВАРИЯ.

3. Перевести переключатель СЕТЬ в выключенное положение.

4. Произвести чистку без разборки усилителя (1, 2).

5. Отключить кабель сетевого питания и все внешние линии от усилителя (3).

6. Проверить комплектность нового усилителя (3).

7. Подключить провод заземления к клемме заземления (3).

8. Подключить трансляционную линию к выходной колодке 10, источники сигнала к входам 15-17 (3).

9. Установите в нужное положение кнопки фильтров ВЧ и НЧ (3)

10. Установить регулятор чувствительности в среднее положение (3).

11. Подключить кабель сетевого питания к усилителю (3).

12. Перевести переключатель СЕТЬ во включенное положение.

13. Подать аудио-сигнал на соответствующий вход усилителя (ВХОД 1-4) (3).

14. Отключить аудио-сигнал с выхода усилителя (2, 3).

15. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-38-1 | 15-38-2 | 15-38-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 3,65 | 10,43 | 18,57 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 2,76 | 7,85 | 13,67 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0.84 | 2,53 | 4,64 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,37 | 1,10 | 2,02 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,05 | 0,05 | 0,26 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,19 | 0,54 | 0,94 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,02 | 0,06 | 0,11 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-115 | Ветошь | кг | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 1.1-1-330 | Канифоль | кг | - | - | 0,0035 |
| 1.1-1-659 | Мыло жидкое (мыловар) | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1.1-1-946 | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10×10-15×250-500 мм, марка ПОС-61 | кг | - | - | 0,002 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

## Таблица 15-39. Локальный ресивер "SZ 8040"

Состав работ: 1. Отключить питание ресивера-микшера RM8080, входящего в состав системы SPA800.

2. Вскрыть монтажную коробку, в которую установлен ресивер SZ8040 (1, 2) и произвести осмотр ресивера (1).

3. Произвести чистку ресивера (1).

4. Отключить все внешние проводные линии от ресивера (2).

5. Навлечь старый ресивер из монтажной коробки, проверить комплектность нового ресивера и установить его в монтажную коробку (2).

6. Подключить кабели, идущие от микшера-ресивера RM8080 к контактам 1-4 на локальном ресивере SZ8040.

7. Подключить трансляционную линию от усилителя для музыки к контактам 5-6 и для сообщений к контактам 7-8 локального ресивера SZ (2).

8. Проверить надежность крепления кабелей на 8-контактной панели.

9. Закрыть монтажную коробку.

10. Включить питание ресивера-микшера RM8080 и питание трансляционных усилителей. Подать аудио-сигнал в зону, которая обслуживается ресивером SZ8040.

11. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-39-1 | 15-39-2 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 9,54 | 13,07 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 6,98 | 9,45 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 2,53 | 3,38 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 1,10 | 1,47 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,03 | 0,24 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,48 | 0,65 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,06 | 0,08 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |
| 1.1-1-115 | Ветошь | кг | 0,004 | 0,004 |
| 1.1-1-330 | Канифоль | кг | - | 0,0035 |
| 1.1-1-946 | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10×10-15×250-500 мм, марка ПОС-61 | кт | - | 0,002 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,002 | 0,002 |

## Таблица 15-40. Усилитель мощности "UM2xxxx" И "UM6xxxx"

Состав работ: 1. Произвести осмотр состояния усилителя (1, 2).

2. Проверить состояние индикатора АВАРИЯ.

3. Перевести переключатель СЕТЬ в выключенное положение.

4. Произвести чистку без разборки усилителя (1, 2).

5. Отключить кабель сетевого питания и все внешние линии от усилителя (3).

6. Проверить комплектность нового усилителя (3).

7. Подключить провод заземления к клемме заземления (3).

8. Подключить трансляционную линию к выходной колодке 10, источники сигнала к входам 15-17 (3).

9. Установите в нужное положение кнопки фильтров ВЧ и НЧ (У).

10. Установить регулятор чувствительности в среднее положение (3).

11. Подключить кабель сетевого питания к усилителю (3).

12. Перевести переключатель СЕТЬ во включенное положение.

13. Подать аудио-сигнал на соответствующий вход усилителя (ВХОД 1-4) (3).

14. Отключить аудио-сигнал с выхода усилителя (2, 3).

15. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-40-1 | 15-40-2 | 15-40-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 3,07 | 8,41 | 16,69 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 2,18 | 6,25 | 12,21 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,84 | 2,11 | 4,22 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,37 | 0,92 | 1,84 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,05 | 0,05 | 0,26 |
|  | ##### Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,15 | 0,43 | 0,84 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,02 | 0,05 | 0,1 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-115 | Ветошь | кг | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 1.1-1-330 | Канифоль | кг | - | - | 0,0035 |
| 1.1-1-659 | Мыло жидкое (мыловар) | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1.1-1-948 | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10×10-15×250-500 мм, марка ПОС-61 | кг | - | - | 0,002 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

## Таблица 15-41. Усилитель мощности "UP4xxx"

Состав работ: 1. Произвести осмотр состояния усилителя (1-3).

2. Перевести переключатель POWER в выключенное положение, убедиться, что индикатор ON выключен.

3. Произвести чистку без разборки усилителя (1, 2, 3).

4. Заменить предохранитель и установить колодку на место (3).

5. Отключить кабель сетевого питания и все внешние линии от усилителя (4).

6. Демонтировать старый усилитель, проверить комплектность нового усилителя, закрепить новый усилитель к стойке 19" (4).

7. Установить селектор напряжения в положение 230 В (4).

8. Подключить провод заземления к клемме заземления 13 (4).

9. Подключить трансляционную линию к выходной колодке 14, источники сигнала к входам 15-17 (4).

10. Подключить кабель сетевого питания к усилителю (3, 4).

11. Перевести переключатель POWER во включенное положение, убедиться, что индикатор ON включен.

12. Подать аудио-сигнал на вход усилителя (2-4).

13. Отключить аудио-сигнал с выхода усилителя (2-4).

14. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-41-1 | 15-41-2 | 15-41-3 | 15-41-4 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 3,65 | 10,14 | 11,72 | 21,16 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 2,76 | 7,56 | 8,72 | 15,41 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,84 | 2,53 | 2,95 | 5,49 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,37 | 1,19- | 1,29 | 2,39 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,26 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,19 | 0,52 | 0,60 | 1,06 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,02 | 0,06 | 0,07 | 0,13 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |
| 1.1-1-115 | Ветошь | кг | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 1.1-1-330 | Канифоль | кг | - | - | - | 0,0035 |
| 1.1-1-659 | Мыло жидкое (мыловар) | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1.1-1-946 | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10×10-15×250-500 мм, марка ПОС-61 | кг | - | - | - | 0,002 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

# Отдел 5. Система охранного видеонаблюдения

## Таблица 15-42. Видеокамера с термокожухом

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности термокожуха, проверка надежности крепления кронштейна и термокожуха (1, 2).

2. Удаление пыли и загрязнений с поверхности термокожуха и защитного стекла видеокамеры, визуальная проверка механических повреждений и следов коррозии (2).

3. Зачистка ржавчины и нанесение защитного слоя краски (2).

4. Отключение источника питания, вскрытие термокожуха и отключение подводящих проводов, демонтаж термокожуха и кронштейна (3).

5. Установка нового кронштейна, закрепление новой видеокамеры, закрепление нового термокожуха, подключение подводящих проводов, подключение источника питания (3).

6. Снятие крышки монтажной коробки, измерение напряжения питания, установка крышки монтажной коробки (2, 3).

7. Проверка ориентации видеокамеры, регулировка при необходимости (2, 3).

8. Проверка наличия изображения на приемном мониторе (3).

9. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-42-1 | 15-42-2 | 15-42-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 8,98 | 46,98 | 44,22 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 7,71 | 29,81 | 38,09 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 1,27 | 4,64 | 5,91 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,55 | 2,02 | 2,57 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,00 | 12,53 | 0,22 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,53 | 2,05 | 2,62 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,03 | 0,11 | 0,14 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | - | 0,02 | - |
| 1.1-1-330 | Канифоль | кг | - | - | 0,0035 |
| 1.1-1-946 | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10×10-15×250-500 мм, марка ПОС-61 | кг | - | - | 0,002 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | - | 0,004 | - |
| 1.1-1-1463 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | - | 0,1 | - |
| 1.1-1-1576 | Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая | кг | - | 0,045 | - |
| 1.1-1-1943 | Ацетон химически чистый | кг | - | 0,002 | - |

## Таблица 15-43. Передатчик, приемник или ретранслятор видеосигнала по витой паре

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса блока и проверка световой индикации, проверка надежности крепления блока питания (1, 2).

2. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса прибора (2).

3. Отключение источника питания и проводов от прибора, снятие прибора к монтажной поверхности (3).

4. Установка нового прибора на монтажной поверхности, подключение проводов к прибору, установка регулятора усиления в среднее положение, подключение источника питания (3).

5. Измерение напряжения питания, подаваемого от внешнего источника (2, 3).

6. Регулировка усиления видеосигнала по входу и выходу с контролем передаваемого изображения на мониторе (2, 3).

7. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-43-1 | 15-43-2 | 15-43-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 3,18 | 31,91 | 44,52 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 2,76 | 26,90 | 38,39 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,42 | 4,22 | 5,91 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,18 | 1,84 | 2,57 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,00 | 0,79 | 0,22 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,19 | 1,85 | 2,64 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01 | 0,1 | 0,14 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | - | 0,02 | - |
| 1.1-1-330 | Канифоль | кг | - | - | 0,0035 |
| 1.1-1-946 | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10×10-15×250-500 мм, марка ПОС-61 | кг | - | - | 0,002 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | - | 0,004 | - |
| 1.1-1-1943 | Ацетон химически чистый | кг | - | 0,002 | - |

## Таблица 15-44. Стойка 22 U

Состав работ: 1. Удаление пыли и загрязнений (1, 2),

2. Проверка состояния элементов конструкции (1, 2).

3. Снятие съемных элементов (2, 3).

4. Удаление ржавчины, окраска стойки и съемных элементов (2).

5. Демонтаж старой и установка новой стойки (3).

6. Установка съемных элементов, проверка состояния элементов конструкции (2, 3).

7. Подтяжка крепежных винтов.

8. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-44-1 | 15-44-2 | 15-44-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 28,64 | 120,83 | 99,58 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 24,72 | 77,35 | 86,08 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 3,80 | 12,24 | 13,50 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 1,65 | 5,33 | 5,88 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,12 | 31,24 | 0,00 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,70 | 5,32 | 5,92 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,09 | 0,29 | 0,32 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-115 | Ветошь | кг | 0,005 | - | - |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,01 | - | - |
| 1.1-1-1463 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м3 | - | 0,2 | - |
| 1.1-1-1576 | Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая | кг | - | 0,35 | - |

## Таблица 15-45. Блок питания БПС-0.3\12

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса блока и проверка световой индикации, проверка надежности крепления блока питания (1, 2).

2. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса прибора (2).

3. Измерение номинального выходного напряжения (12В +\-0,5В) (2).

4. Отключение сетевого напряжения питания и проводов от прибора (3),

5. Снятие старого блока с монтажной поверхности, установка нового блока, подключение проводов, измерение напряжения питания на выходе блока (3).

6. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-45-1 | 15-45-2 | 15-45-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 3,18 | 10,99 | 22,07 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 2,76 | 8,72 | 18,90 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,42 | 1,27 | 2,95 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,18 | 0,55 | 1,29 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,00 | 1,00 | 0,22 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,19 | 0,60 | 1,30 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирекие типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01 | 0,03 | 0,07 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | - | 0,02 | - |
| 1.1-1-330 | Канифоль | кг | - | 0,0035 | 0,0035 |
| 1.1-1-946 | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10×10-15×250-500 мм, марка ПОС-61 | кг | - | 0,002 | 0,002 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | - | 0,004 | - |
| 1.1-1-1943 | Ацетон химически чистый | кг | - | 0,002 | - |

## Таблица 15-46. Монитор

Состав работ: 1. Отключение сетевого напряжения питания.

2. Внешний осмотр целостности монитора.

3. Отключение от монитора сетевого кабеля питания и кабеля с видеосигналом (2, 4).

4. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса монитора и защитного стекла экрана (1,2).

5. Снятие задней защитной крышки, снятие остаточного заряда с кинескопа, прочистка монитора изнутри пылесосом, установка задней защитной крышки (2).

6. Снятие старого и установка нового монитора (4).

7. Замена сетевого предохранителя (3).

8. Подключение от монитора сетевого кабеля питания и кабеля с видеосигналом (2, 4).

9. Проверка надежности крепления и\или установки.

10. Включение сетевого напряжения питания, визуальная проверка наличия и качества изображения.

11. Регулировка яркости, контрастности и четкости изображения (2, 3, 4).

12. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-46-1 | 15-46-2 | 15-46-3 | 15-46-4 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 6,51 | 31,47 | 15,34 | 25,99 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 5,67 | 26,46 | 13,23 | 22,39 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,84 | 4,22 | 2,11 | 3,38 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,37 | 1,84 | 0,92 | 1,47 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 0,22 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,39 | 1,82 | 0,91 | 1,54 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,02 | 0,1 | 0,05 | 0,08 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | - | 0,02 | - | - |
| 1.1-1-330 | Канифоль | кг | - | - | - | 0,0035 |
| 1.1-1-946 | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10×10-15×250-500 мм, марка ПОС-61 | кг | - | - | - | 0,002 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | - | 0,004 | - | - |
| 1.1-1-1943 | Ацетон химически чистый | кг | - | 0,002 | - | - |

# Отдел 6. Система пожарной сигнализации

## Таблица 15-47. Источник вторичного электропитания резервированного "ИБН 1200\2400"

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса, удаление пыли и загрязнений с поверхности (1-4).

2. Проверка состояния световых индикаторов "Сеть", "Состояние БА", "Резерв", "Неисправность" (1 -4).

3. Отключение и извлечение старых батарей, установка новых и подключение их к прибору (3).

4. Замена плавких вставок (4).

5. Отключение сетевого питания и всех внешних цепей, демонтаж старого источника питания, установка нового прибора на стене, подключение внешних цепей (5).

6. Проверка тумблера и индикатора "Сеть", проверка срабатывания устройства защиты от несанкционированного вскрытия, проверка передачи сигнала "Исправность" (5).

7. Измерение номинального выходного напряжения при питании от сети и заряженных батареях, измерение тока потребления от сети и амплитуды пульсаций выходного напряжения при номинальной нагрузке (2-5).

8. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Текущий ремонт |  | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | замена батарей | замена плавких вставок |  |
|  |  |  | 15-47-1 | 15-47-2 | 15-47-3 | 15-47-4 | 15-47-5 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 2,04 | 7,78 | 8,93 | 9,51 | 29,34 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 0,87 | 5,09 | 5,82 | 6,40 | 21,52 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,42 | 1,69 | 2,11 | 2,11 | 7,60 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,18 | 0,74 | 0,92 | 0,92 | 3,31 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,22 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,06 | 0,35 | 0,40 | 0,44 | 1,48 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,18 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - |
| 1.1-1-330 | Канифоль | кг | - | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 |
| 1.1-1-946 | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10×10-15×250-500 мм, марка ПОС-61 | кг | - | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | - |
| 1.1-1-1943 | Ацетон химически чистый | кг | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - |

## Таблица 15-48. Блок бесперебойного питания "ББП"

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса, удаление пыли и загрязнений с поверхности (1-4).

2. Отключение сетевого питания, проверка состояния световых индикаторов (2-4).

3. Отключение и извлечение старых батарей, установка новых, подключение их к прибору (3).

4. Замена предохранителя в выходной цепи (4).

5. Отключение сетевого питания, отключение всех внешних цепей, демонтаж старого источника питания, установка нового прибора на стене, подключение внешних цепей (5).

6. Подключение сетевого питания (2-5).

7. Проверка состояния световых индикаторов (зеленый).

8. Измерение номинального выходного напряжения при питании от сети и заряженных батареях, измерение тока потребления от сети при номинальной нагрузке, измерение амплитуды пульсаций выходного напряжения при номинальной нагрузке (2-5).

9. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Текущий ремонт |  | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | замена батарей | замена предохранителя в цепи 12В\24В |  |
|  |  |  | 15-48-1 | 15-48-2 | 15-48-3 | 15-48-4 | 15-48-5 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 2,04 | 8,07 | 10,95 | 10,22 | 14,63 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 0,87 | 5,38 | 7,42 | 6,69 | 10,61 |
|  | эксплуатация машин | руб | 0,42 | 1,69 | 2,53 | 2,53 | 3,80 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,18 | 0,74 | 1,10 | 1,10 | 1,65 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,22 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,06 | 0,37 | 0,51 | 0,46 | 0,73 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2т | маш.-ч | 0,01 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,09 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - |
| 1.1-1-330 | Канифоль | кг | - | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 |
| 1.1-1-946 | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10×10-15×250-500 мм, марка ПОС-61 | кг | - | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | - |
| 1.1-1-1943 | Ацетон химически чистый | кг | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - |

## Таблица 15-49. Релейный модуль "РМ-1"

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса модуля (светодиод в мигающем режиме) (1, 2).

2. Удаление пыли и загрязнений с корпуса модуля (1, 2).

3. Снятие крышки модуля (2, 3).

4. Демонтаж старого модуля, закрепление нового и его осмотр на отсутствие механических повреждений (3).

5. Установка адреса модуля с помощью декадных переключателей, маркировка, подключение модуля согласно схеме соединений (3).

6. Измерение тока потребления модулем в дежурном режиме (2, 3).

7. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-49-1 | 15-49-2 | 15-49-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 1,15 | 3,53 | 6,34 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 0,58 | 2,33 | 4,65 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,21 | 0,84 | 1,69 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,09 | 0,37 | 0,74 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,36 | 0,36 | 0,00 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,04 | 0,16 | 0,32 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,005 | 0,02 | 0,04 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,01 | 0,01 | - |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,00002 | 0,00002 | - |

## Таблица 15-50. Источник резервного питания "СКАТ-1200Р\20" или "СКАТ-2400Р\20"

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности и удаление пыли и загрязнений с корпуса источника питания (1-3).

2. Отключение и извлечение старых батарей (3).

3. Отключение сетевого питания и других внешних цепей, демонтаж старого источника питания (4).

4. Установка нового прибора на стене, подключение внешних цепей и сетевого питания, проверка состояния светового индикатора "Сеть" (4).

5. Установка новых заряженных батарей и подключение их к прибору (3).

6. Проверка состояния зеленого и красного световых индикаторов.

7. Измерение номинального выходного напряжения при питании от сети и заряженных батареях, измерение тока потребления от сети и амплитуды пульсаций выходного напряжения при номинальной нагрузке (2-4).

8. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-50-1 | 15-50-2 | 15-50-3 | 15-50-4 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 2,04 | 7,78 | 9,51 | 14,63 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 0,87 | 5,09 | 6,40 | 10,61 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,42 | 1,69 | 2,11 | 3,80 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,18 | 0,74 | 0,92 | 1,65 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0,22 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,06 | 0,35 | 0,44 | 0,73 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 0,09 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - |
| 1.1-1-330 | Канифоль | кг | - | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 |
| 1.1-1-946 | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10×10-1 5×250-500 мм, марка ПОС-61 | кг | - | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,002 | 0,004 | 0,004 | - |
| 1.1-1-1943 | Ацетон химически чистый | кг | 0,001 | 0,002 | 0,002 | - |

## Таблица 15-51. Источники бесперебойного питания "800VA\1000VA\1500V4\2200VA"

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса источника питания, удаление пыли и загрязнений (1, 2).

2. Отключение ИБП от источника питания неременного тока и отсоединение всех подключенных нагрузок, отключение шнура сетевого питания (3, 4).

3. Снятие верхней крышки, отсоединение проводов, извлечение аккумулятора, установка нового аккумулятора, подключение проводов, установки крышки (3).

4. Установка нового ИБП (4).

5. Подключение шнура сетевого питания, подключение всех нагрузок, подключение ИБП к источнику питания переменного тока (3, 4).

6. Проверка состояния световых индикаторов.

7. Включение режима самопроверки (2-4).

8. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-51-1 | 15-51-2 | 15-51-3 | 15-51-4 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 2,04 | 3,16 | 7,49 | 3,39 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 0,87 | 1,74 | 4,80 | 2,33 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,42 | 0,42 | 1,69 | 0,84 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,18 | 0,18 | 0,74 | 0,37 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0,22 |
|  | ###### Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,06 | 0,12 | 0,33 | 0,16 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,02 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - |
| 1.1-1-330 | Канифоль | кг | - | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 |
| 1.1-1-946 | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10×10 15×250-500 мм, марка ПОС-61 | кг | - | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,002 | 0,004 | 0,004 | - |
| 1.1-1-1943 | Ацетон химически чистый | кг | 0,001 | 0,002 | 0,002 | - |

## Таблица 15-52. Резервный источник питания аппаратуры ОПС "РИП-24 ИСП.01"

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора, удаление пыли и загрязнений (1-3).

2. Отключение и извлечение старых батарей (3).

3. Отключение сетевого питания, отключение других внешних цепей, демонтаж старого источника питания, установка нового прибора на стене, подключение внешних цепей, подключение сетевого питания (4).

4. Установка новых заряженных батарей и подключение их к прибору (3).

5. Проверка состояния световых индикаторов "Сеть", "Заряд", "24В" и звукового сигнала неисправности.

6. Измерение номинального выходного напряжения при питании от сети и заряженных батареях, измерение тока потребления от сети и амплитуды пульсаций выходного напряжения при номинальной нагрузке (2-4).

7. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-52-1 | 15-52-2 | 15-52-3 | 15-52-4 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 2,04 | 7,49 | 9,51 | 14,63 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 0,87 | 4,80 | 6,40 | 10,61 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,42 | 1,69 | 2,11 | 3,80 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,18 | 0,74 | 0,92 | 1,65 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0,22 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,06 | 0,33 | 0,44 | 0,73 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0.01 | 0,04 | 0,05 | 0,09 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - |
| 1.1-1-330 | Канифоль | кг | - | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 |
| 1.1-1-946 | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10×10-15×250-500 мм, марка ПОС-61 | кг | - | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,002 | 0,004 | 0,004 | - |
| 1.1-1-1943 | Ацетон химически чистый | кг | 0,001 | 0,002 | 0,002 | - |

## Таблица 15-53. Станция пожарной сигнализации "CLP-4"

Состав работ: 1. Визуальный осмотр станции, удаление грязи и пыли.

2. Проверка надежности крепления станции.

3. Проверка световой сигнализации.

4. Отключение основного и резервного питания станции, подключение вместо управляемого элемента эквивалентного сопротивления с последовательно включенным амперметром (2).

5. Подача питания на станцию, перевод блока выбора режима (БВР) в ручной режим управления, активировка ручного извещателя (2).

6. Замер величины импульса тока, перевод станции в исходное состояние (2).

7. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-53-1 | 15-53-2 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 2,23 | 12,35 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 1,45 | 8,43 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,42 | 2,95 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,18 | 1,29 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,36 | 0,97 |
|  | ###### Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,10 | 0,58 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность, до 2 т | маш.-ч | 0,01 | 0,07 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,01 | 0,02 |
| 1.1-1-330 | Канифоль | кг | - | 0,0035 |
| 1.1-1-946 | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10×10 15×250-500 мм, марка ПOC-61 | кг | - | 0,002 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,0005 | 0,004 |

## Таблица 15-54. Прибор приемно-контрольный пожарный адресно-аналоговый "7200"

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора.

2. Удаление пыли и загрязнений.

3. Проверка световой сигнализации.

4. Проверка наличия бумажной ленты в печатающем устройстве (2).

5. Проверка системных параметров (2).

6. Проверка формирования режима тревоги, проверка функционирования режима контроля устройств, проверка при имитации пожара с одновременной проверкой батарей (2).

7. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-54-1 | 15-54-2 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 2,09 | 33,96 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 1,31 | 32,57 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,42 | 0,42 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,18 | 0,18 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,36 | 0.97 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,09 | 2,24 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,01 | 0,02 |
| 1.1-1-330 | Канифоль | кг | - | 0,0035 |
| 1.1-1-946 | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10×10-15×250-500 мм, марка ПОС-61 | кг | - | 0,002 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,0005 | 0,004 |

## Таблица 15-55. Пульт контроля и управления охранно-пожарный "С2000"

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора, удаление пыли и загрязнений с поверхности (1-3).

2. Проверка включения подсветки и звуковых сигналов клавиатуры, проверка и коррекция текущего времени и даты (2).

3. Снятие крышки пульта (2-5).

4. Отключение внешнего источника питания, удаление пыли внутри корпуса пульта, внешний осмотр отсутствия дефектов электронных компонент печатной платы, проверка крепления прибора, состояния внешних монтажных проводок, контактных соединений, подключение внешнего источника питания, измерение тока потребления (2).

5. Проверка наличия индикации на ЖК-дисплее.

6. Проверка наличия напряжения питания, восстановление соединения с источником питания, установка крышки пульта (3).

7. Проверка и восстановление соединения пульта с приборами, проверка и восстановление правильности подключения контактов А и В интерфейса RS-485, установка крышки пульта (4).

8. Запрос о состоянии приборов, подключенных к пульту по интерфейсу RS-485 (2, 4, 5).

9. Отключение источника питания, отсоединение от пульта цепи интерфейса RS-485, фиксация схемы соединений и положения перемычек, подключение к пульту компьютера, запись и сохранение на жестком диске настроек пульта, отключение компьютера (5).

10. Снятие старого и установка нового пульта, подключение компьютера, запись на пульт программных настроек, отсоединение компьютера, присоединение к пульту цепи интерфейса по прежней схеме и установка перемычек, включение источника питания, проверка наличия напряжения питания (5).

11. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Текущий ремонт, неисправность |  | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | "нет индикации на ЖК-дисплее" | "не обнаруживаются все подключенные приборы" |  |
|  |  |  | 15-55-1 | 15-55-2 | 15-55-3 | 15-55-4 | 15-55-5 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 1,65 | 8,93 | 9,22 | 5,61 | 34,32 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 0,87 | 5,82 | 6,11 | 3,34 | 20,79 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,42 | 2,11 | 2,11 | 1,27 | 7,17 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,18 | 0,92 | 0,92 | 0,55 | 3,12 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,36 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6,36 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,06 | 0,40 | 0,42 | 0,23 | 1,43 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,17 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - |
| 1.1-1-330 | Канифоль | кг | - | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 |
| 1.1-1-946 | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10×10-15×250-500 мм, марка ПОС-61 | кг | - | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,0005 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | - |
| 1.1-1-1943 | Ацетон химически чистый | кг | - | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - |
| 1.23-9-37 | Кабели для адресных систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка KПCBB, число пар и сечение, мм2: 1×2×0,5 | м | - | - | - | - | 2 |

## Таблица 15-56. Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20П"

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности прибора, удаление пыли и загрязнений с поверхности (1,2).

2. Проверка состояния индикатора "Работа" (1-5).

3. Выполнение с пульта С2000 команды "Запрос протокола", проверка параметров шлейфов сигнализации с пульта командой "Чтение АЦП" (2).

4. Снятие крышки прибора (2-5).

5. Отключение внешнего источника питания (2-6).

6. Удаление пыли внутри корпуса прибора, осмотр отсутствия дефектов электронных компонент печатной платы, проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводок, контактных соединений (2).

7. Проверка напряжения на разъемах, замена предохранителя (3).

8. Восстановление соединения с внешним оповещателем, включение и выключение оповещателя командами с пульта (4).

9. Восстановление соединения по интерфейсу, проверка связи с прибором командами с пульта RS-485 (5).

10. Отсоединение от прибора шлейфов сигнализации, цепей интерфейса, внешних цепей, фиксация схемы соединений и положения перемычек, снятие старого и установка нового прибора, присоединение к прибору всех внешних цепей и установка положения перемычек (6).

11. Подключение внешнего источника питания (2-6).

12. Проверка работы в режиме "Диагностика" (2).

13. Установка крышки прибора (2-5).

14. Проверка иммитации срабатывания извещателей и приема прибором извещений и выдачи сигналов и команд во внешние цепи, измерение сопротивления изоляции между клеммами, контроль индикаторов и кнопок в режиме "Тест", программирование прибора с пульта С2000 (6).

15. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Текущий ремонт, неисправность |  |  | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | выключен индикатор "Работа" | не работает внешний оповещатель | не передаются сообщения по интерфейсу RS-485 |  |
|  |  |  | 15-56-1 | 15-56-2 | 15-56-3 | 15-56-4 | 15-56-5 | 15-56-6 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 2,32 | 27,67 | 6,05 | 7,49 | 8,78 | 30,92 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 1,16 | 19,92 | 3,78 | 4,80 | 5,67 | 22,68 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,42 | 6,75 | 1,27 | 1,69 | 2,11 | 8,02 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,18 | 2,94 | 0,55 | 0,74 | 0,92 | 3,49 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,74 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,22 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,08 | 1,37 | 0,26 | 0,33 | 0,39 | 1,56 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01 | 0,16 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,19 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - |
| 1.1-1-330 | Канифоль | кг | - | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 |
| 1.1-1-946 | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10×10-15×250-500 мм, марка ПОС-61 | кг | - | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | - |
| 1.1-1-1943 | Ацетон химически чистый | кг | - | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - |

## Таблица 15-57. Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый "АТД"

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса извещателя (1-3).

2. Отключение выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения (2-4).

3. Проверка перехода извещателя в состояние "Пожар" магнитным тестером, восстановление состояния "Норма" (2-4).

4. Очистка извещателя пылесосом (3).

5. Снятие старого извещателя, осмотр состояния контактов розетки, установка нового извещателя, установка переключателей, формирующих его адрес (4).

6. Проверка состояния светоиндикаторов.

7. Восстановить выходы приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения (2-4).

8. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-57-1 | 15-57-2 | 15-57-3 | 15-57-4 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 1,33 | 6,22 | 7,24 | 9,27 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 1,16 | 5,38 | 6,40 | 8,00 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,17 | 0,84 | 0,84 | 1,27 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,07 | 0,37 | 0,37 | 0,55 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,08 | 0,37 | 0,44 | 0,55 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,004 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |

## Таблица 15-58. Извещатель пожарный тепловой "ХР95 55000-400"

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности прибора (1, 2).

2. Отключение выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения (2, 3).

3. Проверка состояния светоиндикатора.

4. Снятие старого извещателя с розетки, осмотр состояния контактов розетки, установка нового извещателя, установка на нем переключателей, формирующих его адрес (3).

5. Проверка перевода прибора в состояние "Пожар" поднесением включенного фена, проверка самостоятельного перехода прибора в нормальный режим работы (2, 3).

6. Восстановление выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения (2, 3).

7. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-58-1 | 15-58-2 | 15-58-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 1,19 | 8,54 | 10,72 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 1,02 | 7,27 | 9,45 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,17 | 1,27 | 1,27 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,07 | 0,55 | 0,55 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,07 | 0,50 | 0,65 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,004 | 0,03 | 0,03 |

## Таблица 15-59. Извета гель пожарный тепловой "ИП103-4\1"

Состав работ: 1. Снятие старого и установка нового извещателя (2).

2. Отключение выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.

3. Внешний осмотр целостности корпуса извещателя.

4. Перевод извещателя в режим "Пожар" подачей воздушного потока с температурой на 10 градусов больше пороговой температуры срабатывания.

5. Проверка самостоятельного перехода извещателя в нормальный режим работы при удалении теплового потока.

6. Восстановление выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.

7. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-59-1 | 15-59-2 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 10,58 | 12,74 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 9,31 | 11,05 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 1,27 | 1,69 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,55 | 0,74 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,00 | 0,00 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,64 | 0,76 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,03 | 0,04 |

## Таблица 15-60. Извещатель пожарный ручной "MS"

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса извещателя (1, 2).

2. Удаление пыли и загрязнений с корпуса извещателя (2).

3. Отключение выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения (2, 3).

4. Демонтаж старого и установка нового извещателя с восстановлением прежней схемы соединений (3).

5. Имитация срабатывания извещателя путем откидывания вниз передней крышки, фиксация сообщения "Пожар", перевод извещателя в состояние "Норма" при помощи ключа (3).

6. Восстановление выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения (2, 3).

7. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-60-1 | 15-60-2 | 15-60-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 1,00 | 6,00 | 7,53 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 0,87 | 4,80 | 6,69 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,13 | 0,84 | 0,84 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,06 | 0,37 | 0,37 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,00 | 0,36 | 0,00 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,06 | 0,33 | 0,46 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,003 | 0,02 | 0,02 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | - | 0,01 | - |
| 1.1-1-1063 | Спирт этиловый ректификат | кг | - | 0,00002 | - |

## Таблица 15-61. Извещатель пожарный ручной адресный "ИПР"

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса извещателя (1-3).

2. Отключение выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения (2-4).

3. Проверка целостности подводящего кабеля и устранение обрыва, подтяжка винтов крепления подводящих проводов, замена геркона (3).

4. Демонтаж старого и установка нового оповещателя с фиксацией существующей схемы соединений (4).

5. Проверка наличия индикации световым сигналом.

6. Удаление пыли и загрязнений с поверхности прибора (1, 2).

7. Проверка работоспособности извещателя поворотом ручки, фиксация приема сигнала станцией пожарной сигнализации и отображения обратного сигнала на извещателе, возврат ручки в исходное положение (2-4).

8. Восстановление выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения (2-4).

9. Запрос адреса извещателя с пульта С2000, проверка его правильности, отключение извещателя oт выделенного рабочего места (3, 4).

10. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-61-1 | 15-61-2 | 15-61-3 | 15-61-4 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 1,69 | 3,98 | 12,89 | 10,28 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 1,16 | 3,20 | 11,20 | 9,01 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,17 | 0,42 | 1,69 | 1,27 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,07 | 0,18 | 0,74 | 0,55 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,36 | 0,36 | 0,00 | 0,00 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,08 | 0,22 | 0,77 | 0,62 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,004 | 0,01 | 0,04 | 0,03 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,01 | 0,01 | - | - |
| 1.1-1-1063 | Спирт этиловый ректификат | кг | 0,00002 | 0,00002 | - | - |

## Таблица 15-62. Извещатель пожарный ручной адресный "ИПР513-3А"

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса извещателя (1, 2, 3),

2. Отключение выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения (2, 4).

3. Удаление пыли и загрязнений с корпуса извещателя (2, 3).

4. Сборка схемы выделенного рабочего места, подключив к нему извещатель, программирование адреса на извещателе командой с пульта С2000, маркировка извещателя (3).

5. Демонтаж старого и установка нового оповещателя с фиксацией и восстановлением существующей схемы соединений (4).

6. Проверка состояния светоиндикатора.

7. Запрос адреса извещателя с пульта С2000, проверка его правильности, отключение извещателя от выделенного рабочего места (3).

8. Имитация сработки извещателя ключом для тестирования, фиксация перехода внешнего светового индикатора в режим парных, фиксация сообщения "Пожар" на пульте С2000 (2, 3, 4).

9. Перевод извещателя в состояние "Норма" поворотом ключа, фиксация перехода внешнего светового индикатора в режим одиночных миганий (2, 3, 4).

10. Восстановление выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения (2, 4).

11. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-62-1 | 15-62-2 | 15-62-3 | 15-62-4 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 1,00 | 7,89 | 11,79 | 9,91 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 0,87 | 6,69 | 9,16 | 9,74 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,13 | 0,84 | 0,13 | 0,17 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,06 | 0,37 | 0,06 | 0,07 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,00 | 0,36 | 2,50 | 0,00 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,06 | 0,46 | 0,63 | 0,67 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,003 | 0,02 | 0,003 | 0,004 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | - | 0,01 | 0,01 | - |
| 1.1-1-1063 | Спирт этиловый ректификат | кг | - | 0,00002 | 0,00002 | - |
| 1.23-13-43 | Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПВ1, напряжение 380 В, число жил и сечение 1×0,75 мм2 | м | - | - | 3 | - |

## Таблица 15-63. Извещатель пожарный дымовой фотоэлектронный "2151Е"

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора (1, 2, 3).

2. Отключение выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения (2, 3, 4).

3. Снятие извещателя с базы (3, 4).

4. Снятие крышки извещателя, очистка пылесосом наружной поверхности экрана, снятие экрана, очистка пылесосом дымовой камеры извещателя, установка экрана, установка крышки, установка извещателя на базу (3).

5. Установка нового извещателя на базу (4).

6. Проверка состояния светоиндикаторов.

7. Проверка срабатывания светодиодов при установке магнита напротив них, фиксация сообщения "Пожар", восстановление выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения (2, 3, 4).

8. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-63-1 | 15-63-2 | 15-63-3 | 15-63-4 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 1,19 | 9,41 | 13,65 | 10,14 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 1,02 | 8,14 | 11,05 | 8,87 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,17 | 1,27 | 1,69 | 1,27 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,07 | 0,55 | 0,74 | 0,55 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 0,00 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,07 | 0,56 | 0,76 | 0,61 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,004 | 0,03 | 0,04 | 0,03 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | - | - | 0,01 | - |
| 1.1-1-107 | Вата белая | кг | - | - | 0,02 | - |
| 1.1-1-1063 | Спирт этиловый ректификат | г | - | - | 0,002 | - |

## Таблица 15-64. Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый "ASD-PL"

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора (1, 2).

2. Отключение выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения (2, 4).

3. Снятие крышек извещателя и дымовой камеры, протирка внутренних и внешних поверхностей камеры ватным тампоном, смоченным спиртом, удаление продувкой оставшихся волокон (3).

4. Снятие защитной сетки и удаление пыли с сетки и крышки камеры, установка на место крышки извещателя и противопылевой крышки (3).

5. Снятие старого извещателя с розетки, осмотр состояния контактов розетки, установка нового извещателя, установка переключателей, формирующих его адрес (4).

6. Проверка состояния светоиндикаторов (1, 2, 4).

7. Установка аэрозольного генератора на создание уровня задымленности от 1,31 до 1,64%, подача аэрозоля на извещатель, фиксация срабатывания светоиндикаторов и сообщения "Пожар", восстановление состояния "Норма " извещателя (2, 4).

8. Восстановление выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения (2, 4).

9. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-64-1 | 15-64-2 | 15-64-3 | 15-64-4 |
|  | Прямые затраты: | Руб. | 1,33 | 7,24 | 4,96 | 10,14 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 1,16 | 6,40 | 3,63 | 8,87 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,17 | 0,84 | 0,42 | 1,27 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,07 | 0,37 | 0,18 | 0,55 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 0,00 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,08 | 0,44 | 0,25 | 0,61 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,004 | 0,02 | 0,01 | 0,03 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | - | - | 0,01 | - |
| 1.1-1-107 | Вата белая | кг | - | - | 0,02 | - |
| 1.1-1-1063 | Спирт этиловый ректификат | г | - | - | 0,002 | - |

## Таблица 15-65. Извещатель пожарный дымовой оптический "ХР95 55000-600"

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора (1, 2).

2. Отключение выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения (2, 4).

3. Снятие крышек извещателя и дымовой камеры, протирка внутренних и внешних поверхностей камеры ватным тампоном, смоченным спиртом, удаление продувкой оставшихся волокон (3).

4. Снятие защитной сетки и удаление пыли с сетки и крышки камеры, установка на место крышки извещателя и противопылевой крышки (3)

5. Снятие старого извещателя с розетки, осмотр состояния контактов розетки, установка нового извещателя, установка переключателей, формирующих его адрес (4).

6. Проверка состояния светоиндикаторов (1, 2, 4).

7. Фиксация срабатывания светодиода и сообщения "Пожар" путем помещения в дымовую камеру тлеющего х/б фитиля (2, 4).

8. Удаление фитиля и перевод извещателя в нормальный режим работы (2, 4).

9. Восстановление выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения (2, 4).

10. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-65-1 | 15-65-2 | 15-65-3 | 15-65-4 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 1,19 | 6,80 | 4,96 | 9,41 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 1,02 | 5,96 | 3,63 | 8,14 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,17 | 0,84 | 0,42 | 1,27 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,07 | 0,37 | 0,18 | 0,55 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 0,00 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,07 | 0,41 | 0,25 | 0,56 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,004 | 0,02 | 0,01 | 0,03 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | - | - | 0,01 | - |
| 1.1-1-107 | Вата белая | кг | - | - | 0,02 | - |
| 1.1-1-1063 | Спирт этиловый ректификат | г | - | - | 0,002 | - |

## Таблица 15-66. Изолятор неисправности "ХР95 55000-600"

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса (1, 2).

2. Отключение выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения (2, 3).

3. Снятие старого изолятора с монтажной базы, осмотр контактов базы, установка нового изолятора (3).

4. Проверка состояния светоиндикатора.

5. Шунтировка контролируемого участка цени резистором, фиксация срабатывания светодиода (2, 3).

6. Восстановление выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения (2, 3).

7. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-66-1 | 15-66-2 | 15-66-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 1,19 | 5,09 | 5,93 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 1,02 | 4,07 | 5,09 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,17 | 0,84 | 0,84 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,07 | 0,37 | 0,37 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,00 | 0,18 | 0,00 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,07 | 0,26 | 0,35 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,004 | 0,02 | 0,02 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.14-2-30 | Резисторы постоянные непроволочные, марка МЛТ-0,25-6,8КОМ | шт. | - | 1 | - |

## Таблица 15-67. Извещатель пожарный дымовой аналогово-адресный "ДИП-34А"

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса извещателя (1, 2).

2. Отключение выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения (2, 4).

3. Сборка схемы выделенного рабочего места и настройка пульта "С2000", установка на извещателе адреса 1 и подключение извещателя к выделенному рабочему месту, наблюдение отсчетов АЦП (3).

4. Снятие крышек извещателя и дымовой камеры, протирка внутренних и внешних поверхностей камеры, удаление продувкой оставшихся волокон, наблюдение отсчетов АЦП после очистки, снятие и протирка защитной сетки и крышки, установка их на место (3).

5. Отключение извещателя от розетки, установка противопылевой крышки (3).

6. Снятие старого извещателя с розетки, осмотр состояния контактов розетки, установка нового извещателя, установка переключателей, формирующих его адрес (4).

7. Проверка состояния светоиндикатора (1, 2, 4).

8. Фиксация срабатывания светодиода и сообщения "Пожар" путем помещения в дымовую камеру тлеющего х/б фитиля (2, 4).

9. Удаление фитиля и перевод извещателя в нормальный режим работы (2, 4).

10. Восстановление выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения (2, 4).

11. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-67-1 | 15-67-2 | 15-67-3 | 15-67-4 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 1,19 | 6,80 | 15,64 | 9,41 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 1,02 | 5,96 | 10,90 | 8,14 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,17 | 0,84 | 1,69 | 1,27 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,07 | 0,37 | 0,74 | 0,55 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,00 | 0,00 | 3,05 | 0,00 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,07 | 0,41 | 0,75 | 0,56 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,004 | 0,02 | 0,04 | 0,03 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | - | - | 0,01 | - |
| 1.1-1-107 | Вата белая | кг | - | - | 0,02 | - |
| 1.1-1-1063 | Спирт этиловый ректификат | г | - | - | 0,002 | - |
| 1.23-13-43 | Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПВ1, напряжение 380 В, число жил и сечение 1×0,75 мм2 | км | - | - | 0,003 | - |

## Таблица 15-68. Извещатель пожарный дымовой "ИП212-3СУ"

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса извещателя (1, 2).

2. Отключение выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения (2, 5).

3. Продувка извещателя воздухом в течение 1 минуты со всех сторон оптической системы (2, 3).

4. Выправление контактов розетки (4).

5. Снятие старого извещателя с розетки, осмотр состояния контактов розетки, установка нового извещателя (5).

6. Ввод стержня в центр технологического отверстия для проверки работоспособности извещателя, контроль срабатывания извещателя по включению его светодиодного индикатора и по приему сигнала "Пожар" приемным устройством (2, 5).

7. Проверка состояния светоиндикатора (1, 2).

8. Восстановление с приемного устройства состояния шлейфа сигнализации (2, 5).

9. Восстановление выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения (2, 5).

10. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Текущий ремонт, неисправность |  | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | "ложное срабатывание оповещателя" | "извещатель не срабатывает при воздействии стержня" |  |
|  |  |  | 15-68-1 | 15-66-2 | 15-68-3 | 15-68-4 | 15-68-5 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 1,00 | 6,51 | 2,02 | 2,16 | 5,20 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 0,87 | 5,67 | 1,60 | 1,74 | 4,36 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,13 | 0,84 | 0,42 | 0,42 | 0,84 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,06 | 0,37 | 0,18 | 0.18 | 0,37 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,06 | 0,39 | 0,11 | 0,12 | 0,30 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,003 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |

## Таблица 15-69. Модуль адресации "АММ-2"

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса модуля, проверка состояния светодиода (1, 2).

2. Удаление пыли и загрязнений с корпуса модуля (1, 2).

3. Снятие крышки модуля (2, 3).

4. Демонтаж старого и закрепление нового модуля, осмотр его на отсутствие механических повреждений (3).

5. Установка адреса модуля декадными переключателями, подключение модуля согласно схеме соединений (3).

6. Измерение тока потребления модулем в дежурном режиме, установка крышки модуля (2, 3).

7. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-69-1 | 15-69-2 | 15-69-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 1,15 | 3,53 | 6,49 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 0,58 | 2,33 | 4,80 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,21 | 0,84 | 1,69 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,09 | 0,37 | 0,74 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,36 | 0,36 | 0,00 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,04 | 0,16 | 0,33 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,005 | 0,02 | 0,04 |
|  | Материальные ресурсы |  | - | - | - |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,01 | 0,01 | - |
| 1.1-1-1063 | Спирт этиловый ректификат | кг | 0,00002 | 0,00002 | - |

## Таблица 15-70. Модуль адресации "АММ-4"

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса модуля, проверка состояния светодиода (1, 2).

2. Удаление пыли и загрязнений с корпуса модуля (1, 2).

3. Снятие крышки модуля (2, 3).

4. Демонтаж старого и закрепление нового модуля, осмотр его на отсутствие механических повреждений (3).

5. Установка адреса модуля декадными переключателями, подключение модуля согласно схеме соединений (3).

6. Измерение тока потребления модулем в дежурном режиме, установка крышки модуля (2, 3).

7. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-70-1 | 15-70-2 | 15-70-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 1,15 | 3,53 | 6,49 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 0,58 | 2,33 | 4,80 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,21 | 0,84 | 1,69 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,09 | 0,37 | 0,74 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,36 | 0,36 | 0,00 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,04 | 0,16 | 0,33 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,005 | 0,02 | 0,04 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,01 | 0,01 | - |
| 1.1-1-1063 | Спирт этиловый ректификат | кг | 0,00002 | 0,00002 | - |

## Таблица 15-71. Модуль адресации "АОМ-2"

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса модуля, проверка состояния светодиода (1, 2).

2. Удаление пыли и загрязнений с корпуса модуля (1, 2).

3. Снятие крышки модуля (2, 3).

4. Демонтаж старого и закрепление нового модуля, осмотр его на отсутствие механических повреждений (3).

5. Установка адреса модуля декадными переключателями, подключение модуля согласно схеме соединений (3).

6. Измерение тока потребления модулем в дежурном режиме, установка крышки модуля (2, 3).

7. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-71-1 | 15-71-2 | 15-71-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 1,15 | 3,53 | 6,34 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 0,58 | 2,33 | 4,65 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,21 | 0,84 | 1,69 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,09 | 0,37 | 0,74 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,36 | 0,36 | 0,00 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,04 | 0,16 | 0,32 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,005 | 0,02 | 0,04 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,01 | 0,01 | - |
| 1.1-1-1063 | Спирт этиловый ректификат | кг | 0,00002 | 0,00002 | - |

## Таблица 15-72. Блок ввода-вывода "БВВЗ"

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса блока, проверка состояния светоиндикатора (1, 2).

2. Удаление пыли и загрязнений с корпуса прибора (1, 2).

3. Снятие крышки блока (2, 3).

4. Отключение внешнего источника питания (2, 3).

5. Удаление пыли внутри корпуса, осмотр на отсутствие дефектов электронных компонент печатной платы (2).

6. Проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводок, контактных соединений (2).

7. Отключение входных и выходных цепей от блока, закрепление нового блока, установка перемычками адреса блока (3).

8. Подключение внешнего источника питания, установка крышки блока (2, 3).

9. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-72-1 | 15-72-2 | 15-72-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 2,03 | 4,60 | 5,27 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 0,87 | 2,76 | 3,78 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,42 | 0,84 | 1,27 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,18 | 0,37 | 0,55 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,74 | 1,00 | 0,22 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,06 | 0,19 | 0,26 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,02 | 0,02 | - |
| 1.1-1-330 | Канифоль | кг | - | 0,0035 | 0,0035 |
| 1.1-1-946 | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10×10-15×250-500 мм, марка ПOC-61 | кг | - | 0,002 | 0,002 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,002 | 0,004 | - |
| 1.1-1-1943 | Ацетон химически чистый | кг | - | 0,002 | - |

## Таблица 15-73. Блок выбора режима "БВР"

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора (1, 2).

2. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса прибора (1, 2).

3. Снятие крышки прибора (2).

4. Отключение внешнего источника питания (2, 3).

5. Удаление пыли внутри корпуса прибора (2).

6. Проверка состояния кнопок ввода S1 и S2 и ключа S3, проверка состояния светоиндикаторов (1).

7. Внешний осмотр отсутствия дефектов электронных компонент печатной платы, проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводок, контактных соединений, подключение внешнего источника питания, установка крышки прибора (2).

8. Отключение линий связи и питания, снятие старого и закрепление нового блока, подключение линий связи и питания (3).

9. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-73-1 | 15-73-2 | 15-73-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 2,76 | 4,46 | 3,68 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 1,60 | 2,62 | 2,62 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,42 | 0,84 | 0,84 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,18 | 0,37 | 0,37 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,74 | 1,00 | 0,22 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,11 | 0,18 | 0,18 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,02 | 0,02 | - |
| 1.1-1-330 | Канифоль | кг | - | 0,0035 | 0,0035 |
| 1.1-1-946 | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10×10-15×250-500 мм, марка ПОС-61 | кг | - | 0,002 | 0,002 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,002 | 0,004 | - |
| 1.1-1-1943 | Ацетон химически чистый | кг | - | 0,002 | - |

## Таблица 15-74. Блок контроля зоны "БКЗ"

Состав работ: 1 Внешний осмотр целостности корпуса прибора (1, 2).

2. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса прибора (1, 2).

3. Снятие крышки прибора (2).

4. Отключение внешнего источника питания (2, 3).

5. Удаление пыли внутри корпуса прибора (2).

6. Внешний осмотр отсутствия дефектов электронных компонент печатной платы, проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводок, контактных соединений, подключение внешнего источника питания, установка крышки прибора (2).

7. Отключение извещателя и линий связи, снятие старого и закрепление нового блока, установка перемычками адреса блока, подключение извещателя и линий связи, имитация разрыва линии и фиксация информации о разрыве на приемном приборе, восстановление линии (3).

8. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-74-1 | 15-74-2 | 15-74-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 1,89 | 4,46 | 8,73 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 0,73 | 2,62 | 6,40 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,42 | 0,84 | 2,11 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,18 | 0,37 | 0,92 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,74 | 1,00 | 0,22 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-Ч | 0,05 | 0,18 | 0,44 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01 | 0,02 | 0,05 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,02 | 0,02 | - |
| 1.1-1-330 | Канифоль | кг | - | 0,0035 | 0,0035 |
| 1.1-1-946 | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10×10-15×250-500 мм, марка ПОС-61 | кг | - | 0,002 | 0,002 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,002 | 0,004 | - |
| 1.1-1-1943 | Ацетон химически чистый | кг | - | 0,002 | - |

## Таблица 15-75. Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1"

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора, удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса (1, 2).

2. Снятие крышки прибора (2, 3, 4, 5).

3. Проверка наличия напряжения питания (3).

4. Проверка правильности подключения контактов интерфейса (4).

5. Отключение источника питания (2, 3, 4, 5, 6)

6. Удаление пыли внутри корпуса прибора, внешний осмотр отсутствия дефектов электронных компонент печатной платы, проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводок, контактных соединений (2).

7. Замена неисправного диода, замена светодиода (3).

8. Замена микросхемы (3, 4).

9. Замена реле (5).

10. Отсоединение от прибора цепи интерфейса, внешних цепей управления, фиксация схемы соединений и положения перемычек, снятие старого и установка нового прибора, подсоединение к прибору цепей интерфейса, установка перемычек, измерение напряжения источника питания (6).

11. Восстановление соединения с источником питания (3, 4, 5, 6).

12. Установка крышки прибора (2, 3, 4, 5).

13. Измерение тока, потребляемого прибором, проверка работы в режиме "Диагностика" (2, 6).

14. Программирование прибора с пульта С2000 (6).

15. Проверка состояния индикатора "Работа" (1, 2, 3, 4, 5).

16. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Текущий ремонт, неисправность |  |  | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | выключен индикатор "работа" | индикатор "работа" мигает с большой частотой | "не переключается реле" |  |
|  |  |  | 15-75-1 | 15-75-2 | 15-75-3 | 15-75-4 | 15-75-5 | 15-75-6 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 2,03 | 7,05 | 7,78 | 6,20 | 5,76 | 20,98 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 0,87 | 4,36 | 5,09 | 3,93 | 3,49 | 15,27 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,42 | 1.69 | 1,69 | 1,27 | 1,27 | 5,49 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,18 | 0,74 | 0,74 | 0,55 | 0,55 | 2,39 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,74 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,22 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,06 | 0,30 | 0,35 | 0,27 | 0,24 | 1,05 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,13 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - |
| 1.1-1-330 | Канифоль | кг | - | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 |
| 1.1-1-946 | Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10×10-15×250-500 мм, марка ПОС-61 | кг | - | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | - |
| 1.1-1-1943 | Ацетон химически чистый | кг | - | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - |

## Таблица 15-76. Блок релейный адресный "БРА-03-4"

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора, удаление пыли и загрязнений с его поверхности (1, 2).

2. Снятие крышки корпуса, фиксация сообщения "Саботаж" на приемном приборе, отключение внешнего источника питания (2, 3).

3. Удаление пыли внутри корпуса прибора (2).

4. Отключение линий связи с БЦП, отключение цепей управления, извлечение проводов из гермовводов (3).

5. Снятие блока со стены, установка нового блока, установка положения перемычек, установка адреса БРА, ввод проводов в корпус, подключение цепей управления, линий связи (3).

6. Внешний осмотр отсутствия дефектов электронных компонент печатной платы, проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводок, контактных соединений (2, 3).

7. Подключение внешнего источника питания (2, 3).

8. Проверка индикатора связи с БЦП.

9. Установка крышки (2, 3).

10. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-76-1 | 15-76-2 | 15-76-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 2,32 | 7,78 | 11,89 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 1,16 | 5,09 | 8,72 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,42 | 1,69 | 2,95 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,18 | 0,74 | 1,29 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,74 | 1,00 | 0,22 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,08 | 0,35 | 0,60 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01 | 0,04 | 0,07 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,02 | 0,02 | - |
| 1.1-1-330 | Канифоль | кг | - | 0,0035 | 0,0035 |
| 1.1-1-946 | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10×10-15×250-500 мм, марка ПОС-61 | кг | - | 0,002 | 0,002 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,002 | 0,004 | - |
| 1.1-1-1943 | Ацетон химически чистый | кг | - | 0,002 | - |

## Таблица 15-77. Блок ретранслятора линейного "БРЛ-01"

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора, удаление пыли и загрязнений с его поверхности (1, 2).

2. Снятие крышки корпуса, фиксация сообщения "Саботаж" на приемном приборе, отключение внешнего источника питания (2, 3).

3. Удаление пыли внутри корпуса прибора (2).

4. Отключение линий связи с БЦП, отключение линий связи с ЛБ, извлечение проводов из гермовводов (3).

5. Снятие блока со стены, установка нового блока, ввод проводов в корпус, подключение цепей управления, линий связи, подключение программатора и ввод адреса блока, запись информации об адресах, отключение программатора (3).

6. Внешний осмотр отсутствия дефектов электронных компонент печатной платы, проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводок, контактных соединений (2, 3),

7. Подключение внешнего источника питания (2, 3).

8. Проверка индикатора связи с БЦП и индикатора работы адресной линии.

9. Установка крышки (2, 3).

10. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-77-1 | 15-77-2 | 15-77-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 2,32 | 7,78 | 13,05 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 1,16 | 5,09 | 9,45 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,42 | 1,69 | 3,38 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,18 | 0,74 | 1,47 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,74 | 1,00 | 0,22 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,08 | 0,35 | 0,65 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01 | 0,04 | 0,08 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,02 | 0,02 | - |
| 1.1-1-330 | Канифоль | кг | - | 0,0035 | 0.0035 |
| 1.1-1-946 | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10×10-15×250-500 мм, марка ПOC-61 | кг | - | 0,002 | 0,002 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,002 | 0,004 | - |
| 1.1-1-1943 | Ацетон химически чистый | кг | - | 0,002 | - |

## Таблица 15-78. Блок ретранслятора линейного "БРЛ-03"

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора, удаление пыли и загрязнений с его поверхности (1, 2).

2. Снятие крышки корпуса, фиксация сообщения "Саботаж" на приемном приборе, отключение внешнего источника питания (2, 3).

3. Удаление пыли внутри корпуса прибора (2).

4. Отключение линий связи с БЦП, отключение линий связи с ЛБ, извлечение проводов из гермовводов (3).

5. Снятие блока со стены, установка нового блока, ввод проводов в корпус, подключение цепей управления, линий связи, подключение программатора и ввод адреса блока, запись информации об адресах, отключение программатора (3).

6. Внешний осмотр отсутствия дефектов электронных компонент печатной платы, проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводок, контактных соединений (2, 3).

7. Подключение внешнего источника питания (2, 3).

8. Проверка индикатора связи с БЦП и индикатора работы адресной линии.

9. Установка крышки (2, 3).

10. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-78-1 | 15-78-2 | 15-78-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 2,32 | 7,78 | 13,05 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 1,16 | 5,09 | 9,45 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,42 | 1,69 | 3,38 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,18 | 0,74 | 1,47 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,74 | 1,00 | 0,22 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,08 | 0,35 | 0,65 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01 | 0,04 | 0,08 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,02 | 0,02 | - |
| 1.1-1-330 | Канифоль | кг | - | 0,0035 | 0,0035 |
| 1.1-1-946 | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10×10-15×250-500 мм, марка ПОС-61 | кг | - | 0,002 | 0,002 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,002 | 0,004 | - |
| 1.1-1-1943 | Ацетон химически чистый | кг | - | 0,002 | - |

## Таблица 15-79. Блок линейный адресный "ЛБ-06"

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора, удаление пыли и загрязнений с его поверхности (1, 2).

2. Снятие крышки корпуса, фиксация сообщения "Саботаж" на приемном приборе, отключение внешнего источника питания (2, 3).

3. Удаление пыли внутри корпуса прибора (2).

4. Отключение линий связи с БЦП, отключение шлейфов сигнализации, извлечение проводов из гермовводов (3).

5. Снятие блока со стены, установка нового блока, установка адреса блока перемычками, ввод проводов в корпус, подключение шлейфов сигнализации, линий связи (3).

6. Внешний осмотр отсутствия дефектов электронных компонент печатной платы, проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводок, контактных соединений (2,3).

7. Подключение внешнего источника питания (2, 3).

8. Измерение напряжения на входах U и L.

9. Установка крышки (2, 3).

10. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-79-1 | 15-79-2 | 15-79-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 2,32 | 9,65 | 13,78 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 1,16 | 6,54 | 10,18 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,42 | 2,11 | 3,38 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,18 | 0,92 | 1,47 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,74 | 1,00 | 0,22 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,08 | 0,45 | 0,70 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01 | 0,05 | 0,08 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,02 | 0,02 | - |
| 1.1-1-330 | Канифоль | кг | - | 0,0035 | 0,0035 |
| 1.1-1-946 | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10×10-15×250-500 мм, марка ПОС-61 | кг | - | 0,002 | 0,002 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,002 | 0,004 | - |
| 1.1-1-1943 | Ацетон химически чистый | кг | - | 0,002 | - |

## Таблица 15-80. Блок линейный адресный "ЛБ-07"

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора, удаление пыли и загрязнений с его поверхности (1, 2).

2. Снятие крышки корпуса, фиксация сообщения "Саботаж" на приемном приборе, отключение внешнего источника питания (2, 3).

3. Удаление пыли внутри корпуса прибора (2).

4. Отключение линий связи с БЦП, отключение шлейфов сигнализации, извлечение проводов из гермовводов (3).

5. Снятие блока со стены, установка нового блока, установка адреса блока перемычками, ввод проводов в корпус, подключение шлейфов сигнализации, линий связи, установка программатора, ввод адреса блока, запись информации об адресах, отключение программатора (3).

6. Внешний осмотр отсутствия дефектов электронных компонент печатной платы, проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводок, контактных соединений (2, 3).

7. Подключение внешнего источника питания (2, 3).

8. Измерение напряжения на входах U и L.

9. Установка крышки (2, 3).

10. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-80-1 | 15-80-2 | 15-80-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 2,32 | 9,65 | 15,51 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 1,16 | 6,54 | 11,49 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,42 | 2,11 | 3,80 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,18 | 0,92 | 1,65 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,74 | 1,00 | 0,22 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,08 | 0,45 | 0,79 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01 | 0,05 | 0,09 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,02 | 0,02 | - |
| 1.1-1-330 | Канифоль | кг | - | 0,0035 | 0,0035 |
| 1.1-1-946 | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10×10-15×250-500 мм, марка ПОС-61 | кг | - | 0,002 | 0,002 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,002 | 0,004 | - |
| 1.1-1-1943 | Ацетон химически чистый | кг | - | 0,002 | - |

## Таблица 15-81. Сетевой контроллер исполнительных устройств "СКИУ 01"

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора (1, 2, 3).

2. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса прибора (1, 2).

3. Снятие крышки корпуса (2, 3, 4).

4. Фиксация на приемном приборе сигнала "Саботаж" (2).

5. Отключение внешнего источника питания (2, 4).

6. Удаление пыли внутри корпуса прибора (2, 3).

7. Отключение линий связи с БЦП, линий управления, извлечение проводов из гермовводов, снятие блока со стены, установка нового блока, ввод проводов в корпус, подключение линий управления и линий связи с БЦП (4).

8. Осмотр отсутствия дефектов электронных компонент печатной платы, проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводок, контактных соединений (2, 3, 4).

9. Проверка наличия напряжения на клеммах, проверка кабеля интерфейса, устранение обрыва или короткого замыкания, проверка правильности установки перемычки согласующего резистора (3).

10. Конфигурирование СКШС с БЦП, сборка и подключение схемы для проверки ШС (4).

11. Подключение внешнего источника питания (2, 4).

12. Проверка индикатора связи с БЦП, установка крышки (2, 3, 4).

13. Проверка индикатора работы адресной линии (4).

14. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-81-1 | 15-81-2 | 15-81-3 | 15-81-4 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 2,32 | 7,78 | 9,65 | 21,70 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 1,16 | 5,09 | 6,54 | 15,99 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,42 | 1,69 | 2,11 | 5,49 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,18 | 0,74 | 0,92 | 2,39 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,74 | 1,00 | 1,00 | 0,22 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,08 | 0,35 | 0,45 | 1,10 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 0,13 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - |
| 1.1-1-330 | Канифоль | кг | - | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 |
| 1.1-1-946 | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10×10-15×250-500 мм, марка ПОС-61 | кг | - | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,002 | 0,004 | 0,004 | - |
| 1.1-1-1943 | Ацетон химически чистый | кг | - | 0,002 | 0,002 | - |

## Таблица 15-82. Сетевой контроллер шлейфов сигнализации "СКШС-01"

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора (1-8).

2. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса прибора (1, 2).

3. Снятие крышки с корпуса, фиксация сообщения "Саботаж" на приемном приборе (2-9).

4. Удаление пыли внутри корпуса прибора (2-8).

5. Осмотр отсутствия дефектов электронных компонент печатной платы (2-9).

6. Проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводок, контактных соединений, отключение вншнего источника питания(2, 9).

7. Проверка наличия напряжения на клеммах, подтяжка их при необходимости, проверка кабеля интерфейса и устранение обрыва или короткого замыкания (3).

8. Проверка исправности предохранителей и их замена при необходимости (3, 6).

9. Проверка и замена при необходимости светодиода (4).

10. Проверка установки перемычки согласующего резистора (5).

11. Размыкание перемычки (7).

12. Проверка наличия магнита и установка при необходимости (8),

13. Отключение линии связи с БЦП, шлейфов сигнализации, извлечение проводов из гермовводов, снятие блока и установка на стене нового блока, ввод проводов в корпус, подключение шлейфов сигнализации, линий связи (9).

14. Сборка схемы для проверки ШС, подключение схемы к выходу ШС1 (2, 9).

15. Подключение внешнего источника питания (2, 9).

16. Конфигурирование СКШС с БЦП (3, 9).

17. Проверка состояния "Норма", проверка выключателей SA1-4 и фиксация сообщений "Пожар", "КЗ", "Обрыв", снятие показаний отсчетов на БЦП, отключение внешнего источника питания и повторение п.п.5, 6, 14 для ШС2-ШС4, подключение внешнего источника питания (2, 9).

18. Проверка индикатора связи с БЦП и индикатора работы адресной линии (2-9).

19. Установка крышки (2-9).

20. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Текущий ремонт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на дисплее БЦП отображается сообщение "нет связи с СУ" | не светится индикатор связи с БЦП | на дисплее БЦП не изменяются показания отсчетов при проверке различных шлейфов сигнализации |
|  |  |  | 15-82-1 | 15-82-2 | 15-82-3 | 15-82-4 | 15-82-5 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 2~32 | 47,28 | 25,65 | 9,07 | 15,56 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 1,16 | 34,46 | 18,32 | 5,96 | 10,76 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,42 | 11,82 | 6,33 | 2,11 | 3,80 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,18 | 5,15 | 2,76 | 0,92 | 1,65 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,74 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,08 | 2,37 | 1,26 | 0,41 | 0,74 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01 | 0,28 | 0,15 | 0,05 | 0,09 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 1.1-1-330 | Канифоль | кг | - | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 |
| 1.1-1-946 | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10×10-15×250-500 мм, марка ПОС-61 | кг | - | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 1.1-1-1943 | Ацетон химически чистый | кг | - | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

Таблица 15-82. (продолжение)

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Текущий ремонт |  |  | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | неустойчивая связь с БЦП | не выдается сообщение о вскрытии корпуса СКШС | выдается сообщение о вскрытии корпуса при закрытой крышке |  |
|  |  |  | 15-82-6 | 15-82-7 | 15-82-8 | 15-82-9 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 6,05 | 5,61 | 6,34 | 55,72 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 3,78 | 3,34 | 4,07 | 41,15 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 14,35 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 6,25 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,22 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,26 | 0,23 | 0,28 | 2,83 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,34 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - |
| 1.1-1-330 | Канифоль | кг | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 |
| 1.1-1-946 | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10×10-15×250-500 мм, марка ПОС-61 | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,004 | 0,004 | 0,004 | - |
| 1.1-1-1943 | Ацетон химически чистый | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - |

## Таблица 15-83. Сетевой контроллер шлейфов сигнализации "СКШС-02"

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора (1-8).

2. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса прибора (1, 2).

3. Снятие крышки с корпуса, фиксация сообщения "Саботаж" на приемном приборе (2-9).

4. Удаление пыли внутри корпуса прибора (2-8).

5. Осмотр отсутствия дефектов электронных компонент печатной платы (2-9).

6. Проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводок, контактных соединений, отключение внешнего источника питания(2, 9).

7. Проверка наличия напряжения на клеммах, подтяжка их при необходимости, проверка кабеля интерфейса и устранение обрыва или короткого замыкания (3).

8. Проверка исправности предохранителей и их замена при необходимости (3, 6).

9. Проверка и замена при необходимости светодиода (4).

10. Проверка установки перемычки согласующего резистора (5).

11. Размыкание перемычки (7).

12. Проверка наличия магнита и установка при необходимости (8).

13. Отключение линии связи с БЦП, шлейфов сигнализации, извлечение проводов из гермовводов, снятие блока и установка на стене нового блока, ввод проводов в корпус, подключение шлейфов сигнализации, линий связи (9).

14. Сборка схемы для проверки ШС, подключение схемы к выходу ШC1 (2, 9).

15. Подключение внешнего источника питания (2, 9).

16. Конфигурирование СКШС с БЦП (3, 9).

17. Проверка состояния "Норма", проверка выключателей SA 1-4 и фиксация сообщений "Пожар", "КЗ", "Обрыв", снятие показаний отсчетов на БЦП, отключение внешнего источника питания и повторение п.п. 5, 6, 14 для ШС2-ШС4, подключение внешнего источника питания (2, 9).

18. Проверка индикатора связи с БЦП и индикатора работы адресной линии (2-9).

19. Установка крышки (2-9).

20. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Текущий ремонт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на дисплее БЦП отображается сообщение "нет связи с СУ" | не светится индикатор связи с БЦП | на дисплее БЦП не изменяются показания отсчетов при проверке различных шлейфов сигнализации |
|  |  |  | 15-83-1 | 15-83-2 | 15-83-3 | 15-83-4 | 15-83-5 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 2,32 | 82,59 | 25~бТ | 9,07 | 15,56 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 1,16 | 60,49 | 18,32 | 5,96 | 10,76 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,42 | 21,10 | 6,33 | 2,11 | 3,80 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,18 | 9,19 | 2,76 | 0,92 | 1,65 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,74 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,08 | 4,16 | 1,26 | 0,41 | 0,74 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01 | 0,5 | 0,15 | 0,05 | 0,09 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 1.1-1-330 | Канифоль | кг | - | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 |
| 1.1-1-946 | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10×10-15×250-500 мм, марка ПОС-61 | кг | - | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 1.1-1-1943 | Ацетон химически чистый | кг | - | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

Таблица 15-83. (продолжение)

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Текущий ремонт |  |  | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | неустойчивая связь с БЦП | не выдается сообщение о вскрытии корпуса СКШС | выдается сообщение о вскрытии корпуса при закрытой крышке |  |
|  |  |  | 15-83-6 | 15-83-7 | 15-83-8 | 15-83-9 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 6,05 | 5,61 | 6,34 | 92,19 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 3,78 | 3,34 | 4,07 | 68,34 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 23,63 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 10,29 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,22 |
|  | ##### Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,26 | 0,23 | 0,28 | 4,70 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,56 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - |
| 1.1-1-330 | Канифоль | кг | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 |
| 1.1-1-946 | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10×10-15×250-500 мм, марка ПОС-61 | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,004 | 0,004 | 0,004 | - |
| 1.1-1-1943 | Ацетон химически чистый | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - |

## Таблица 15-84. Сетевой контроллер шлейфов сигнализации "СКШС-03-8"

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора (1-7).

2. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса прибора (1, 2).

3. Снятие крышки с корпуса, фиксация сообщения "Саботаж" на приемном приборе (2-7).

4. Удаление пыли внутри корпуса прибора (2-7).

5. Осмотр отсутствия дефектов электронных компонент печатной платы (2-8).

6. Проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводок, контактных соединений, отключение внешнего источника питания(2, 8).

7. Проверка наличия напряжения на клеммах, подтяжка их при необходимости, проверка кабеля интерфейса и устранение обрыва или короткого замыкания (3).

8. Проверка исправности предохранителей и их замена при необходимости (3, 5).

9. Проверка и замена при необходимости светодиода (4).

10. Размыкание перемычки (6).

11. Проверка наличия магнита и установка при необходимости (7).

12. Отключение линии связи с БЦП, шлейфов сигнализации, извлечение проводов из гермовводов, снятие блока и установка на стене нового блока, ввод проводов в корпус, подключение шлейфов сигнализации, линий связи (8).

13. Сборка схемы для проверки ШС, подключение схемы к выходу ШC1 (2, 8).

14. Подключение внешнего источника питания (2, 8).

15. Конфигурирование СКШС с БЦП (3, 8).

16. Проверка состояния "Норма", проверка выключателей SA1-4 и фиксация сообщений "Пожар", "КЗ", "Обрыв", снятие показаний отсчетов на БЦП, отключение внешнего источника питания и повторение п.п.5, 6, 13 для ШС2-ШС4, подключение внешнего источника питания (2, 7).

17. Проверка индикатора связи с БЦП и индикатора работы адресной линии (2-8).

18. Установка крышки (2-8).

19. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Текущии ремонт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на дисплее БЦП отбражается сообщение "нет связи с СУ" | не светится индикатор связи с БЦП |
|  |  |  | 15-84-1 | 15-84-2 | 15-84-3 | 15-84-4 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 2,32 | 82,59 | 22,19 | 9,07 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 1,16 | 60,49 | 15,70 | 5,96 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,42 | 21,10 | 5,49 | 2,11 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,18 | 9,19 | 2,39 | 0,92 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,74 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,08 | 4,16 | 1,08 | 0,41 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01 | 0,5 | 0,13 | 0,05 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 1.1-1-330 | Канифоль | кг | - | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 |
| 1.1-1-946 | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10×10-15×250-500 мм, марка ПОС-61 | кг | - | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 1.1-1-1943 | Ацетон химически чистый | кг | - | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

Таблица 15-84. (продолжение)

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Текущий ремонт |  |  | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | неустойчивая связь с БЦП | не выдается сообщение о вскрытии корпуса СКШС | вьдается сообщение о вскрытии корпуса при закрытой крышке |  |
|  |  |  | 15-84-5 | 15-84-6 | 15-84-7 | 15-84-8 |
|  | Прямые затраты: | Руб. | 6,05 | 5,61 | 6,34 | 92,19 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 3,78 | 3,34 | 4,07 | 68,34 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 23,63 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 10,29 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,22 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,26 | 0,23 | 0,28 | 4,70 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,56 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - |
| 1.1-1-330 | Канифоль | кг | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 |
| 1.1-1-946 | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10×10-15×250-500 мм, марка ПОС-61 | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,004 | 0,004 | 0,004 | - |
| 1.1-1-1943 | Ацетон химически чистый | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - |

## Таблица 15-85. Термошкаф "ТШ13-140-220"

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса (1-3).

2. Проверка наличия напряжения питания (1-3).

3. Отключение питания, фиксация перехода контактов в разомкнутое состояние и получение сообщения о неисправности на приемном приборе (2-4).

4. Замена предохранителя, установленного на плате терморегулятора (3).

5. Отключение и извлечение адресных модулей, снятие старого термошкафа, установка нового, установка и подключение адресных модулей (4).

6. Включение напряжения питания (2-4).

7. Измерение тока потребления от сети (2-4).

8. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-85-1 | 15-85-2 | 15-85-3 | 15-85-4 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 2,02 | 7,02 | 7,89 | 31,48 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 1,60 | 5,82 | 6,69 | 26,90 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,42 | 0,84 | 0,84 | 4,22 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,18 | 0,37 | 0,37 | 1,84 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,00 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,11 | 0,40 | 0,46 | 1,85 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,1 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | - | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |

## Таблица 15-86. Преобразователь интерфейсов ПИ-01

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса (1, 2).

2. Удаление пыли и загрязнений с корпуса прибора (1, 2).

3. Отключение внешнего источника питания, снятие крышки (2, 3).

4. Удаление пыли и загрязнений внутри корпуса прибора щеткой (2).

5. Отключение проводов питания и линий связи и вывод их за корпус прибора, снятие прибора со стены (3).

6. Закрепление нового прибора, установка переключателя скорости в нужное положение (3).

7. Ввод в корпус и подключение проводов линий связи и питания (3).

8. Проверка состояния винтовых контактов, подтяжка при необходимости, проверка правильности установки переключателей скорости и переключателей оконечной нагрузки, включение внешнего источника питания (2, 3).

9. Проверка состояния светодиодного индикатора "Работа" (1-3).

10. Проверка состояния светодиодного индикатора "Линия", измерение напряжения питания на контактах, установка крышки (2, 3).

11. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-86-1 | 15-86-2 | 15-86-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 2,72 | 15,12 | 27,79 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 1,89 | 12,65 | 23,99 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,42 | 2,11 | 3,80 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,18 | 0,92 | 1,65 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,41 | 0,36 | 0,00 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,13 | 0,87 | 1,65 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01 | 0,05 | 0,09 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,01 | 0,01 | - |
| 1.1-1-1063 | Спирт этиловый ректификат | кг | 0,002 | 0,00002 | - |

## Таблица 15-87. Световое табло ТВ-1

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса (1-3).

2. Удаление пыли и загрязнений с корпуса (1-3).

3. Вскрытие корпуса табло, замена лампы, закрытие корпуса (3).

4. Демонтаж старого табло, закрепление нового, подключение к нему провода от прибора управления (4).

5. Отключение провода питания от табло, включение амперметра в разрыв цепи питания, измерение тока потребления, восстановление соединения, измерение напряжения питания табло (2-4).

6. Включение табло и фиксация информационной надписи во всех точках расчетной зоны (2-4).

7. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-87-1 | 15-87-2 | 15-87-3 | 15-87-4 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 4,03 | 22,36 | 28,44 | 28,23 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 3,20 | 19,05 | 24,28 | 24,43 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,42 | 2,95 | 3,80 | 3,80 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,18 | 1,29 | 1,65 | 1,65 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,41 | 0,36 | 0,36 | 0,00 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,22 | 1,31 | 1,67 | 1,68 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01 | 0,07 | 0,09 | 0,09 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,01 | 0,01 | 0.01 | - |
| 1.1-1-1063 | Спирт этиловый ректификат | кг | 0,002 | 0,00002 | 0,00002 | - |

## Таблица 15-88. Соединительные коробки, ящики и клеммники

Состав работ: 1. Произведение осмотра состояния коробки или ящика, проверка комплектности, состояния корпуса, прочности крепления отдельных деталей (1-3).

2. Чистка без разборки коробки или ящика, удаление грязи щеткой, протирка доступных мест чистой ветошью, удаление труднодоступной грязи мыльной пеной, протирка насухо (1-3).

3. Снятие крышки (2-4).

4. Удаление пыли и грязи внутри коробки (2, 3).

5. Визуальная проверка состояния клеммных соединителей и проводов, осмотр кабельных вводов, подтяжка контактов клеммных соединителей при необходимости (2).

6. Отключение проводов от клеммной колодки, извлечение клеммной колодки из коробки (3, 4).

7. Выведение проводов из корпуса коробки, снятие старой коробки, подготовка и установка новой коробки, ввод проводов внутрь корпуса (4).

8. Установка новой клеммной колодки в коробку, подключение проводов к клеммной колодке (3, 4).

9. Установка крышки (2-4).

10. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-88-1 | 15-88-2 | 15-88-3 | 15-88-4 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 5,49 | 10,42 | 15,90 | 14,76 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 4,22 | 8,72 | 13,38 | 12,65 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,84 | 1,27 | 2,11 | 2,11 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,37 | 0,55 | 0,92 | 0,92 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,43 | 0,43 | 0,41 | 0,00 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,29 | 0,60 | 0,92 | 0,87 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,05 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - |
| 1.1-1-659 | Мыло жидкое (мыловар) | кг | 0,001 | 0,001 | - | - |
| 1.1-1-1063 | Спирт этиловый ректификат | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - |

## Таблица 15-89. Ящик соединительный СЯ-10

Состав работ: 1. Произведение осмотра состояния ящика, проверка комплектности, состояния корпуса, прочности крепления отдельных деталей (1-3).

2. Чистка без разборки ящика, удаление грязи щеткой, протирка доступных мест чистой ветошью, удаление труднодоступной грязи мыльной пеной, протирка насухо (1-3).

3. Открытие двери (2-4).

4. Удаление пыли и грязи внутри ящика (2, 3).

5. Визуальная проверка состояния клеммных соединителей и проводов, осмотр кабельных вводов, подтяжка контактов клеммных соединителей при необходимости (2).

6. Отключение проводниковых жил от клеммных соединителей, вывод кабелей из корпуса ящика (4).

7. Снятие старого ящика, подготовка и установка нового ящика, ввод кабелей внутрь корпуса ящика, подключение проводниковых жил к клеммным соединителям (4).

8. Зачистка наждачной шкуркой мест на корпусе, где обнаружена ржавчина, нанесение защитного слоя эмали (3).

9. Закрытие двери (2-4).

10. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-89-1 | 15-89-2 | 15-89-3 | 15-89-4 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 5,49 | 10,28 | 30,18 | 61,80 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 4,22 | 8,58 | 22,97 | 53,36 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,84 | 1,27 | 3,38 | 8,44 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,37 | 0,55 | 1,47 | 3,68 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,43 | 0,43 | 3,83 | 0,00 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,29 | 0,59 | 1,58 | 3,67 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,02 | 0,03 | 0,08 | 0,2 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - |
| 1.1-1-659 | Мыло жидкое (мыловар) | кг | 0,001 | 0,001 | - | - |
| 1.1-1-1063 | Спирт этиловый ректификат | кг | 0.002 | 0,002 | - | - |
| 1.1-1-1463 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | - | - | 0,02 | - |
| 1.1-1-1576 | Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая | кг | - | - | 0,045 | - |

## Таблица 15-90. Шкаф климатический (6-ADW; 1-СКШС, 1-БРЛ)

Состав работ: 1. Произведение осмотра состояния шкафа, проверка комплектности, состояния корпуса, прочности крепления отдельных деталей.

2. Открытие двери шкафа, проверка наличия напряжения питания, проверка световой индикации на приборах.

3. Отключение питания, фиксация перехода контактов в разомкнутое состояние и получения сообщения о неисправности.

4. Чистка без разборки шкафа, удаление грязи щеткой, протирка доступных мест чистой ветошью, удаление труднодоступной грязи мыльной пеной, протирка насухо.

5. Визуальная проверка состояния клеммных соединителей и проводов, осмотр кабельных вводов, подтяжка контактов клеммных соединителей при необходимости.

6. Зачистка наждачной шкуркой мест на корпусе, где обнаружена ржавчина, нанесение защитного слоя эмали (3).

7. Снятие крышки с приборов ADW и СКШС (2).

8. Включение питания, фиксация перехода контактов в замкнутое состояние и исчезновения сообщения о неисправности.

9. Измерение напряжения питания на каждом из приборов ADW и СКШС, отключение питания, установка крышек на приборы, включение питания (2).

10. Закрытие двери шкафа.

11. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Текущий ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-90-1 | 15-90-2 | 15-90-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 18,77 | 39,73 | 52,39 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 12,80 | 30,97 | 39,40 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 2,11 | 4,64 | 6,33 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,92 | 2,02 | 2,76 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 3,86 | 4,12 | 6,66 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,88 | 2,13 | 2,71 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,05 | 0,11 | 0,15 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,1 | 0,1 | 0,01 |
| 1.1-1-330 | Канифоль | кг | - | 0,0035 | - |
| 1.1-1-659 | Мыло жидкое (мыловар) | кг | 0,001 | 0,001 | - |
| 1.1-1-946 | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10×10-15×250-500 мм, марка ПОС-61 | кг | - | 0,002 | - |
| 1.1-1-1063 | Спирт этиловый ректификат | кг | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | - | 0,004 | - |
| 1.1-1-1463 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | - | - | 0,04 |
| 1.1-1-1576 | Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая | кг | - | - | 0,07 |

## Таблица 15-91. Шкафы навесные 700×1200, 300×400

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса шкафа и кабельных вводов (1-3).

2. Удаление пыли и грязи с внешней поверхности шкафа (1-3).

3. Открытие двери шкафа.

4. Удаление пыли и грязи внутри шкафа (2, 3).

5. Зачистка шкуркой мест появления ржавчины, нанесение слоя защитной краски или эмали (2).

6. Замена замка, смазка трущихся частей техническим вазелином (3).

7. Снятие двери шкафа, снятие со стены старого шкафа, установка нового шкафа, установка двери шкафа (4).

8. Закрытие двери шкафа.

9. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-91-1 | 15-91-2 | 15-91-3 | 15-91-4 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 3,87 | 65,41 | 13,82 | 20,12 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 2,47 | 45,36 | 11,05 | 17,59 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,42 | 7,17 | 1,69 | 2,53 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,18 | 3,12 | 0,74 | 1,10 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,98 | 12,88 | 1,08 | 0,00 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,17 | 3,12 | 0,76 | 1,21 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01 | 0,17 | 0,04 | 0,06 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - |
| 1.1-1-592 | Масло вазелиновое | кг | - | - | 0,001 | - |
| 1.1-1-1063 | Спирт этиловый ректификат | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - |
| 1.1-1-1463 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | - | 0,1 | - | - |
| 1.1-1-1576 | Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая | кг | - | 0,05 | - | - |

## Таблица 15-92. Плата "ОУ-1"

Состав работ: 1. Отключение внешнего питания (2, 3).

2. Вскрытие монтажной коробки.

3. Осмотр состояния платы, проверка состояния узлов, деталей, наличия следов коррозии или ржавчины, проверка прочности крепления отдельных деталей (1, 2).

4. Очистка платы (2).

5. Отключение от платы внешних проводов, извлечение платы из монтажной коробки, установка новой платы, подключение внешних проводов (3).

6. Проверка надежности крепления в контактных разъемах проводов и кабелей, подтяжка их при необходимости.

7. Включение внешнего питания, измерение напряжения питания, подаваемого на плату (2, 3).

8. Закрытие монтажной коробки.

9. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Текущий ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-92-1 | 15-92-2 | 15-92-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 6,08 | 12,31 | 17,58 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 5,23 | 10,61 | 14,98 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,84 | 1,69 | 2,53 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,37 | 0,74 | 1,10 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,01 | 0,01 | 0,07 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,36 | 0,73 | 1,03 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,02 | 0,04 | 0,06 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-115 | Ветошь | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1.1-1-330 | Канифоль | кг | - | - | 0,001 |
| 1.1-1-946 | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10×10-15×250-500 мм, марка ПОС-61 | кг | - | - | 0,0005 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

## Таблица 15-93. Извещатель линейный тепловой (термокабель)

Состав работ: 1. Осмотр состояния термокабеля, проверка надежности его крепления, отсутствия провисов, перегибов (1-2).

2. Проверка надежности крепления и целостность модуля мониторинга СТР, проверка световой сигнализации на блоке (1-2).

3. Проверка надежности крепления и целостность релейного модуля ROE (1-2).

4. Проверка надежности крепления и целостность модуля фильтрации CFM (1-2).

5. Проверка надежности крепления и целостность оконечного модуля СТМ (1-2).

6. Проверка состояния кабеля связи между ССА (1-2).

7. Очистка внешних поверхностей блоков, внешней поверхности термокабеля (2).

8. Снятие неисправных и установка новых клипс, закрепление термокабеля в новых клипсах, проверка отсутствия провисания кабеля (3).

9. Снятие крышки с модуля CFM, отключение неисправного участка термокабеля от модуля CFM (4).

10. Снятие крышки с модуля СТМ, отключение неисправного участка термокабеля от модуля СТМ (4).

11. Снятие неисправного участка термокабеля с клипс CMC, установка нового термокабеля на клипсы (4).

12. Подключение нового термокабеля к модулям СТМ и CFM, проверка надежности подключения, установка крышек на модули, проверка световой сигнализации на блоке СТР (4).

13. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-93-1 | 15-93-2 | 15-93-3 | 15-93-4 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 11,87 | 74,95 | 21,12 | 27,65 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 10,18 | 49,00 | 18,17 | 23,85 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 1,69 | 7,60 | 2,95 | 3,80 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,74 | 3,31 | 1,29 | 1,65 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,00 | 18,35 | 0,00 | 0,00 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,70 | 3,37 | 1,25 | 1,64 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,04 | 0,18 | 0,07 | 0,09 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | - | 0,5 | - | - |
| 1.1-1-659 | Мыло жидкое (мыловар) | кг | - | 0,005 | - | - |
| 1.1-1-1063 | Спирт этиловый ректификат | кг | - | 0,015 | - | - |

## Таблица 15-94. Металлорукав тип РЗЦШ-15

Состав работ: 1. Внешний осмотр металлорукава на отсутствие механических повреждений, провисов, следов коррозии (1).

2. Демонтаж старого участка с извлечением металлорукава из протяжных коробок (до 10 коробок) (2).

3. Установка нового участка, включая ввод в протяжные коробки (до 10 коробок) (2).

4. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 100 м

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-94-1 | 15-94-2 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 65,71 | 487,36 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 56,85 | 421,95 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 8,86 | 65,41 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 3,86 | 28,49 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,00 | 0,00 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 3,91 | 29,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,21 | 1,55 |

## Таблица 15-95. Трубка медная сенсорная

Состав работ: 1. Осмотр состояния сенсорной трубки, проверка надежности крепления, отсутствия механических повреждений (1, 2).

2. Проверка надежности крепления и целостность модуля мониторинга, проверка световой сигнализации на блоке (1-2).

3. Проверка надежности крепления и целостность релейного модуля (1-2).

4. Проверка надежности крепления и целостность модуля фильтрации (1-2).

5. Проверка надежности крепления и целостность оконечного модуля (1-2).

6. Проверка состояния кабеля связи (1-2).

7. Очистка внешних поверхностей блоков и сенсорной трубки (2).

8. Снятие крышки с модуля фильтрации, отключение неисправного участка сенсорной трубки от модуля фильтрации (3).

9. Снятие крышки с оконечного модуля, отключение неисправного участка термокабеля от оконечного модуля (3).

10. Снятие неисправного участка сенсорной трубки, установка нового участка сенсорной трубки (3).

11. Подключение нового участка сенсорной трубки к оконечному модулю и модулю фильтрации, проверка надежности подключения, установка крышек на модули, проверка световой сигнализации на модуле мониторинга (3).

12. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-95-1 | 15-95-2 | 15-95-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 12,30 | 74,13 | 27,65 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 10,61 | 48,27 | 23,85 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 1,69 | 7,60 | 3,80 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,74 | 3,31 | 1,65 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,00 | 18,26 | 0,00 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,73 | 3,32 | 1,64 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,04 | 0,18 | 0,09 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | - | 0,5 | - |
| 1.1-1-1063 | Спирт этиловый ректификат | кт | - | 0,015 | - |

## Таблица 15-96. Программатор адреса "ProgLight"

Состав работ: 1. Осмотр комплектности программатора и отсутствия внешних механических повреждений.

2. Чистка внешней поверхности корпуса прибора, проверка целостности соединительных кабелей, разъемов и проводников, при необходимости замена из комплекта запасных частей и принадлежностей (2).

3. Включение питания.

4. Запуск самотестирующей программы, проверка отсутствия ошибок, выключение питания.

5. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-96-1 | 15-96-2 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 8,22 | 36,28 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 6,11 | 13,38 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 2,11 | 4,64 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,92 | 2,02 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,00 | 18,26 |
|  | #### Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,42 | 0,92 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,05 | 0,11 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | - | 0,5 |
| 1.1-1-1063 | Спирт этиловый ректификат | кг | - | 0,015 |

# Отдел 7. Система радиосвязи

## Таблица 15-100. Антенна на диапазон 148-173 МГц или 430-470 МГц системы

Состав работ: 1. Внешний осмотр антенны, проверка крепления мачты, антенны к мачте (1, 2).

2. Проверка работоспособности.

3. Очистка от пыли и грязи (2).

4. Отсоединение и присоединение ВЧ кабеля (2, 3).

5. Зачистка разъемов, протирка спиртом (2).

6. Демонтаж антенны с отключением питания с системы радиосвязи (3).

7. Монтаж антенны с подключением питания системы радиосвязи (3).

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-100-1 | 15-100-2 | 15-100-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 39,84 | 80,14 | 43,45 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 17,74 | 19,19 | 34,17 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,00 | 0,00 | 9,28 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 4,04 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 22,10 | 60,95 | 0,00 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,22 | 1,32 | 2,35 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | - | - | 0,22 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,3 | 0,5 | - |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | - | 0,08 | - |
| 1.1-1-1463 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,1 | 0,4 | - |
| 1.1-2-77 | Средство чистящее "Чистоль" | кг | 0,12 | 0,072 | - |

## Таблица 15-101. Блок ретранслятора системы радиосвязи

Состав работ: 1. Внешний осмотр блока (1, 2).

2. Отключение и подключение питающего напряжения.

3. Очистка от пыли и грязи снаружи и изнутри (1, 2).

4. Демонтаж и монтаж крышки (1, 2).

5. Выполнение мероприятий по текущему ремонту (2).

6. Демонтаж и монтаж блока ретранслятора (3).

7. Проверка работы.

8. Запись данных в журнал учета работ по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-101-1 | 15-101-2 | 15-101-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 30,91 | 56,26 | 19,77 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 16,43 | 33,73 | 19,77 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 14,48 | 22,53 | 0,00 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,13 | 2,32 | 1,36 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,35 | 0,5 | - |
| 1.1-1-515 | Лента изоляционная хлопчатобумажная | кг | 0,01 | - | - |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | - | 0,24 | - |
| 1.1-2-77 | Средство чистящее "Чистоль" | кг | 0,18 | 0,24 | - |

## Таблица 15-102. Грозоразрядник системы радиосвязи

Состав работ: 1. Внешний осмотр (1, 2).

2. Проверка и подтяжка крепления, очистка от пыли и грязи (1, 2).

3. Проверка и зачистка заземляющих контактов (1, 2)

4. Покраска грозоразрядника (2).

5. Разборка крепления, отключение шины заземления (3).

6. Демонтаж и монтаж грозоразрядника (3).

7. Подключение шины заземления (3).

8. Проверка работы.

9. Запись данных в журнал учета работ по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-102-1 | 15-102-2 | 15-102-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 36,49 | 118,03 | 18,61 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 14,39 | 21,81 | 18,61 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 22,10 | 96,22 | 0,00 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,99 | 1,50 | 1,28 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,3 | 0,5 | - |
| 1.1-1-465 | Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу | т | - | 0,00065 | - |
| 1.1-1-1463 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,1 | 0,4 | - |
| 1.1-2-77 | Средство чистящее "Чистоль" | кг | 0,12 | 0,072 | - |

## Таблица 15-103. Блок питания для радиостанции типа HPN4001 системы радиосвязи

Состав работ: 1. Внешний осмотр блока (1, 2).

2. Отключение и подключение питающего напряжения.

3. Очистка от пыли и грязи снаружи и изнутри (1, 2).

4. Демонтаж и монтаж крышки (1, 2).

5. Замена контактов блока и протирка спиртом (2).

6. Демонтаж и монтаж блока (3).

7. Измерение напряжения, проверка работы.

8. Запись данных в журнал учета работ по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-103-1 | 15-103-2 | 15-103-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 18,96 | 19,98 | 8,00 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 8,14 | 9,16 | 8,00 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 10,82 | 10,82 | 0,00 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,56 | 0,63 | 0,55 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,25 | 0,25 | - |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,08 | 0,08 | - |
| 1.1-2-77 | Средство чистящее "Чистоль" | кг | 0,12 | 0,12 | - |

## Таблица 15-104. Носимая радиостанция типа GP-340 системы радиосвязи

Состав работ: 1. Внешний осмотр (1, 2).

2. Очистка от пыли и грязи снаружи (1, 2).

3. Замер сопротивления аккумуляторной батареи со снятием и установкой (1, 2).

4. Очистка и протирка контактов с внутренней стороны (1).

5. Зарядка аккумулятора (1, 2).

6. Замена радиостанции и установка режимов работы, регулировка (2).

7. Проверка работы.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-104-1 | 15-104-2 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 13,37 | 7,12 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 7,27 | 7,12 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 6,10 | 0,00 |
|  | ##### Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,50 | 0,49 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,15 | - |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,04 | - |
| 1.1-2-77 | Средство чистящее "Чистоль" | кг | 0,036 | - |

## Таблица 15-105. Излучающий кабель MIL-C-17F системы радиосвязи

Состав работ: 1. Внешний осмотр кабеля (1, 2).

2. Очистка от пыли и грязи (1, 2).

3. Проверка и подтяжка креплений (1, 2).

4. Замена креплений (2, 3).

5. Демонтаж и монтаж кабеля (3).

6. Герметизация соединений кабеля (3).

7. Проверка работоспособности с разных участков тоннеля.

Измеритель: 1 км

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-105-1 | 15-105-2 | 15-105-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 171,13 | 224,68 | 742,46 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 32,28 | 43,62 | 411,92 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 117,26 | 159,47 | 330,54 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 28,36 | 38,38 | 80,11 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 21,59 | 21,59 | 0,00 |
|  | ##### Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2,22 | 3,00 | 28,33 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 2.1-4-18 | Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг | маш.-ч | 1,06 | 1,45 | 2,98 |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,19 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,37 | 0,37 | - |
| 1.1-2-77 | Средство чистящее "Чистоль" | кг | 1,02 | 1,02 | - |
|  | Материальные ресурсы, не учтенные в расценках |  |  |  |  |
| 2257311000 | Герметик силиконовый | л | - | - | П |

## Таблица 15-106. Устройство ввода сигнала в систему типа УВСС-4/5 системы радиосвязи

Состав работ: 1. Очистка шкафа снаружи и внутри (1, 2).

2. Очистка устройства ввода сигнала от пыли и грязи (1, 2).

3. Проверка состояния разъемов, соединений, заземления шкафа, креплений, смазка креплений (1, 2).

4. Отсоединение и присоединение разъемов и соединений с протиркой спиртом, смазка креплений (2).

5. Демонтаж и монтаж устройства с отсоединением и присоединением кабелей (3).

6. Проверка работы.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-106-1 | 15-106-2 | 15-106-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 31,87 | 38,19 | 24,86 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 15,41 | 16,28 | 24,86 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 16,46 | 21,91 | 0,00 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,06 | 1,12 | 1,71 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,35 | 0,35 | - |
| 1.1-1-1764 | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux" | кг | 0,044 | 0,11 | - |
| 1.1-2-77 | Средство чистящее "Чистоль" | кг | 0,072 | 0,12 | - |

## Таблица 15-107. Источник аварийного ввода резерва Power Vision Pro 2 кВа системы радиосвязи

Состав работ: 1. Внешний осмотр (1, 2).

2. Отключение и подключение питающего напряжения от прибора и аккумуляторов.

3. Очистка от пыли и грязи снаружи и изнутри (1, 2).

4. Демонтаж и монтаж крышки (1, 2).

5. Проверка отсутствия отгоревших контактов, потемнений и деформаций (1).

6. Зачистка контактов, протирка спиртом, зарядка аккумулятора (2).

7. Демонтаж и монтаж прибора (3).

8. Проверка работы и измерение напряжения.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-107-1 | 15-107-2 | 15-107-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 46,33 | 79,12 | 52,93 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 35,91 | 52,34 | 22,97 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,00 | 0,00 | 29,96 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 13,05 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 10,42 | 26,78 | 0,00 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2,47 | 3,60 | 1,58 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | - | - | 0,71 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,25 | 0,6 | - |
| 1.1-1-515 | Лента изоляционная хлопчатобумажная | кг | 0,01 | - | - |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | - | 0,3 | - |
| 1.1-2-77 | Средство чистящее "Чистоль" | кг | 0,12 | 0,24 | - |
|  | Материальные ресурсы, не учтенные в расценках |  |  |  |  |
| 2257311000 | Герметик силиконовый | л | - | - | П |
| 5295380000 | Полоска-пряжка | шт. | - | - | П |

## Таблица 15-108. Пульт управления "Centro Plus" системы радиосвязи

Состав работ: 1. Внешний осмотр (1, 2).

2. Отключение и подключение питающего напряжения.

3. Очистка от пыли и грязи снаружи и изнутри (1, 2).

4. Демонтаж и монтаж крышки (1, 2).

5. Зачистка контактов, протирка спиртом (1, 2).

6. Очистка, протирка контактов телефонной гарнитуры с разборкой и сборкой (2).

7 Демонтаж и монтаж прибора (3).

8. Проверка работы и измерение напряжения.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-108-1 | 15-108-2 | 15-108-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 14,55 | 16,05 | 7,71 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 8,43 | 9,74 | 7,71 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 6,12 | 6,31 | 0,00 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,58 | 0,67 | 0,53 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,15 | 0,15 | - |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,024 | 0,032 | - |
| 1.1-2-77 | Средство чистящее "Чистоль" | кг | 0,06 | 0,072 | - |

## Таблица 15-109. Оборудование системы радиосвязи тоннельного путепровода

Состав работ: 1. Визуальная оценка работоспособности антенн, устройств, блоков, радиостанций, излучающего кабеля, крепления по всей длине тоннеля.

2. Запись данных в журнал осмотров.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-109-1 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 98,79 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 87,82 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 10,97 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 4,78 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,00 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 6,04 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 2.1-18-34 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,26 |

## Таблица 15-110. Нагрузка согласования коаксиальная (КМ111) системы радиосвязи

Состав работ: 1. Осмотр, проверка крепления (1, 2).

2. Очистка от пыли и грязи (1, 2).

3. Подтяжка креплений (1).

4. Замена креплений, проверка герметизация (2).

5. Демонтаж и монтаж нагрузки согласования с присоединением ВЧ разъемов (3).

6. Проверка работы.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-110-1 | 15-110-2 | 15-110-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 125,10 | 149,53 | 163,87 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 25,15 | 30,10 | 65,58 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 47,42 | 66,90 | 98,29 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 14,44 | 19,07 | 26,52 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 52,53 | 52,53 | 0,00 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,73 | 2,07 | 4,51 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 2.1-4-18 | Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг | маш.-ч | 0,29 | 0,47 | 0,76 |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 1,25 | 1,25 | - |
| 1.1-2-77 | Средство чистящее "Чистоль" | кг | 0,96 | 0,96 | - |
|  | Материальные ресурсы, не учтенные в расценках |  |  |  |  |
| 2257311000 | Герметик силиконовый | л | - | - | П |
| 5295380000 | Пояс-пряжка | шт. | - | - | п |

## Таблица 15-111. Мобильная радиостанция типа GM-340 системы радиосвязи

Состав работ: 1. Внешний осмотр (1).

2. Отключение и подключение антенны.

3. Очистка от пыли и грязи снаружи, протирка контактов спиртом (1).

4. Замер напряжения питания (1).

5. Замена радиостанции и установка режимов работы, регулировка (2).

6. Проверка работы.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-11.1-1 | 15-11.1-2 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 20,82 | 29,51 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 8,14 | 12,21 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 8,44 | 17,30 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 3,68 | 7,54 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 4,24 | 0,00 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,56 | 0,84 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,2 | 0,41 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,1 | - |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,016 | - |
| 1.1-2-77 | Средство чистящее "Чистоль" | кг | 0,06 | - |

# Отдел 8. Система газоанализа

## Таблица 15-151. Замена электрохимического датчика газоанализатора

Состав работ: 1. Замена электрохимического датчика.

Измеритель: 1 датчик

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Замена электрохимического датчика газоанализатора |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-151-1 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 18,67 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 18,67 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,00 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,00 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,00 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,01 |
|  | Материальные ресурсы, не учтенные в расценках |  |  |
| 1722020000 | Олово сернокислое | кг | п |
| 1723010000 | Припой | т | п |

## Таблица 15-152. Калибровка

Состав работ: 1. Демонтировать картридж, сигнализатор, газоанализатор, измерительный преобразователь (1 ,2, 3, 4)

2. Отвести в мастерскую (1, 2, 3, 4).

3. Провести калибровку (1-5).

4. Привести из мастерской и установить на рабочее место картридж, сигнализатор, измерительный преобразователь, газоанализатор (1, 2, 3, 4).

Измеритель: 1 датчик (1), 1 шт. (2-5)

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Калибровка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | датчик типа "Apex" | сигнализатор типа "СОУ-1" | газоанализатор типа "Impact" | измерительный преобразователь | газоанализатор типа "Хоббит-Т" |
|  |  |  | 15-152-1 | 15-152-2 | 15-152-3 | 15-152-4 | 15-152-5 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 191,00 | 112,45 | 21,43 | 183,33 | 43,68 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 80,01 | 69,83 | 21,43 | 79,94 | 43,68 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 110,99 | 42,62 | 0,00 | 103,39 | 0,00 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 48,34 | 18,56 | 0,00 | 45,03 | 0,00 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 4,71 | 4,06 | 1,16 | 4,67 | 2,36 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 2,63 | 1,01 | - | 2,45 | - |

## Таблица 15-153. Организация поверки контрольно-измерительных приборов

Состав работ: 1. Внешний осмотр и проверка комплектности прибора.

2. Очистка корпуса от пыли и грязи.

3. Доставка прибора в метрологическую службу, оформление документов и возвращение обратно.

Измеритель: 1 прибор

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Организация поверки контрольно-измерительных приборов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-153-1 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 205,56 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 74,68 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 129,98 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 56,61 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,90 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 4,03 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 3,08 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,06 |

## Таблица 15-154. Газоанализатор типа ГИАМ-15М

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание | Текущий ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-154-1 | 15-154-2 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 51,15 | 71,82 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 51,15 | 71,82 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,00 | 0,00 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2,76 | 3,87 |

## Таблица 15-155. Система контроля загазованности (СКВА-01) Кутузовского автодорожного тоннеля

Состав работ: 1. Проведение внешнего осмотра устройств системы (1).

2. Очистка внешних поверхностей устройств системы от пыли и грязи (1).

3. Проверка надежности креплений, запирающих устройств (1).

4. Проверка исправности органов управления и индикации (1).

5. Проверка работоспособности по состоянию индикации (1).

6. Выполнение работ по техническому обслуживанию (2).

7. Проверка и чистка внутреннего монтажа (2).

8. Проверка и профилактика источников питания (2).

9. Проверка параметров электропитания, сопротивления изоляции кабельных линий (2).

10. Проверка работоспособности (2).

11. Обеспечить безопасность рабочего места в тоннеле установкой специально оборудованного автомобиля (3).

12. Обеспечить доступ к датчику, замена датчика (3).

Измеритель: 1 система (1, 2), 1 датчик (3)

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена датчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-155-1 | 15-155-2 | 15-155-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 441,33 | 891,87 | 11,37 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 335,87 | 762,35 | 11,37 |
|  | эксплуатации машин | руб. | 24,05 | 48,11 | 0,00 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 10,48 | 20,95 | 0,00 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 81,41 | 81,41 | 0,00 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 23,10 | 52,43 | 0,90 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,57 | 1,14 | - |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 2 | 2 | - |
| 1.1-1-115 | Ветошь | кг | 2 | 2 | - |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,6 | 0,6 | - |

## Таблица 15-156. Система контроля загазованности Гагаринского автодорожного тоннеля

Состав работ: 1. Очистка внешних поверхностей устройств системы от пыли и грязи (1).

2. Проверка надежности креплений, запирающих устройств, исправности органов управления и индикации (1).

3. Проверка работоспособности по состоянию индикации (1).

4. Выполнение работ по техническому обслуживанию (2).

5. Проверка и чистка внутреннего монтажа (2).

6. Замена фильтров (2).

7. Проверка и профилактика аккумуляторов источников питания (2).

8. Проверка параметров электропитания, сопротивления изоляции кабельных линий (2).

9. Расширенная проверка работоспособности (2).

10. Обеспечить безопасность рабочего места в тоннеле установкой специально оборудованного автомобиля (3).

11. Обеспечить доступ к датчикам, произвести техническое обслуживание датчиков прибора "Tunnel Master" (3).

Измеритель: 1 система

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Техническое обслуживание датчиков прибора "Tunnel Master" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-156-1 | 15-156-2 | 15-156-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 192,48 | 319,00 | 111,44 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 126,99 | 231,32 | 45,54 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 24,86 | 47,05 | 62,01 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 5,88 | 11,12 | 14,65 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 40,63 | 40,63 | 3,89 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 8,73 | 15,91 | 3,13 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 2.1-18-7 | Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,334 | 0,632 | 0,833 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 1 | 1 | 0,1 |
| 1.1-1-115 | Ветошь | кг | 2 | 2 | 0,2 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,15 | 0,15 | - |

## Таблица 15-157. Система контроля загазованности автодорожных тоннелей третьего транспортного кольца

Состав работ: 1. Внешний осмотр устройств системы (1).

2. Очистка внешних поверхностей устройств системы от пыли и грязи (1).

3. Проверка надежности креплений, запирающих устройств, исправности органов управления и индикации (1).

4. Проверка работоспособности по состоянию индикации (1).

5. Выполнение работ по техническому обслуживанию (2).

6. Проверка и чистка внутреннего монтажа (2).

7. Замена фильтров (2).

8. Проверка и профилактика аккумуляторов источников питания (2).

9. Проверка параметров электропитания, сопротивления изоляции кабельных линий (2).

10. Расширенная проверка работоспособности (2).

Измеритель: 1 система

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. камер. | Техническое обслуживание | Текущий ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-157-1 | 15-157-2 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 341,71 | 375,01 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 252,71 | 298,26 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 40,09 | 36,12 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 17,46 | 15,73 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 48,91 | 40,63 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 17,38 | 20,51 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,95 | 0,856 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 1 | 1 |
| 1.1-1-115 | Ветошь | кг | 4 | 2 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,6 | 0,15 |

## Таблица 15-158. Замена газочувствительных картриджей датчиков типа "Apex"

Состав работ: 1. Обеспечение безопасности рабочего места в тоннеле установкой специально оборудованного автомобиля.

2. Обеспечение доступа к датчику и замена газочувствительного датчика.

Измеритель: 1 датчик

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Замена газочувствительных картриджей датчиков типа "Apex" |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-158-1 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 25,52 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 13,28 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 12,24 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 5,33 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,00 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,91 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,29 |

# Отдел 9. Системы автоматического пенного, водяного, газового и порошкового пожаротушения

# Система водяного и пенного пожаротушения

## Таблица 15-201. Затопительный клапан дренчерной системы с обвязкой различного диаметра, модуль "Viking" E-1, 150 мм

Состав работ: 1. Ежедневный внешний осмотр клапана на предмет чистоты, подтеков воды, появления признаков окисления в обвязке (1).

2. Испытания ежеквартальные, полугодовые и годовые с отсоединением системы (1).

3. Мелкий ремонт трубопроводной арматуры при наличии протечек в обвязке (1).

4. Ремонт затопительного клапана с заменой резины мембраны и седла (2).

5. Ремонт затопительного клапана без замены резины мембраны и седла (3).

6. Сливание воды из системы, демонтаж старого клапана затопления, установка нового клапана (4).

7. Проведение гидравлических испытаний (4).

8. Занесение результатов работ в карту.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание | Текущий ремонт |  | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с заменой резины мембраны и седла | без замены резины мембраны и седла |  |
|  |  |  | 15-201-1 | 15-201-2 | 15-201-3 | 15-201-4 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 116,82 | 107,45 | 107,45 | 201,64 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 110,60 | 101,23 | 101,23 | 167,40 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,02 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,49 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 |
|  | ##### Затраты труда рабочих | чел.-ч | 8,15 | 7,46 | 7,46 | 13,81 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | - | - | - | 0,19 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |
| 1.1-1-1463 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 1.1-1-2481 | Волокно льняное № 11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления | кг | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

## Таблица 15-202. Спринклерный клапан с обвязкой

Состав работ: 1. Ежедневный внешний осмотр клапана на предмет чистоты, подтеков воды, появления признаков окисления в обвязке (1-2).

2. Испытания ежеквартальные, полугодовые и годовые с отсоединением системы (1-2).

3. Мелкий ремонт трубопроводной арматуры при наличии протечек в обвязке (1).

4. Полная разборка клапана, полная сборка клапана, гидроиспытания (2).

5. Сливание воды из системы, демонтаж старого клапана, установка нового спринклерного клапана, гидроиспытания (3).

6. Занесение результатов работ в карту.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-202-1 | 15-202-2 | 15-202-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 81,53 | 108,81 | 186,31 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 75,31 | 102,59 | 172,07 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,00 | 0,00 | 8,02 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 3,49 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 6,22 | 6,22 | 6,22 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 5,55 | 7,56 | 12,68 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | - | - | 0,19 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-1463 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 1.1-1-2481 | Волокно льняное № 11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления | кг | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

## Таблица 15-203. Компрессор воздушный марки КМ-2-016

Состав работ: 1. Ежедневный внешний осмотр компрессора воздушного на предмет чистоты и подтеков масла (1-2).

2. Проверка заземления электродвигателя, проверка уровня масла в картере компрессорной головки, долив масла при необходимости (1, 2).

3. Проверка работы предохранительного клапана на ресивере установки (1-2).

4. Проверка работы компрессорной головки на наличие стуков и посторонних шумов (1-2).

5. Устранение причины неисправности при обнаружении утечки воздуха или масла (1).

6. Разборка компрессорной головки и рессивера, устранение неисправности, сборка оборудования, опрессовка оборудования (2).

7. Отсоединение обвязки компрессора, демонтаж компрессора, установка нового, опрессовка системы (3).

8. Занесение результатов работ в карту.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-203-1 | 15-203-2 | 15-203-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 49,64 | 130,25 | 139,21 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 43,42 | 124,03 | 132,99 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 6,22 | 6,22 | 6,22 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 3,20 | 9,14 | 9,80 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-1463 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 1.1-1-2481 | Волокно льняное № 11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления | кг | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

## Таблица 15-204. Система пожарного водопровода и трубопроводной арматуры а/д тоннелей третьего транспортного кольца

Состав работ: 1. Внешний осмотр трубопровода (1).

2. Проверка на наличие конденсата и водяных капель, протечек в местах сварных швов, фланцевых и резьбовых соединениях (1).

3. При обнаружении протечек мелкий ремонт трубопроводной арматуры при рабочем положении, протяжка или перебивка сальников и пр. (1).

4. Внешний осмотр противопожарного водопровода на предмет чистоты, подтеков воды, появления признаков окисления в обвязке, протечек в местах сварных швов или фланцевых соединений (2).

5. Сливание волы, текущий ремонт трубопроводов и арматуры, проведение гидроиспытаний (2).

6. Занесение результатов работ в карту.

Измеритель: 1 система

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание | Текущий ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-204-1 | 15-204-2 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 205,07 | 263,79 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 198,85 | 215,39 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0.00 | 32,32 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,00 | 4,99 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 6,22 | 16,08 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 16,71 | 18,10 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 2.1-13-15 | Аппараты сварочные | маш.-ч | - | 0,56 |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | - | 0,19 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |
| 1.1-1-1463 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,005 | 0,005 |
| 1.1-1-1565 | Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 2 2,5 мм | г | - | 0,0003 |
| 1.1-1-1920 | Электроэнергия | кВт.-ч. | - | 4 |
| 1.1-1-2481 | Волокно льняное № 11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления | кг | 0,15 | 0,3 |

## Таблица 15-205. Импульсное устройство ИУ-1000Г АПЭ

Состав работ: 1. Внешний осмотр гидропневмобака, мелкий ремонт на рабочем положении при наличии протечек (1).

2. Внешний осмотр импульсного устройства на предмет состояния гидропневмобака и обвязки, подтеков воды, появления признаков окисления (2).

3. Сливание воды, ремонт гидропневмобака и обвязки контура, гидроиспытания системы (2).

4. Занесение результатов работ в карту.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание | Текущий ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-205-1 | 15-205-2 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 51,95 | 150,39 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 45,73 | 116,70 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0.00 | 20,17 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,00 | 4,24 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 6,22 | 13,52 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 3,37 | 8,60 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 2.1-13-15 | Аппараты сварочные | маш.-ч | - | 0,28 |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | - | 0,19 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |
| 1.1-1-966 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм | т | - | 0,0003 |
| 1.1-1-1463 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,005 | 0,005 |
| 1.1-1-1565 | Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм | т | т | 0,00034 |
| 1.1-1-1920 | Электроэнергия | кВт.-ч. | - | 4 |
| 1.1-1-2481 | Волокно льняное № 11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления | кг | 0,15 | 0,15 |

## Таблица 15-206. Оросители системы пенного (водяною) пожаротушения

Состав работ: 1. Внешний осмотр (1).

2. Демонтаж оросителей.

3. Очистка от пыли и грязи (1).

4. Установка нового оросителя (2).

5. Установка оросителя (1).

6. Занесение результатов работ в карту.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-206-1 | 15-206-2 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 22,08 | 13,47 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 3,57 | 2,50 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 17,72 | 10,82 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 4,05 | 2.57 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,79 | 0,15 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,30 | 0,21 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 2.1-4-18 | Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг | маш.-ч | 0,14 | 0,1 |
| 2.1-10-3 | Компрессоры автомобильные, производительность 10 м3/мин и более | маш.-ч | 0,02 | - |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,009 | - |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,01 | - |
| 1.1-1-1463 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,002 | - |
| 1.1-1-2481 | Волокно льняное № 11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления | кг | 0,004 | 0,004 |

## Таблица 15-207. Затвор дисковый с ручным приводом

Состав работ: 1. Внешний осмотр (1-2).

2. Проверка сварочных швов, герметичности, фланцевых соединений (1-2).

3. Очистка от пыли и грязи, смазка затвора (1-2).

4. Разборка дискового затвора и замена дефектных деталей, сборка (2),

5. Отключение трубопровода и слив воды (3).

6. Демонтаж старого затвора и установка нового (3).

7. Пуск воды в трубопровод, проверка работы дискового затвора (3).

8. Занесение результатов работ в карту.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-207-1 | 15-207-2 | 15-207-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 16,58 | 118,01 | 100,24 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 0,72 | 78,48 | 60,71 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,38 | 24,05 | 24,05 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,17 | 10,48 | 10,48 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 15,48 | 15,48 | 15,48 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,06 | 7,02 | 5,43 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,009 | 0,57 | 0,57 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-115 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1.1-1-1764 | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux" | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

## Таблица 15-208. Клапан сигнальный дренчерный с эл. пусковым устройством

Состав работ: 1. Внешний осмотр (1-2).

2. Отключение эл. пускового устройства клапана.

3. Продувка и промывка клапана и обвязки, проверка работы клапана (1).

4. Демонтаж обвязки клапана (2-3).

5. Очистка проточной части клапана и замена мембраны (2).

6. Сборка клапана и трубопроводной обвязки (2).

7. Проверка срабатывания клапана в ручном и автоматическом режиме (2-3).

8. Перекрытие задвижек (3).

9. Демонтаж старого клапана и установка нового (3).

10. Монтаж трубопроводной обвязки (3).

11. Занесение результатов работ в карту.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-208-1 | 15-208-2 | 15-208-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 250,89 | 483,08 | 537,30 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 195,05 | 394,74 | 451,63 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 30,38 | 62,86 | 78,07 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 13,23 | 27,39 | 34,00 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 25,46 | 25,46 | 7,60 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 16,80 | 34,00 | 38,90 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,72 | 1,49 | 1,85 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,3 | 0,5 | - |
| 1.1-1-2481 | Волокно льняное № 11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

## Таблица 15-209. Секция бака для воды системы пенного (водяного) пожаротушения

Состав работ: 1. Внешний осмотр секции бака.

2. Очистка от отложений и контроль за датчиками и запорной арматурой (1).

3. Ремонт внутренней поверхности бака и контроль за датчиками и запорной арматурой (2).

4. Занесение результатов работ в карту.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание | Текущий ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-209-1 | 15-209-2 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 268,52 | 336,23 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 192,15 | 221,63 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 17,72 | 16,88 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 7,72 | 7,35 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 58,65 | 97,72 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 16,55 | 19,09 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,42 | 0,4 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 1 | 1 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 1,6 | - |
| 1.1-2-77 | Средство чистящее "Чистоль" | кг | 0,6 | - |
| 1.3-2-97 | Смеси сухие цементные для гидроизоляции и герметизации помещений с высокими требованиями к эксплуатации, марка "Глимс-Водоstoр" | кг | - | 5 |

## Таблица 15-210. Бак для пенообразователя системы пенного (водяного) пожаротушения

Состав работ: 1. Внешний осмотр бака.

2. Очистка от пыли и грязи.

3. Ремонт внутренней поверхности бака с восстановлением покрытия (2).

4. Занесение результатов работ в карту.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание | Текущий ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-210-1 | 15-210-2 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 157,28 | 673,34 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 81,75 | 248,23 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 16,88 | 66,21 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 7,35 | 24,37 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 58,65 | 358,90 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 6,87 | 20,86 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 2.1-1.1-12 | Насосы центробежные погружные производительность 10-25 м3/ч, напор 10-20 м | маш.-ч | - | 0,68 |
| 2.1-14-13 | Пылесосы | маш.-ч | - | 1,18 |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,4 | 1,27 |
| 2.1-30-19 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч |  | 1,67 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 1 | - |
| 1.1-1-115 | Ветошь | кг | - | 2 |
| 1.1-1-140 | Герметик, марка "Битирел" и "Гидрофор" | т | - | 0,005 |
| 1.1-1-257 | Известь негашеная молотая | т | - | 0,01 |
| 1.1-1-620 | Материал рулонный битумно-полимерный на стеклооснове кровельный и гидроизоляционный, марка "Элабит П″ | м2 | - | 5 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 1,6 | - |
| 1.1-2-77 | Средство чистящее "Чистоль" | кг | 0,6 | - |

## Таблица 15-211. Головка соединительная рукавная

Состав работ: 1. Внешний осмотр (1).

2. Очистка от пыли и грязи (1).

3. Проверка состояния головки (1).

4. Демонтаж и монтаж головки рукавной (2).

5. Замена поврежденной прокладки в соединительной головке рукавной (2).

6. Запись в журнале ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-21.1-1 | 15-21.1-2 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 6,74 | 14,86 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 4,94 | 12,50 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 1,48 | 1,69 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,64 | 0,74 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,32 | 0,67 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,34 | 0,86 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,035 | 0,04 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |
| 1.1-1-115 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,2 |
| 1.1-1-966 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм | кг | - | 0,0375 |

## Таблица 15-212. Пункт подключения пожарных машин

Состав работ: 1. Проверка состояния указателей пункта подключения пожарных машин.

2. Смазка петель, замков на шкафах.

3. Очистка крышек колодцев от грязи, снега, льда.

4. Окраска крышек колодцев, шкафов.

5. Занесение результатов работ в карту.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-212-1 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 51,88 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 46,38 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 3,67 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 1,60 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 1,83 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 3,19 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,087 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |
| 1.1-1-115 | Ветошь | кг | 0,2 |
| 1.1-1-595 | Масло льняное | кг | 0,05 |

## Таблица 15-213. Шкаф пожарного крана

Состав работ: 1. Визуальный осмотр шкафа пожарного крана на отсутствие механических повреждений (1).

2. Очистка шкафа от пыли и грязи (1).

3. Проверка состояния дверей, петель, ручек замков (1).

4. Проверка состояния охранной сигнализации на дверях шкафа пожарного крана (1).

5. Смазка петель, замков, пружин на двери шкафа пожарного крана (1).

6. Срезка сломанных петель, приварка исправных петель (2).

7. Окраска шкафа пожарного крана (2).

8. Занесение результатов работ в карту.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание | Текущий ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-213-1 | 15-213-2 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 5,05 | 15,47 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 4,36 | 6,31 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,68 | 0,85 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,29 | 0,30 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,01 | 8,31 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,39 | 0,56 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 2.1-13-15 | Аппараты сварочные | маш.-ч |  | 0,004 |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,016 | 0,016 |
|  | до 2 т |  |  |  |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |
| 1.1-1-115 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,005 |
| 1.1-1-461 | Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-I5 | т | - | 0,0004 |
| 1.1-1-1565 | Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм | кг | - | 0,036 |

## Таблица 15-214. Кассета поворотная для хранения пожарного рукава

Состав работ: 1. Внешний осмотр кассеты на отсутствие механических повреждений (1).

2. Удаление пыли и грязи с кассеты (1).

3. Снятие старой кассеты и установка новой (2).

4. Занесение результатов работ в карту.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-214-1 | 15-214-2 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 8,68 | 10,50 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 7,83 | 9,73 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,84 | 0,76 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,37 | 0,33 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,01 | 0,01 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,70 | 0,87 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,02 | 0,018 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |
| 1.1-1-115 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,005 |

## Таблица 15-215. Ствол пожарного рукава

Состав работ: 1. Визуальный осмотр внешнего вида ствола пожарного рукава на отсутствие механических повреждений (1).

2. Удаление пыли и грязи с внешней стороны ствола пожарного рукава (1).

3. Проверка крепления соединительной головки рукава (1).

4. Замена сломанной соединительной головки на стволе (2).

5. Замена неисправного корпуса ствола (2).

6. Занесение результатов работ в карту.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание | Текущий ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-215-1 | 15-215-2 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 3,00 | 5,33 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 2,99 | 5,32 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,01 | 0,01 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,27 | 0,48 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |
| 1.1-1-115 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,005 |

## Таблица 15-216. Пожарный рукав

Состав работ: 1. Внешний осмотр рукава.

2. Удаление загрязнений с внешней поверхности рукава (1).

3. Проверка состояния ткани и навязки соединительной головки рукава (2).

4: Перемотка рукава на новую складку (1).

5. Испытание, сушка, скатывание пожарного рукава (2).

6. Маркировка пожарного рукава (2).

7. Заклейка отверстий рукава, навязка головок (2).

8. Занесение результатов работ в карту.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание | Текущий ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-216-1 | 15-216-2 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 0,45 | 126,13 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 0,10 | 79,53 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,03 | 24,05 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,01 | 10,48 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,32 | 22,55 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,01 | 5,47 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,57 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |
| 1.1-1-115 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,2 |
| 1.1-1-368 | Клей винилацетатный | т | - | 0,0005 |
| 1.1-1-966 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм | кг | - | 0,0375 |

## Таблица 15-217. Насадок для распыления

Состав работ: 1. Внешний осмотр насадка на отсутствие механических повреждений (1).

2. Удаление пыли и грязи с корпуса насадка (1).

3. Проверка состояния насадка (1).

4. Снятие неисправного насадка для распыления (2).

5. Установка исправного насадка для распыления, проверка состояния насадка (2).

6. Занесение результатов работ в карту.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-217-1 | 15-217-2 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 3,66 | 3,15 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 2,52 | 2,92 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе; заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 1,14 | 0,23 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,17 | 0,20 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,03 |  |
| 1.1-1-115 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,005 |
| 1.1-1-330 | Канифоль | кг | - | 0,004 |
| 1.1-1-946 | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10×10-15×250-500 мм, марка ПОС-61 | кг | - | 0,002 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,005 | - |

## Таблица 15-218. Шкаф управления системы пожарного водопровода тоннеля третьего транспортного кольца

Состав работ: 1 Внешний осмотр.

2. Очистка снаружи от пыли и грязи.

3. Очистка изнутри от пыли и грязи.

4. Проверка работоспособности.

5. Отключение электропитания (2-3).

6. Демонтаж электрических аппаратов и коммутационного оборудования с частичной разборкой, промывкой, регулировкой, наладкой, сборкой, просушкой и установкой по месту (2).

7. Включение электропитания (2-3).

8. Демонтаж старого шкафа и установка нового (3).

9. Занесение результатов работ в карту.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-218-1 | 15-218-2 | 15-218-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 58,50 | 172,02 | 209,67 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 26,88 | 122,67 | 112,57 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 2,53 | 20,26 | 60,35 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 1,10 | 8,82 | 26,28 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 29,09 | 29,09 | 36,75 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2,13 | 9,72 | 8,92 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,06 | 0,48 | 1,43 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-115 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1.1-1-515 | Лента изоляционная хлопчатобумажная | кг | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 1.1-1-1463 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 1.1-1-1764 | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux" | кг | - | - | 0,1 |

## Таблица 15-219. Шкафы управления системы пенного (водяного) пожаротушения тоннеля третьего транспортного кольца

Состав работ: 1. Внешний осмотр.

2. Очистка снаружи от пыли и грязи.

3. Очистка изнутри от пыли и грязи.

4. Проверка работоспособности.

5. Отключение электропитания (2-3).

6. Демонтаж электрических аппаратов и коммутационного оборудования с частичной разборкой, промывкой, регулировкой, наладкой, сборкой, просушкой и установкой по месту (2).

7. Включение электропитания (2-3).

8. Демонтаж старого шкафа и установка нового (3).

9. Занесение результатов работ в карту.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-219-1 | 15-219-2 | 15-219-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 214,43 | 619,23 | 152,15 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 134,21 | 542,39 | 95,36 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 43,47 | 40,09 | 20,04 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 18,93 | 17,46 | 8,73 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 36,75 | 36,75 | 36,75 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 9,89 | 39,97 | 7,03 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,03 | 0,95 | 0,475 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-115 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1.1-1-515 | Лента изоляционная хлопчатобумажная | кг | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 1.1-1-1463 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 1.1-1-1764 | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux" | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

# Раздел 2. Система газового и порошкового пожаротушения

## Таблица 15-220. Оборудование системы газового (порошкового) пожаротушения

Состав работ: 1. Внешний осмотр составных частей системы (технологической и электротехнической) на отсутствие механических повреждений, грязи.

2. Проверка прочности крепления, наличия пломб на приборах.

3. Проверка лакокрасочного покрытия модулей тазового (порошкового) пожаротушения.

4. Контроль рабочего положения запорной арматуры, давления в побудительной сети и пусковых баллонах.

5. Проверка исправности световой индикации на приборах.

6. Проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный (2).

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Ежедневный осмотр | Еженедельный осмотр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-220-1 | 15-220-2 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 289,97 | 386,24 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 225,81 | 322,50 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 64,14 | 63,72 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 27,94 | 27,75 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,02 | 0,02 |
|  | Затраты груда рабочих | чел.-ч | 15,53 | 22,18 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 1,52 | 1,51 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |
| 1.1-1-115 | Ветошь | кг | 0,015 | 0,015 |

## Таблица 15-221. Извещатели тепловые типа ИП

Состав работ: 1. Внешний осмотр (1, 2).

2. Очистка от пыли, грязи, коррозионных налетов, зачистка и подкраска (1, 2).

3. Проверка надежности контактов в разъемах (1).

4. Проверка параметров электропитания и выходных источников питания (проверка напряжения аккумуляторных батарей на холостом ходу и под нагрузкой) (2).

5. Проверка электрических параметров, визуальный осмотр электросхемы, при необходимости - очистка элементов схемы от коррозии (2).

6. Демонтаж и монтаж извещателя (3).

7. Подключение цепи электрозапуска (3).

8. Проверка работы извещателя.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-221-1 | 15-221-2 | 15-221-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 13,65 | 24,45 | 24,14 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 6,86 | 16,32 | 15,58 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 5,06 | 5,06 | 5,49 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 2,21 | 2,21 | 2,39 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 1,71 | 3,07 | 3,07 |
|  | #### Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,51 | 1,20 | 1,15 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,12 | 0,12 | 0,13 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | - | 0,05 | 0,05 |
| 1.1-1-115 | Ветошь | кг | 0,015 | 0,05 | 0,05 |
| 1.1-1-999 | Растворитель "Уайт-спирит" | кг | 0,013 | - | - |
| 1.1-1-1063 | Спирт этиловый ректификат | кг | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 1.1-1-1065 | Средство моющее | кг | - | 0,0055 | 0,0055 |
| 1.1-1-1463 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1.1-1-1573 | Эмаль, марка МС-226, масляно-стирольная, цветная | кг | 0,013 | 0,0005 | 0,0005 |

## Таблица 15-222. Извещатель дымовой ИП

Состав работ: 1. Внешний осмотр (1, 2).

2. Очистка от пыли, грязи, коррозионных налетов, зачистка и подкраска (1, 2).

3. Проверка надежности контактов в разъемах (1).

4. Проверка параметров электропитания и выходных источников питания (проверка напряжения аккумуляторных батарей на холостом ходу и под нагрузкой) (2).

5. Проверка электрических параметров, визуальный осмотр электросхемы, при необходимости - очистка элементов схемы от коррозии (2).

6. Демонтаж и монтаж извещателя (3).

7. Подключение цепи электрозапуска (3).

8. Проверка работы извещателя измерительными приборами и магнитным тестом (1).

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-222-1 | 15-222-2 | 15-222-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 26,98 | 30,93 | 29,12 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 17,68 | 22,80 | 20,29 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 5,49 | 5,06 | 5,49 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 2,39 | 2,21 | 2,39 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 3,81 | 3,07 | 3,34 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,30 | 1,68 | 1,50 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,13 | 0,12 | 0,13 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 1.1-1-115 | Ветошь | кг | 0,015 | 0,05 | 0,05 |
| 1.1-1-509 | Лак шеллачный | кг | - | - | 0,0005 |
| 1.1-1-999 | Растворитель "Уайт-спирит" | кг | 0,038 | - | - |
| 1.1-1-1063 | Спирт этиловый ректификат | кг | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 1.1-1-1065 | Средство моющее | кг | - | 0,0055 | 0,0055 |
| 1.1-1-1463 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1.1-1-1573 | Эмаль, марка МС-226, масляно-стирольная, цветная | кг | 0,013 | 0,0005 | - |
| 1.1-1-1751 | Лента полиэтиленовая маркировочная | м | - | - | 0,05 |

## Таблица 15-223. Термошкаф

Состав работ: 1. Внешний осмотр.

2. Очистка от пыли, грязи, коррозионных налетов, зачистка и подкраска (1, 2).

3. Проверка наличия питания, отключение и подключение питания, измерение тока потребления от сети.

4. Замена предохранителей 2А 220В на плате терморегулятора (2).

5. Демонтаж неисправного и монтаж нового термошкафа (3).

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-223-1 | 15-223-2 | 15-223-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 14,03 | 15,53 | 20,37 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 5,55 | 7,11 | 15,01 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 5,49 | 5,49 | 5,36 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 2,39 | 2,39 | 2,33 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 2,99 | 2,93 | 0,00 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,41 | 0,52 | 1,11 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 0,127 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,05 | 0,05 | - |
| 1.1-1-115 | Ветошь | кг | 0,05 | 0,015 | - |
| 1.1-1-999 | Растворитель "Уайт-спирит" | кг | 0,0038 | 0,0038 | - |
| 1.1-1-1063 | Спирт этиловый ректификат | кг | 0,0005 | 0,0005 | - |
| 1.1-1-1463 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,01 | 0,01 | - |
| 1.1-1-1573 | Эмаль, марка МС-226, масляно-стирольная, цветная | кг | 0,0005 | 0,0005 | - |

## Таблица 15-224. Модуль газового пожаротушения

Состав работ: 1. Внешний осмотр (1).

2. Очистка от пыли, грязи, коррозионных налетов, зачистка и подкраска (1).

3. Визуальная проверка отсутствия падения напряжения. В случае давления ниже 13.5 МПа модуль отправить на дозаправку (1).

4. Визуальный осмотр подводящего электрического кабеля (1).

5. Отсоединение и присоединение кабеля электрического пуска (2).

6. Демонтаж и монтаж модуля согласно схеме крепления (2).

7. Подключение модуля по схеме, активирующий поршень устройства электрического пуска в положении "утоплен" (2).

8. Проверка работы и подключение к клеммам приемно-контрольного прибора ШС блокировки корпуса (2).

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-224-1 | 15-224-2 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 11,78 | 13,82 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 4,27 | 8,33 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 5,49 | 5,49 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 2,39 | 2,39 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 2,02 | 0,00 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,32 | 0,61 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,13 | 0,13 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |
| 1.1-1-115 | Ветошь | кг | 0,015 | - |
| 1.1-1-999 | Растворитель "Уайт-спирит" | кг | 0,038 | - |
| 1.1-1-1063 | Спирт этиловый ректификат | кг | 0,0005 | - |
| 1.1-1-1463 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,01 | - |
| 1.1-1-1573 | Эмаль, марка МС-226, масляно-стирольная, цветная | кг | 0,013 | - |

## Таблица 15-225. Панель приемно-контрольная MCU 21.1-48 (RАК 02, IOV 81, MDI 81, ОСD 71, RAL 720)

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса панели (1, 2).

2. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса панели (1, 2).

3. Проверка состояния индикатора "Работа" (должен находиться во включенном состоянии).

4. Проверка параметров шлейфов сигнализации (1, 2), снятие крышки панели (1-3), отключение внешнего источника питания 12 В или 24 В (1, 2).

5. Удаление пыли внутри корпуса панели (1, 2).

6. Проверка соответствия номера прибора и даты выпуска, надежности крепления панели, состояния внешних монтажных проводок, контактных соединений (1, 2).

7. Устранение неисправности - обрыв цепи соединительных проводов и зачистка контактов (2).

8. Подключение внешнего источника питания 112 В и 24 В (1, 2).

9. Установка крышки панели.

10. Отключение источника питания (3).

11. Отсоединение от панели цени интерфейса RS485, зафиксировать схему соединений и положение перемычек (3).

12. Включить источник питания, компьютер, запустить конфигурационную программу (3).

13. Сохранить программные настройки панели С2000 на жестком диске персонального компьютера (3).

14. Снять панель (3).

15. Закрепить новую панель, прошедшую входной контроль в условиях мастерской (3).

16. Подключить к панели персональный компьютер через преобразователь интерфейсов ПИ (3).

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-225-1 | 15-225-2 | 15-225-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 18,56 | 24,88 | 20,70 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 10,07 | 16,45 | 15,21 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 5,49 | 5,49 | 5,49 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 2,39 | 2,39 | 2,39 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 3,00 | 2,94 | 0,00 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,74 | 1,21 | 1,12 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,05 | 0,05 | - |
| 1.1-1-115 | Ветошь | кг | 0,05 | 0,05 | - |
| 1.1-1-330 | Канифоль | кг | 0,0035 | - | - |
| 1.1-1-1063 | Спирт этиловый ректификат | кг | 0,0005 | 0,0005 | - |
| 1.1-1-1463 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,01 | 0,01 | - |
| 1.1-1-1573 | Эмаль, марка МС-226, масляно-стирольная, цветная | кг | 0,0005 | 0,0005 | - |

## Таблица 15-226. Весовое устройство типа "Терминал весовой"

Состав работ: 1. Внешний осмотр весового устройства (1, 2).

2. Контроль исправности световой индикации и звуковой сигнализации (1, 2).

3. Проверка работоспособности весового устройства, подключения к весовому устройству печатающего устройства (1, 2, 3).

4. Устранение обрыва соединительных проводов (2).

5. Отключение цепи электропуска (3).

6. Снятие старого и установка нового весового устройства (3).

7. Подключение цепи электропуска (3).

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-226-1 | 15-226-2 | 15-226-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. 19,31 |  | 22,91 | 20,38 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 10,88 | 17,33 | 14,98 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 5,36 | 5,49 | 5,40 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 2,33 | 2,39 | 2,35 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 3,07 | 0,09 | 0,00 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,80 | 1,28 | 1,10 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,127 | 0,13 | 0,128 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,05 | - | - |
| 1.1-1-115 | Ветошь | кг | 0,05 | 0,05 | - |
| 1.1-1-1063 | Спирт этиловый ректификат | кг | 0,0005 | 0,0005 | - |
| 1.1-1-1065 | Средство моющее | кг | 0,0055 | - | - |
| 1.1-1-1463 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,01 | - | - |
| 1.1-1-1573 | Эмаль, марка МС-226, масляно-стирольная, цветная | кг | 0,0005 | - | - |

## Таблица 15-227. Звуковое табло оповещения "Газ! Уходи!", "Газ! Не входи!"

Состав работ: 1. Внешний осмотр оповещателя (1, 2).

2. Проверка состояния крепления оповещателя (1, 2).

3. Контроль исправности световой (1, 2) и звуковой (2) индикации.

4. Проверка работоспособности оповещателя (1).

5. Проверка параметров электропитания (2).

6. Устранение неисправности - обрыв цепи соединительных проводов (2).

7. Демонтаж неисправного оповещателя и монтаж нового (3).

8. Проверка нового оповещателя на отсутствие механических повреждений (3).

9. Восстановление выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств (3).

10. Проверка оповещателя на работу в импульсном режиме (не менее 15 миганий в минуту) (3).

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-227-1 | 15-227-2 | 15-227-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 14,35 | 21,34 | 19,62 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 5,79 | 15,81 | 14,34 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 5,49 | 5,44 | 5,28 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 2,39 | 2,37 | 2,30 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 3,07 | 0,09 | 0,00 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,43 | 1,17 | 1,06 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,13 | 0,129 | 0,125 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,05 | - | - |
| 1.1-1-115 | Ветошь | кг | 0,05 | 0,05 | - |
| 1.1-1-1063 | Спирт этиловый ректификат | кг | 0,0005 | 0,0005 | - |
| 1.1-1-1065 | Средство моющее | кг | 0,0055 | - | - |
| 1.1-1-1463 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,01 | - | - |
| 1.1-1-1573 | Эмаль, марка МС-226, масляно-стирольная, цветная | кг | 0,0005 | - | - |

## Таблица 15-228. Извещатель магнитоконтактный типа СМК

Состав работ: 1. Внешний осмотр извещателя (1, 2).

2. Проверка работоспособности извещателя измерительными приборами и магнитным тестом (1).

3. Очистка от пыли и грязи, коррозионных налетов, при необходимости зачистить и подкрасить (1).

4. Проверка надежности контактов в соединительных разъемах (1).

5. Отключение выходов приемно-контрольных приборов (2).

6. Снять корпус, проверка визуальным осмотром электрической схемы извещателя, присоединение корпуса к основанию извещателя (2).

7. Присоединение защитной крышки к корпусу извещателя (2).

8. Восстановление шлейфа сигнализации, включение выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств (2).

9. Отключение цепи электропуска (3).

10. Демонтаж неисправного извещателя, установка нового, подключение цепи электрозапуска (3).

11. Проверка электрических параметров извещателя (3).

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-228-1 | 15-228-2 | 15-228-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 13,74 | 16,31 | 15,52 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 4,87 | 8,18 | 7,38 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 5,06 | 5,06 | 5,06 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 3,81 | 3,07 | 3,08 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,36 | 0,60 | 0,54 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 1.1-1-115 | Ветошь | кг | 0,015 | 0,05 | 0,05 |
| 1.1-1-509 | Лак шеллачный | кг | - | - | 0,0005 |
| 1.1-1-999 | Растворитель "Уайт-спирит" | кг | 0,038 | - | - |
| 1.1-1-1063 | Спирт этиловый ректификат | кг | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 1.1-1-1065 | Средство моющее | кг | - | 0,0055 | 0,0055 |
| 1.1-1-1463 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1.1-1-1573 | Эмаль, марка МС-226, масляно-стирольная, цветная | кг | 0,013 | 0,0005 | - |

## Таблица 15-229. Модуль порошкового пожаротушения

Состав работ: 1. Внешний осмотр модуля газового пожаротушения (1).

2. Проверка крепления модуля (1).

3. Проверка лакокрасочного покрытия, при необходимости зачистка и подкраска модуля (1).

4. Отключение цепи электропуска (2).

5. Демонтаж старого, проверка нового модуля на отсутствие механических повреждений, установка нового модуля (2).

6. Подключение цепи электрозапуска, проверка электрических параметров модуля (2).

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-229-1 | 15-229-2 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 12,63 | 14,85 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 5,12 | 9,77 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 5,49 | 5,06 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 2.39 | 2,21 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 2,02 | 0,02 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,38 | 0,72 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,13 | 0,12 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |
| 1.1-1-115 | Ветошь | кг | 0,015 | 0,015 |
| 1.1-1-999 | Растворитель "Уайт-спирит" | кг | 0,038 | - |
| 1.1-1-1063 | Спирт этиловый ректификат | кг | 0,0005 | - |
| 1.1-1-1463 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,01 | - |
| 1.1-1-1573 | Эмаль, марка МС-226, масляно-стирольная, цветная | кг | 0,013 | - |

## Таблица 15-230. Кабель экранированный типа CAB 4*1.5

Состав работ: 1. Внешний осмотр состояния изоляции (1, 2).

2. Осмотр укладки кабеля, состояния крепления кабеля (1, 2).

3. Осмотр состояния кабельных вводов в стены и коробки (1, 2).

4. Проверка наличия маркировочных бирок и состояния информационных надписей (1, 2).

5. Ремонт кабельных трасс при пробое изоляции кабеля (2).

6. Проверка внутреннего монтажа соединительной коробки (2).

7. Отключение напряжения питания (3).

8. Удаление неисправного отрезка кабеля (3).

9. Зачистка и лужение жил кабеля (3).

10. Присоединение жил кабеля в соединительной коробке (3).

11. Присоединение муфты кабеля (3).

Измеритель: 100 м

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-230-1 | 15-230-2 | 15-230-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 21,44 | 137,49 | 83,91 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 15,96 | 124,45 | 70,45 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 5,40 | 12,96 | 13,46 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 2,35 | 5,64 | 5,86 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,08 | 0,08 | 0,00 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,18 | 9,43 | 5,34 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,128 | 0,307 | 0,319 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-115 | Ветошь | кг | 0,05 | 0,05 | - |

## Таблица 15-231. Сигнализатор давления универсальный "СДУ-М"

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора.

2. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса прибора (1).

3. Отключение внешних цепей и заземления (2).

4. Снять сигнализатор при помощи гаечного ключа (2).

5. Установить новый сигнализатор. Загерметизировать место соединения (2).

6. Подключить внешние цепи и заземление (2).

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-231-1 | 15-231-2 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 1,89 | 8,00 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 0,73 | 5,53 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,42 | 2,11 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,18 | 0,92 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,74 | 0,36 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,05 | 0,36 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01 | 0,05 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,02 | - |
| 1.1-1-330 | Канифоль | кг | - | 0,0038 |
| 1.1-1-946 | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10×10-15×250-500 мм, марка ПОС-61 | кг | - | 0,002 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,002 | - |
| 1.1-1-1576 | Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая | кг | - | 0,005 |

## Таблица 15-232. Огнетушители углекислотные "ОУ-3" и "ОУ-4"

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности огнетушителя.

2. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса огнетушителя.

3. Проверка пломбы, даты зарядки и даты освидетельствования.

4. Определение массы заряда огнетушителя взвешиванием. Допускается утечка не более 50 г в год (2).

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Техническое обслуживание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-232-1 | 15-232-2 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 2,04 | 2,65 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 0,87 | 1,45 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,42 | 0,42 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,18 | 0,18 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,75 | 0,78 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,06 | 0,10 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |
| 1.1-1-27 | Ацетон синтетический | кг | 0,001 | 0,002 |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,02 | 0,02 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,002 | 0,004 |

## Таблица 15-233. Пиротехнический патрон, устройство ручного пуска

Состав работ: 1. Визуальный осмотр внешнего вида пиропатрона и устройства ручного пуска на отсутствие механических повреждений (1).

2. Удаление пыли и загрязнений с внешней стороны пиропатрона и устройства ручного пуска (1).

3. Проверка состояния крепления пиропатрона и устройства ручного пуска. Наличие пломб (1).

4. Отключение электропитания (2).

5. Вывешивание плакатов "Не включать, работают люди!" (2).

6. Снятие неисправного пиропатрона и устройства ручного пуска (2).

7. Установка исправного пиропатрона и устройства ручного пуска (2).

8. Восстановление установки в рабочее состояние (2).

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Технический осмотр | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-233-1 | 15-233-2 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 4,73 | 8,87 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 2,76 | 6,54 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 0,84 | 2,11 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 0,37 | 0,92 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 1,13 | 0,22 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,19 | 0,45 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,02 | 0,05 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,03 | - |
| 1.1-1-330 | Канифоль | кг | - | 0,0035 |
| 1.1-1-946 | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10×10-15×250-500 мм, марка ПОС-61 | кг | - | 0,002 |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,005 | - |

# Отдел 10. Система светодиодных модулей

## Таблица 15-97. Контроллер управления светодиодными модулями

Состав работ: 1. Внешний осмотр.

2. Отключение и подключение питающего напряжения.

3. Очистка от пыли и грязи снаружи и изнутри (1, 2).

4. Демонтаж и монтаж крышки.

5. Отключение и подключение питающих проводов с разъемов с изоляцией (2, 3).

6. Демонтаж и монтаж контроллера (3).

7. Проверка работы.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-97-1 | 15-97-2 | 15-97-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 73,72 | 107,25 | 40,73 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 27,89 | 42,15 | 26,80 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 13,93 | 13,93 | 13,93 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 6,07 | 6,07 | 6,07 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 31,90 | 51,17 | 0,00 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2,34 | 3,54 | 2,25 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | 0,8 | 0,8 | - |
| 1.1-1-509 | Лак шеллачный | т | - | 0,0002 | - |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | 0,12 | 0,12 | - |
| 1.1-1-1463 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | - | 0,1 | - |
| 1.1-2-77 | Средство чистящее "Чистоль" | кг | 0,24 | 0,24 | - |

## Таблица 15-98. Система светодиодных модулей

Состав работ: 1. Внешний осмотр по каждой стороне тоннеля по всей длине (закрытая часть) (1, 2).

2. Отключение и подключение питающего напряжения (2, 3).

3. Очистка от пыли и грязи снаружи и изнутри (2).

4. Демонтаж и монтаж крышки (2, 3).

5. Отключение и подключение питающих проводов с разъемов с изоляцией (2, 3),

6. Демонтаж и монтаж светодиодного модуля (3).

7. Проверка работы.

8. Запись данных в журнал осмотров (1).

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Ежедневный технический осмотр | Техническое обслуживание | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15-38-1 | 15-98-2 | 15-98-3 |
|  | Прямые затраты: | руб. | 63,93 | 50,32 | 39,19 |
|  | заработная плата рабочих | руб. | 50,00 | 26,60 | 25,26 |
|  | эксплуатация машин | руб. | 13,93 | 13,93 | 13,93 |
|  | в том числе: заработная плата | руб. | 6,07 | 6,07 | 6,07 |
|  | материальные ресурсы | руб. | 0,00 | 9,79 | 0,00 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 4,20 | 2,23 | 2,12 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
|  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 1.1-1-106 | Бязь | м2 | - | 0,2 | - |
| 1.1-1-515 | Лента изоляционная хлопчатобумажная | кг | - | 0,01 | - |
| 1.1-1-1064 | Спирт этиловый технический | кг | - | 0,12 | - |
| 1.1-2-77 | Средство чистящее "Чистоль" | кг | - | 0,096 | - |

_________________________________________________________ Copyright © DocNorma.Ru, 2009 - 2012 (при копировании материалов библиотеки - ссылка обязательна)