Декларация пожарной безопасности административное здание (с расчетом пожарных рисков)


Зарегистрирована
__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

(Наименование территориального отдела (отделения, инспекции) структурного

подразделения территориального органа МЧС России – органа, специально

уполномоченного решать задачи гражданской обороны и задачи по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской Федерации,

в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления государ-

ственного пожарного надзора)

"__" _______________ 20__ г.

Регистрационный № _____________

ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

(Указывается организационно-правовая форма юридического лица, функциональное назначение, полное и сокращенное 
Объект: 
наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты)
Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица:____________________ 
Идентификационный номер налогоплательщика: __________________ 
Место нахождения объекта защиты: 

(Указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты)
Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты: 

  

	№ п/п
	Наименование раздела

	I
	Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты
(заполняется, если проводился расчет риска. В разделе   указываются расчетные значения уровня пожарного риска и допустимые значения уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска).            
Индивидуальный пожарный риск для помещений равен  0,000761689 , что не соответствует требованиям ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
В соответствии  с ФЗ №123 от 22.07.2008 г. величина индивидуального пожарного риска должна составлять  
10 -6   
 
В соответствии со п.1 ст. 6 ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если:
1) в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах. Для обеспечения данного условия необходимо:
      на 3-м и 4-м этаже комнаты для совещаний обеспечить эвакуационными выходами в соответствии с п.3 ст.89 ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
      убрать кладовую из лестничной клетки №1
      отделить лестничные клетки от коридоров первого этажа дверьми с уплотнениями в притворах;
      отделить коридор, ведущий из  лестничной клетки №1 к эвакуационному выходу от других помещений дверьми с уплотнениями в притворах.
2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом. Для обеспечения данного условия необходимо:
      предусмотреть систему дымоудаления из лестничных клеток и из коридоров, ведущий к эвакуационным выходам;
      предусмотреть во всем здании систему автоматического пожаротушения.
 
В соответствии со п.3 ст. 6 ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных федеральными законами о технических регламентах, и требований нормативных документов по пожарной безопасности расчет пожарного риска не требуется.
 

	II
	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара 
(заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся  реквизиты документов страхования)                
______________________________________________________________ тысяч рублей
 

	III
	Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты 
(в разделе указывается перечень выполняемых требований федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности для конкретного объекта защиты)                
 
В соответствии с ФЗ № 123 от 22.07.2008 года ст. 4 в данной декларации указан перечень нормативно-правовых актов и нормативных документов, в соответствии с которыми был построен и реконструировался объект. 
В здании предусмотрены конструктивные, объемно-планировочные, инженерно-технические решения и организационные мероприятия, направленные в случае пожара на обеспечение:
- возможности эвакуации всех находящихся людей наружу (на прилегающую к зданию территорию) до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия ОФП;
- возможности доступа личного состава пожарных подразделений во все помещения  здания и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасению людей и материальных ценностей;
- нераспространение пожара на рядом расположенные здания и сооружения.
В противопожарной защите здания применены конструкции, материалы, оборудование, системы и другие средства, обеспечивающие надлежащий уровень защиты и надежности, установленной стандартами, нормами и правилами.
 
3.1 Общие сведения
Административное здание комитета Правительства края по обеспечению деятельности мировых судей, государственных нотариусов и административных комиссий находится по адресу ___________________________________________________. Здание четырех этажное с подвальным этажом. Первый и подвальный этажи имеют прямоугольную форму, второй, третий и четвертый П-образную форма. В здании расположены административно-бытовые помещения, кабинеты, залы заседаний.  
По функциональной пожарной опасности в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности здание относится к Ф 4.3;
Численность сотрудников и посетителей не превышает 40 человек. В ночное время в здании 2 человека охраны.
 
3.2.  Конструктивные и планировочные решения
Общая площадь здания  2062,1 м2. Фундамент выполнен из железобетонных блоков. Наружные несущие и внутренние стены кирпичные, часть перегородок из гипсоволокнистых листов на металлическом каркасе с негорючем утеплителем. 
Перекрытия междуэтажные и над подвалом – железобетонные. 
Вентиляция в здании приточно-вытяжная с механическим побуждением. В здании имеется чердачное помещение, кровля двухскатная, стропильные конструкции деревянные. Покрытие выполнено из металлочерепицы по деревянной обрешетки. Деревянные конструкции чердачного помещения имеют огнезащитную обработку. Выход на кровлю осуществляется из чердачного помещения, вход на чердак выполнен из лестничных клеток, люк на чердак противопожарный с пределом огнестойкости RI45.  
 
В подвале размещаются венткамера, элеваторный узел, электрощитовая, кладовые подсобные помещения.
На первом этаже размещаются холл, кладовая, санузел, конвойное помещение с камерами, зал судебных заседаний (одновременное пребывание не более 35 человек), архивы. Под лестничной клеткой предусмотрена кладовая.
На втором этаже размещаются залы судебных заседаний (одновременное пребывание не более 35 человек), конференц зал (одновременное пребывание не более 35 человек), служебные кабинеты судей и их помощников.
На третьем этаже размещаются серверная, служебные кабинеты судей и их помощников.
На четвертом этаже размещаются серверная, служебные кабинеты судей и их помощников.
В соответствии с конструктивными решениями предел огнестойкости конструкций здания составляет: 
Элемент конструкции здания
Предел огнестойкости конструкций, мин., многофункционального здания
Стены: 
-  отделяющие помещения разных классов функциональной пожарной опасности - противопожарные 1-го типа
- несущие
-  внутренние  лестничных клеток
Стены внутренние ненесущие (перегородки):
- отделяющие электрощитовую,  венткамеру, кладовые, серверную, тепловой пункт  
- отделяющие помещения от коридоров 
 
REI 150
 
 
R 90
 
REI 90
 
EI 45
 
EI 15
Элементы лестничных клеток и лестниц (площадки, косоуры, балки, марши)
 
R 60
Междуэтажные перекрытия: 
- отделяющие подвальный этаж - противопожарные 1-го типа 
- остальные перекрытия 
 
 
REI 150
 
REI 60
 
Учитывая пределы огнестойкости конструкций, здание на основании таблицы 21 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности относится к II степени огнестойкости.
3.3. Эвакуационные пути и выходы
Из подвала, 2-го, 3-го и 4-го этажей  предусмотрены по два эвакуационных выхода. Для эвакуации из подвала предусмотрена два отдельных выхода, данные выходы не соединяются с помещениями и лестничными клетками первого этажа. Из 2-го, 3-го и 4-го этажей  предназначены две лестницы 1-го типа (внутренние, размещаемые в лестничных клетках) эвакуационный выход из лестничных клеток через коридор. Однако на первых этажах лестничные клетки не отделены дверьми от коридоров. 
С 1-го этажа предусмотрены 3 эвакуационных выхода наружу. Один выход из центральной части здания. Еще два выхода размещены по торцу здания.
Выход из подвала предусмотрен отдельные лестничные клетки.
В соответствии с п.6.16 СНиП 21-01-97* высота в свету всех эвакуационных выходов составляет не менее 2 м, ширина дверей из кабинетов составляет 0,9 м, ширина дверей из коридоров на лестничную клетку составляет   1 м, ширина коридоров не менее 1,5 м.
Эвакуационные выходы из здания расположены рассредоточено. В соответствии с п.6.15* СНиП 21-01-97*. Минимальное расстояние L, м, между эвакуационными выходами из коридора определяется по формуле 

                      L ≥ 0 ,33(D/(n - 1)) = 0,33∙(17,5/(2 - 1)) = 5,7 м,
 
где – n – число эвакуационных выходов; D – длина коридора, м.
            Расстояние фактическое составляет 17,5 м.
Взаимное расположение соответствуют требованиям пожарной безопасности.
В соответствии с п.6.17 СНиП 21-01-97* двери эвакуационных выходов из помещения открываются по направлению выхода наружу. 
Выходы на путях эвакуации не имеют запоров, препятствующих свободному открыванию изнутри без ключа в соответствии с п.6.18* СНиП 21-01-97*.
Согласно п.6.2.3 СНиП 31-05-2003 расстояние от любой точки помещения до ближайшего эвакуационного выхода из этого помещения не превышает 20 м.
В подвале, на 2-м, 3-м и 4-м этажах расстояние по коридору от дверей выходов из помещений, расположенных между двумя лестничными клетками,  до входа ближайшую на лестничную клетку не превышает 17,5 м (при максимально нормируемой величине 60 м).  На первом этаже расстояние от дверей выходов из помещений до выхода наружу по тупиковым коридорам не превышает 20 м (при максимально нормируемой величине 30 м).
Высота и ширина горизонтальных участков путей эвакуации соответствует требованиям п.6.27 СНиП 21-01-97*, п.5.6 СНиП 31-05-03.
В соответствии с п.6.26* и п.6.28* СНиП 21-01-97* на путях эвакуации отсутствуют перепады высот менее 45 см, а также оборудование выступающие из плоскости стен на высоте менее 2 м, за исключением шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.
Ширина лестничных маршей  соответствует п.6.29, п.6.30* и п.6.31* СНиП 21-01-97*, п.7.2 СНиП 31-05-03.
В соответствии с п.6.25* СНиП 21-01-97* отделка стен и потолков в лестничной клетке выполнена из материалов по пожарной опасности не более группы Г1, В1, Д2, Т2, для покрытия пола используются материалы по пожарной опасности не более группы Г2, РП2, Д2, Т2. 
 
3.4. Наружное и внутренне пожаротушение
  Противопожарные мероприятия разработаны и выполнены в соответствии c требованиями следующих нормативных документов: ГОСТ 10704-91, СНиП 2.04.02-84*, СНиП 2.04.03-85, СНиП 2.04.01-85*.
По улице _________, проходит кольцевой наружный водопровод диаметром 150 мм. От здания  _________________________________________ на расстоянии не более 100 м расположены 2  пожарных гидранта. Постоянное давление в  сети 15 м поддерживается за счет водо-насосной станции. При пожаре в административном здании для повышения давления в сети сообщают диспетчеру Водоканала. 
В административном здании комитета Правительства края по обеспечению деятельности мировых судей, государственных нотариусов и административных комиссий имеется внутренний противопожарный водопровод диаметром 50 мм, запитанный от наружных кольцевых сетей, на котором установлено 8 пожарных кранов с расходом 2,5 л/сек каждый. 
3.5 Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре
Пожарная сигнализация на объекте выполнена на основе технических средств допущенных к использованию, имеющих сертификаты соответствия, и пожарной безопасности. Объект обору​дован установкой АПС на основе дымовых пожарных извещателей. Режим работы прибора «пожарный». Шлейфы задействованы для включения в них дымовых точечных и ручных пожарных извещателей с целью контроля пожароопасной обстановки в помещениях здания.
Световое оповещение о направлении пути эвакуации при пожаре на объекте выполнено световыми оповещателями «ВЫХОД».
Приемно-контрольный прибор, установлен в помещении круглосуточного дежурного поста,  режим работы ПКП круглосуточный.  
Работы по ремонту установки автоматической пожарной сигнализации (АПС) выполнены организацией, имеющей лицензию на данный вид работ. Весь комплекс выполненных работ отвечает требованиям руководящих и нормативно-технических документов, РД 25.953-90, НПБ 88-2001*, РД 78. 145-93, ПУЭ, СП 5.13130.2009
Монтаж ПКП, извещателей, оповещателей выполнен в соответствии с требованиями норма​тивной документации и паспортов на оборудование.
Шлейфы сигнализации выполнены кабелем марки КСПВ, ТПП сечением 0,5 мм, при этом обеспечена минимальная длина шлейфовых соединительных участков.
Основное электропитание технических средств АПС осуществлено от электро​сети 220В, 50Гц. Щит электропитания объекта расположен в непосредственной близости к поме​щению круглосуточного дежурного поста. Потребляемая мощность от сети переменного тока не превышает 10 ВА. 
В качестве резервного источника питания приемно-контрольного прибора ис​пользован резервный источник бесперебойного питания.
Время непрерывной работы на резервном источнике энергии в режиме «охрана» не менее 24 часов, в режиме «тревога» не менее 3 часов. Заземление ПКП выполнено на контур заземления объекта.
На путях эвакуации установлены ИПР и световые табло «ВЫХОД». 
Установкой автоматической пожарной сигнализацией защищены все помещения здания за исключением помещений с мокрыми процессами.
В случае возникновения пожара ПКП через блок управления автоматически отключает принудительную вентиляцию.
При возникновении пожара охрана здания оповещает:
-                 пожарную охрану города;
-                 ГО и ЧС, администрацию города;
-                 ГОВД;
-                 Службу скорой помощи;
-                 руководство.
По окончании оповещения ответственное лицо докладывает руководителю об оповещении инстанций города, при этом в своем журнале отмечает фамилии принявших сообщение.
 
3.6. Электроснабжение и освещение
В соответствии с нормами по степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники здания относятся  к III категории. 
Электроприемники пожарной и охранной сигнализации, относятся к 1-й категории и имеют дополнительные резервные источники бесперебойного питания.
 
3.7. Молниезащита
В соответствии   с  инструкцией   по  устройству молниезащиты  зданий, сооружений и промышленных предприятий СО-153-34.21.122-2003 (п.2.2.)  административное здание относится к обычному объекту.  
 
3.8 Первичные средства пожаротушения
При выборе количества и типа первичных средств пожаротушения учитывались физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их отношение к огнетушащим веществам, а также площадь помещений и установок (п.5.1 НПБ 166-97, п.108 ППБ 01-03). Класс пожара в административных помещениях А (пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага).
Здание оборудовано первичными  средствами  пожаротушения  огнетушителями ОП-4 общим количеством 12 шт. 
 
3.9 Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
3.9.1 Общие вопросы
Организационные мероприятия выполнены в соответствии с ППБ 01-03, а именно:
Согласно п. 15 распорядительным документом должен быть установлен соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим, в том числе:
- определены и оборудованы места для курения;
- определены места и допустимое количество единовременно находящихся в помещениях горючих материалов;
- определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;
регламентированы:
- порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ;
- порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;
- действия работников при обнаружении пожара;
- определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение.
- согласно п.6 ППБ 01-03 разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого взрывопожароопасного и пожароопасного участка (мастерской, цеха и т. п.) в соответствии с приложением № 1 ППБ 01-03;
- согласно п.108 помещения укомплектованы первичными средствами пожаротушения.
 
3.9.2. Эксплуатация эвакуационных выходов
Согласно п.51 ППБ 01-03 при эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности.
Согласно п.52 ППБ 01-03 двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания.
Эвакуационные двери должны быть, оборудованы запорами обеспечивая возможность открывания их без ключа.
Согласно п.53 ППБ 01-03 при эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:
- загромождать эвакуационные пути и выходы;
- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах).
 
3.9.3 Эксплуатация системы вентиляции
Согласно п.77 ППБ 01-03 при эксплуатации вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:
- оставлять двери вентиляционных помещений открытыми;
- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества.
Согласно п.3.2.7. ГОСТ 12.4.021-75 чистка вентиляционных систем должна производиться в сроки, установленные инструкциями по эксплуатации. Отметка о чистке заносится в журнал ремонта и эксплуатации системы.
Согласно п.3.1.4. ГОСТ 12.4.021-75 помещения для вентиляционного оборудования должны запираться, и на их дверях - вывешиваться таблички с надписями, запрещающими вход посторонним лицам.
Не допускается хранение в этих помещениях материалов, инструментов и других посторонних предметов.
Согласно п.3.1.7. ГОСТ 12.4.021-75 ревизия огнезадерживающих клапанов, должна проводиться в сроки, устанавливаемые администрацией объекта, но не реже одного раза в год. Результаты оформляются актом и заносятся в паспорта установок.
 
3.9.4 Эксплуатация электроустановок
Эксплуатация электроустановок должна проводится согласно требований «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 №6.
Согласно п.1.2.1. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» эксплуатацию электроустановок потребителей должен осуществлять подготовленный электротехнический персонал.
Согласно п.1.2.2. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» потребитель обязан обеспечить:
- содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями настоящих Правил, правил безопасности и других нормативно-технических документов;
- своевременное и качественное проведение технического обслуживания, планово-предупредительного ремонта, испытаний, модернизации и реконструкции электроустановок и электрооборудования;
- надежность работы и безопасность эксплуатации электроустановок;
- учет, анализ и расследование нарушений в работе электроустановок, несчастных случаев, связанных с эксплуатацией электроустановок, и принятие мер по устранению причин их возникновения;
- представление сообщений в органы госэнергонадзора об авариях, смертельных, тяжелых и групповых несчастных случаях, связанных с эксплуатацией электроустановок;
- укомплектование электроустановок защитными средствами, средствами пожаротушения и инструментом;
- проведение необходимых испытаний электрооборудования, эксплуатацию устройств молниезащиты, измерительных приборов и средств учета электрической энергии;
- выполнение предписаний органов государственного энергетического надзора.
Согласно п.60 ППБ 01-03 при эксплуатации действующих электроустановок запрещается:
- использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и др. горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильника;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
- размещать (складировать) у электрощитов, пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.
Согласно п.64 ППБ 01-03 отверстия в местах пересечения электрических проводов и кабелей с противопожарными преградами в здании должны быть заделаны огнестойким материалом до включения электросети под напряжение.
 
3.9.5 Эксплуатация АПС
Согласно п.96 ППБ 01-03 регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту АПС должны осуществляться в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками проведения ремонтных работ. Техническое обслуживание и планово-предупредительные работы должны выполняться специально обученным обслуживающим персоналом или специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору.
Согласно п.97 ППБ 01-03 в помещение диспетчерского пункта должна быть вывешена инструкция 
 
3.9.6 Эксплуатация системы наружного противопожарного водоснабжения
Согласно п.8.14 СНиП 21-01-97* и п.89 ППБ 01-03 к системам противопожарного водоснабжения зданий должен быть обеспечен постоянный доступ для пожарных подразделений и их оборудования, дороги и проезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарных автомобилей в любое время года.
В соответствии с требованиями ППБ 01-03 п.89 сеть противопожарного водопровода должна находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка работоспособности должна осуществляться не менее 2-х раз в год (весной и осенью). Пожарные гидранты должны быть постоянно исправны, а в зимнее время утеплены и очищаться от снега и льда.
Согласно п.9.28 СНиП 2.04.02-84* и п.90 ППБ 01-03 у мест расположения пожарных  гидрантов предусмотрена установка светоотражающих информационных указателей по ГОСТ 12.4.009-83.
В местах установки передвижной пожарной техники должны быть оборудованы и обозначены места заземления. Места заземления пожарных автомобилей определяются специалистами энергетических объектов совместно с представителями пожарной охраны и обозначаются знаками заземления согласно п.293 ППБ 01-03.
Проверку на работоспособность пожарных насосов необходимо производить ежемесячно согласно п.93 ППБ 01-03.
 
3.9.7 Содержание первичных средств пожаротушения
На объекте определено лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей.
На каждый огнетушитель, установленный на объекте, заведен паспорт. Огнетушителю присвоен порядковый номер, который нанесен краской на огнетушитель, записан в паспорт огнетушителя и в журнал учета проверки наличия и состояния огнетушителей.
На огнетушители, заряженные одним видом ОТВ, оформлена инструкция по применению и техническому обслуживанию, которая согласована с местным органом Государственной противопожарной службы. Инструкция содержит следующие сведения:
- марки огнетушителей;
- основные параметры огнетушителей;
- ограничения по температуре эксплуатации огнетушителей;
- действия персонала в случае пожара;
- порядок приведения огнетушителей в действие;
- основные тактические приемы работы с огнетушителями при тушении возможного пожара на защищаемом объекте;
- действия персонала после тушения пожара;
- объем и периодичность проведения технического обслуживания огнетушителей;
- правила техники безопасности при использовании и техническом обслуживании огнетушителей.
В инструкции по эксплуатации углекислотных огнетушителей указано на:
- возможность накопления зарядов статического электричества на диффузоре огнетушителя (особенно если диффузор изготовлен из полимерных материалов);
- снижение эффективности огнетушителей при отрицательной температуре окружающей среды;
- опасность токсического воздействия паров углекислоты на организм человека;
 - опасность снижения содержания кислорода в воздухе помещения в результате применения углекислотных огнетушителей (особенно передвижных); 
- опасность обморожения ввиду резкого снижения температуры узлов огнетушителя.
Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течение всего срока эксплуатации. Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей.
Периодические проверки необходимы для контроля состояния огнетушителя, контроля места установки огнетушителя и надежности его крепления, возможности свободного подхода к нему, наличия, расположения и читаемости инструкции по работе с огнетушителем.
Техническое обслуживание огнетушителей должно проводиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации и с использованием необходимых инструментов и материалов лицом, назначенным приказом по предприятию или организации, прошедшим в установленном порядке проверку знаний нормативно-технических документов по устройству и эксплуатации огнетушителей и параметрам ОТВ, способным самостоятельно проводить необходимый объем работ по обслуживанию огнетушителей.
Огнетушители, выведенные на время ремонта, испытания или перезарядки из эксплуатации, должны быть заменены резервными огнетушителями с аналогичными параметрами.
Перед введением огнетушителя в эксплуатацию он должен быть подвергнут первоначальной проверке, в процессе которой производят внешний осмотр, проверяют комплектацию огнетушителя и состояние места его установки (заметность огнетушителя или указателя места его установки, возможность свободного подхода к нему), а также читаемость и доходчивость инструкции по работе с огнетушителем. В ходе проведения внешнего осмотра необходимо обращать внимание на:
- наличие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;
- состояние защитных и лакокрасочных покрытий;
- наличие четкой и понятной инструкции;
- наличие опломбированного предохранительного устройства;
- исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величину давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне;
- массу огнетушителя, а также массу ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем);
- состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (наличие механических повреждений, следов коррозии, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя);
- состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя).
По результатам проверки делают необходимые отметки в паспорте огнетушителя, ему присваивают порядковый номер, который наносят на огнетушитель и записывают в журнал учета огнетушителей.
Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителя и подходов к нему, а также проведение внешнего осмотра огнетушителя.
Ежегодная проверка огнетушителя включает в себя внешний осмотр огнетушителя, осмотр места его установки и подходов к нему. В процессе ежегодной проверки контролируют величину утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газового огнетушителя. Производят вскрытие огнетушителей (полное или выборочное), оценку состояния фильтров, проверку параметров ОТВ и, если они не соответствуют требованиям соответствующих нормативных документов, перезарядку огнетушителей.
При повышенной пожарной опасности объекта (помещения категории А) или при воздействии на огнетушители таких неблагоприятных факторов, как близкая к предельному значению положительная (свыше 40 ° С) или отрицательная (ниже минус 40 ° С) температура окружающей среды, влажность воздуха более 90 % (при 25 ° С), коррозионно-активная среда, воздействие вибрации и т. д., проверка огнетушителей и контроль ОТВ должны проводиться не реже одного раза в 6 месяцев.
Если в ходе проверки обнаружено несоответствие какого-либо параметра огнетушителя требованиям действующих нормативных документов, необходимо устранить причины выявленных отклонений параметров и перезарядить огнетушители.
В том случае, если величина утечки за год вытесняющего газа или ОТВ из газового огнетушителя превышает предельные значения, такие огнетушители должны быть выведены из эксплуатации и отправлены в ремонт и на перезарядку.
О проведенных проверках и испытаниях делается отметка на огнетушителе, в его паспорте и в журнале учета огнетушителей.
 
Эксплуатационный паспорт на огнетушитель:
1.       Номер, присвоенный огнетушителю
2.       Дата введения огнетушителя в эксплуатацию
3.       Место установки огнетушителя
4.       Тип и марка огнетушителя
5.       Завод-изготовитель огнетушителя
6.       Заводской номер
7.       Дата изготовления огнетушителя
8.       Марка (концентрация) заряженного ОТВ
 
Дата и вид проведенного технического обслуживания
Результаты технического обслуживания огнетушителя
Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица
Внешний вид и состояние узлов огнетушителя
Полная масса огнетушителя
Давление (при наличии индикатора давления)* или масса газового баллона**
Состояние ходовой части передвижного огнетушителя
Принятые меры по устранению отмеченных недостатков
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:
* Давление в корпусе закачного огнетушителя или в газовом баллоне (если он расположен снаружи и оснащен манометром или индикатором давления).
** Масса баллона со сжиженным газом для вытеснения ОТВ из огнетушителя. Если баллончик расположен внутри корпуса огнетушителя, то его масса определяется раз в год (для порошковых огнетушителей - выборочно) и сравнивается со значением, указанным в паспорте огнетушителя.
 
Журнал технического обслуживания огнетушителей
 
 
 
Журнал проведения испытаний и перезарядки огнетушителей
 
 
 
 
 
3.9.8.Требования к оформлению плана эвакуации
План эвакуации должен состоять из:
- графической части;
- текстовой части;
- журнала отработки плана эвакуации.
На графической части вычерчиваются планы здания, которые не должны загромождаться второстепенными деталями. Сплошными зелеными стрелками показывают основные рекомендуемые пути эвакуации, пунктирными стрелками указывают запасные (вторые) пути эвакуации. На планах эвакуации должно быть условными знаками показано размещение огнетушителей, пожарных кранов, телефонов, мест включения систем пожарной автоматики и др.
Текстовая часть выполняется в виде таблицы (№ п/п, перечень и порядок действий, исполнитель). Также может оформляться в виде инструкций или памяток о действиях при пожаре. В документе должны быть отражены следующие моменты:
- оповещение о пожаре;
- организация эвакуации;
- проверка - все ли люди покинули помещения;
- проверка срабатывания систем пожарной автоматики, действия в случае не срабатывания систем автоматики;
- тушение пожара;
- эвакуация имущества.
Назначать исполнителей следует исходя из возможностей людей. При отработке плана эвакуации следует проводить хронометраж. Необходимо предусматривать дублирование. Под таблицей должны быть подписи лиц, составивших план эвакуации и подписи сотрудников, ознакомленных с ним.
Согласно п.16 ППБ 01-03 планы эвакуации должны отрабатываться не реже 1 раза в полгода, что должно фиксироваться в журнале отработки плана эвакуации. В журнал заносятся: дата проведения учения, вводная информация (например, срабатывание систем пожарной автоматики или обнаружения пожара (признаков пожара) сотрудником), общее время эвакуации, хронометрах отдельных эпизодов эвакуации, а так же выявленные недостатки и положительные примеры действий людей при пожаре. На основе разбора учебной эвакуации, принимаются меры по повышению уровня пожарной безопасности здания.
Планы эвакуации должны составляться, принимая во внимание особенности поведения людей при пожаре, объемно-планировочные решения здания (размеры и тип коммуникационных путей и т.п.), мощности сформированных людских потоков, сложившийся режим эксплуатации здания, активные и пассивные системы пожарной безопасности.
 
3.9.9. Эксплуатация системы внутреннего противопожарного                        водоснабжения
Согласно п.91 ППБ 01-03 пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. Необходимо не реже одного раза в год производить перекатку рукавов на новую скатку.
Согласно п.2.4.3* ГОСТ 12.4.009-83* пожарные краны должны перед приемкой в эксплуатацию и не реже чем через каждые 6 месяцев подвергаться техническому осмотру и проверяться на работоспособность посредством пуска воды с регистрацией результатов в журнале установленной формы.
 Согласно п.1.9 ГОСТ 12.4.009-83* дверцы пожарных шкафов должны быть опломбированы.
 


Настоящую декларацию разработал

____________________________ _____________

(Должность, фамилия, инициалы) (Подпись)

"____" __________________ 20__ г. М.П.

