## ЛСР 17 граф с оборудованием
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "ИНЖ. СЕРВИС"
_________________Васильев Ю. М. | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2014 г. | [11 empty] | "______ " _______________2014 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)
Автоматизация противопожарных систем
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________282233,58 |  | руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________194490 |  | руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________44691 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________0 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________664,84 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2014 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ТЕРм10-02-040-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Устройство: центральное управляющее (Поток-3Н) | 1 устройство | 2 | 1256.75 | 927.15 | 302.2 | 38.04 |  | 2514 | 1854 | 604 | 76 | 88.3 | 176.6 | 0.28
2 | ТЕРм10-08-001-06 И1 - Постан.Правит.Тюмен.обл. от 04.03.13 №74-п | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей (С2000-ПТ) | 1 шт. | 1 | 60.83 | 52.7 | 0.34 |  |  | 61 | 53 |  |  | 4.8 | 4.8
3 | ТЕРм10-08-001-13 И1 - Постан.Правит.Тюмен.обл. от 04.03.13 №74-п | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 ("УК-ВК/02") | 1 шт. | 6 | 17.47 | 13.38 | 0.27 |  |  | 105 | 80 | 2 |  | 1.2 | 7.2
4 | ТЕРм10-08-001-01 И1 - Постан.Правит.Тюмен.обл. от 04.03.13 №74-п | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей (С2000-КДЛ) | 1 шт. | 1 | 90.46 | 79.06 | 0.34 |  |  | 90 | 79 |  |  | 7.2 | 7.2
5 | ТЕРм10-08-001-11 И1 - Постан.Правит.Тюмен.обл. от 04.03.13 №74-п | Устройства промежуточные на количество лучей: 10 (С2000-АР-2) | 1 шт. | 16 | 55.59 | 47.46 | 0.27 |  |  | 889 | 759 | 4 |  | 4.2 | 67.2
6 | ТЕРм10-08-001-02 И1 - Постан.Правит.Тюмен.обл. от 04.03.13 №74-п | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей (С2000-4) | 1 шт. | 3 | 145.5 | 128.47 | 0.34 |  |  | 437 | 385 | 1 |  | 11.7 | 35.1
7 | ТЕРм10-02-016-06 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (РИП-12) | 1 шт. | 6 | 212.5 | 122.21 | 38.1 | 4.8 |  | 1275 | 733 | 229 | 29 | 10.1 | 60.6 | 0.006
8 | ТЕРм08-03-526-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 6 | 262.5 | 16.21 | 1.05 |  |  | 1575 | 97 | 6 |  | 1.56 | 9.36
9 | ТЕРм08-03-593-10 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0,01 1/100 | 2138.8 | 1063.51 | 447.15 | 16.33 |  | 21 | 11 | 4 |  | 98.2 | 0.98
10 | ТЕРм10-08-005-03 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим | 100 м | 8,7 (580+120+170)/100 | 1308.29 | 357 | 21.1 |  |  | 11382 | 3106 | 184 |  | 34 | 295.8
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 18349 | 7157 | 1034 | 105 |  | 664.84
Накладные расходы | [9 empty] | 4952
Сметная прибыль | [9 empty] | 3490
Итого по разделу 1 Монтажные работы | [9 empty] | 164765 |  |  |  |  | 664.84
Монтаж оборудования | [9 empty] | 25052 |  |  |  |  | 654.5
Электромонтажные работы на других объектах | [9 empty] | 1739 |  |  |  |  | 10.34
Итого | [9 empty] | 26791 |  |  |  |  | 664.84
Всего с учетом "Приказ ГУС ТО №617-од от 15.07.2014г. Внутренние слаботочные работы СМР=6,15" | [9 empty] | 164765 |  |  |  |  | 664.84
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [9 empty] | 10158
Машины и механизмы | [9 empty] | 1034
ФОТ | [9 empty] | 7262
Накладные расходы | [9 empty] | 4952
Сметная прибыль | [9 empty] | 3490
Итого по разделу 1 Монтажные работы | [9 empty] | 164765 |  |  |  |  | 664.84
Раздел 2. Материалы
11 | Каталог ООО "ТПД Паритет" г. Подольск | Кабель КСПВ 1х2х0,5 (бухта 500м) | м. | 170 | 5.07 |  |  |  |  | 862
12 | Каталог ООО "ТПД Паритет" г. Подольск | Кабель КСПВ 1х2х1 (бухта 200м) | м. | 580 | 31.29 |  |  |  |  | 18148
13 | Каталог ООО "ТПД Паритет" г. Подольск | Кабель КСПВ 1х2х1,5 (бухта 200м) | м. | 120 | 70.22 |  |  |  |  | 8426
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 27436
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 29725
Итого по разделу 2 Материалы | [9 empty] | 29725
Материалы для монтажных работ | [9 empty] | 29725
Итого | [9 empty] | 29725
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 29725
Итого по разделу 2 Материалы | [9 empty] | 29725
Раздел 3. Оборудование
14 О | Прайс-лист НВП "БОЛИД" 15.07.2014г. | Поток-3Н. Прибор управления оборудованием насосной станции спринклерного, дренчерного, пенного пожаротушения или пожарного водопровода. Предназначен для автономной или централизованной (в составе системы «Орион») противопожарной защиты объектов промышленного и гражданского назначения | шт. | 2 | 4241.38 |  |  |  | 8483 | 8483
15 О | Прайс-лист НВП "БОЛИД" 15.07.2014г. | С2000-ПТ. Блок индикации и управления 10 направлениями пожаротушения. Интерфейс RS-485, питание от 10 до 28 В | шт. | 1 | 3102.37 |  |  |  | 3102 | 3102
16 О | Прайс-лист НВП "БОЛИД" 15.07.2014г. | УК-ВК/02. Релейный усилитель на два канала. Входное напряжение 12 В, ток – 40 мА. Выходное напряжение – до 220 В, ток – до 10 А. Контакты на переключение. Прочность электрической изоляции – 3500 В | шт. | 6 | 404.25 |  |  |  | 2426 | 2426
17 О | Прайс-лист НВП "БОЛИД" 15.07.2014г. | С2000-КДЛ. Контроль по двухпроводной линии до 127 извещателей (зон, шлейфов) с питанием от этой линии, управление от пульта «С2000» или ЭВМ по интерфейсу RS-485 | шт. | 1 | 1551.19 |  |  |  | 1551 | 1551
18 О | Прайс-лист НВП "БОЛИД" 15.07.2014г. | С2000-АР2. Адресный расширитель на два шлейфа с контролем на замыкание и обрыв. Питается от двухпроводной линии, передает состояние шлейфов через «С2000-КДЛ» на пульт «С2000» или ПЭВМ | шт. | 16 | 343.2 |  |  |  | 5491 | 5491
19 О | Прайс-лист НВП "БОЛИД" 15.07.2014г. | С2000-4. Контроль 4 шлейфов, возможность программирования параметров, четыре выхода (с функциями управления сиреной, лампой, ПЦН, замком и т.д.), интерфейс Touch Memory или Виганд (до 4096 ключей), внутренний буфер - 4088 событий, интерфейс RS-485, напряжение питания - от 10,2 до 28,4 В | шт. | 3 | 1503.46 |  |  |  | 4510 | 4510
20 О | Прайс-лист НВП "БОЛИД" 15.07.2014г. | РИП-12-3/17П1-Р-RS (РИП-12 исп.51). Резервированный источник питания, 12 В, 3 А (2 мин-4 А), передача данных и управление по интерфейсу RS-485, световая и звуковая индикация режимов, возможность установки аккумулятора 17 Ач, защита от переразряда. Пластмассовый корпус. Соответствие "Техрегламенту пожарной безопасности" | шт. | 6 | 2535 |  |  |  | 15210 | 15210
21 О | Прайс-лист НВП "БОЛИД" 15.07.2014г. | Аккумулятор 12 В, емкость 7 А×час | шт. | 6 | 404.66 |  |  |  | 2428 | 2428
22 О | Прайс-лист ООО "Электрика" | Авт. выключатель 1-полюсный 10А (10кА) тип PL7-C10/1 | шт. | 6 | 207.71 |  |  |  | 1246 | 1246
23 О | Прайс-лист НВП "БОЛИД" 15.07.2014г. | Молния-220В надпись. Плоское световое табло, новый дизайн корпуса 220В, 1Вт, 300х130х25мм, 0,3 кг, 0С..+50С, IP 55. Любая надпись | шт. | 1 | 244.07 |  |  |  | 244 | 244
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 44691
Итого по разделу 3 Оборудование | [9 empty] | 44691
Оборудование | [9 empty] | 44691
Итого | [9 empty] | 44691
В том числе:
Оборудование | [9 empty] | 44691
Итого по разделу 3 Оборудование | [9 empty] | 44691
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 282233.58 |  |  |  |  | 664.84
Итоги по Монтажным работам
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г. | [9 empty] | 164765 |  |  |  |  | 664.84
Итого по позициям, введенным в текущих ценах | [9 empty] | 29725
Итого | [9 empty] | 194490 |  |  |  |  | 664.84
Итоги по Оборудованию
Оборудование | [9 empty] | 44691
Итого | [9 empty] | 44691
Итого | [9 empty] | 239181 |  |  |  |  | 664.84
НДС 18% | [9 empty] | 43052.58
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 282233.58 |  |  |  |  | 664.84
Выполнила:____________________ инженер Коломойцева М. В.