УДОСТОВЕРЕНИЕ №1000

о качестве монтажа трубопровода

г. Шебекино                                                                                                                                           28.04.2014г.

Трубопровод 6N1000

Категория V                                                                                                                           Группа трубопровода В

Смонтирован ООО «СтройТут»_________________________________________________________________

В здании цеха ферментации ____________________________________________________________________

по проекту 1231-67 ТХ выполненному ОАО «Частный завод «Ударница» им Н.С. Павлова»

СЕРТИФИКАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

| Наименование | Марка | Количество | № сертификата |
| --- | --- | --- | --- |
| Труба DN25, Ø33,7х2 | электросварная ISO1127, сталь AISI304 | 24,2м |  |
| Труба DN32, Ø42,4х2 | электросварная ISO1127, сталь AISI304 | 1,5м |  |
| Отвод 90°, DN25 Ø33,7х2 | ISO1127, сталь А304 | 2шт |  |
| Тройник DN25 | ISO1127, сталь А304 | 1шт |  |
| Переход 42х33 | ISO1127, сталь А304 | 1шт |  |
| Приварное кольцо DN32 | ISO1127, сталь А304 | 1шт |  |
| Свободный фланец DN32 | DIN2642 PN10, сталь ST37,2 ZINQ PLATED | 1шт |  |
| Прокладка DN32 | Материал ВА-202, 3мм | 1шт |  |
| Резьбовой штуцер DN25 (G1”) | сталь AISI304 | 2шт |  |
| Резьбовой штуцер DN32 (G1”1/4) | сталь AISI304 | 2шт |  |
| Кран шаровый муфтовый DN25 | Тип 3P, сталь AISI304 | 1шт |  |
| Кран шаровый муфтовый DN32 | Тип 3P, сталь AISI304 | 1шт |  |

Сварка и контроль качества сварных соединений произведены в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», рабочей документации и НТД сварщиками, прошедшими испытания согласно требованиям «Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства»

Сварка выполнена сварщиком: Бракалов Валерий Александрович

Разряд IV удостоверение № МР-13ГАЦ-I-23786 действительно до 09.07.2018г.

Вид сварки, применявшийся при монтаже трубопровода: РАД

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ СВАРНЫХ ШВОВ

| Номер сварного шва по схеме | Метод контроля | Результаты контроля | Дата записи по журналу | Ф.И.О. контролера, подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-18 | Визуальный | Удовлетворительно | 15.01.2014г. | Корков В.В. |

Контролю подвергнуто 100% сварных швов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Трубопровод изготовлен и смонтирован в соответствии с  «Правилами устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» и годен к эксплуатации с рабочим давлением 2 кгс/см2 (0,2Мпа).

Представители заказчика: __________________________________________________________

Представитель технадзора: _________________________________________________________

Представители монтажной организации: ______________________________________________