## ЛСР по форме №4 с мат. и обор.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [10 empty] | ______________
" _____ " ________________ 2015 г. | [10 empty] | "______ " _______________2015 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________6540,988 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1566,370 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________4974,618 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1589,403 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________10856,8 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв. 2015г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  | Общая масса оборудо-вания, т
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | мате-риалы | обору-дования | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | мате-риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Автоматическая пожарная сигнализация
Монтажные работы
1 | ФЕРм10-08-001-02 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 1 | 130,53 117,7 | 0.31 | 12.52 |  | 131 | 118 |  | 13 | 11.7 | 11.7
2 | ФССЦ-509-4291 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000-М" (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 1 | 627.51 |  | 627.51 |  | 628 |  |  | 628
3 | ФЕРм10-08-001-06 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 11 | 54,95 48,29 | 0.31 | 6.35 |  | 604 | 531 | 3 | 70 | 4.8 | 52.8
4 | ФССЦ-509-4294 | Блок контроля и индикации, марка "С2000-БКИ" (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 5 | 396.74 |  | 396.74 |  | 1984 |  |  | 1984
5 | ФССЦ-509-4296 | Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ" (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 5 | 175.63 |  | 175.63 |  | 878 |  |  | 878
6 | ФССЦ-509-7347 | Прибор управления техническими средствами оповещения для СОУЭ, марка "Тромбон-ПУ-8" (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 1 | 10939.95 |  | 10939.95 |  | 10940 |  |  | 10940
7 | ФЕРм10-08-001-12 | Устройства промежуточные на количество лучей: 5 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 2 | 29,19 24,84 | 0.25 | 4.1 |  | 58 | 50 | 1 | 7 | 2.4 | 4.8
8 | ФССЦ-509-7316 | Блок сигнально-пусковой, марка "С2000-СП1" исп. 01 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 1 | 175.97 |  | 175.97 |  | 176 |  |  | 176
9 | ФССЦ-509-7317 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок), марка "С2000-СП2" (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 1 | 97.47 |  | 97.47 |  | 97 |  |  | 97
10 | ФЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 410 | 19,21 16,16 | 0.31 | 2.74 |  | 7876 | 6626 | 127 | 1123 | 1.68 | 688.8
11 | ФССЦ-509-3780 | Извещатель пожарный дымовой: ДИП-34А (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 38.9 | 3265.9 |  | 3265.9 |  | 127044 |  |  | 127044
12 | ФЕРм10-08-002-01 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 31 | 9,48 8,08 | 0.12 | 1.28 |  | 294 | 250 | 4 | 40 | 0.84 | 26.04
13 | ФССЦ-509-7315 | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый, марка "С2000-ИП" (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 4 | 137.34 |  | 137.34 |  | 549 |  |  | 549
14 | ФССЦ-509-7232 | Извещатель пожарный ручной: ИПР-513-3 исп. 01 (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 2.7 | 1025.3 |  | 1025.3 |  | 2768 |  |  | 2768
15 | ФЕРм10-08-001-13 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 21 | 15,81 12,25 | 0.25 | 3.31 |  | 332 | 257 | 5 | 70 | 1.2 | 25.2
16 | ФССЦ-509-7336 | Блок разветвительно-изолирующий, марка "БРИЗ" исп. 01, встраиваемый в розетку адресных извещателей "ДИП-34А", "С2000-ИП", диаметр не более 100 мм, высота не более 15 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 2.1 | 688.2 |  | 688.2 |  | 1445 |  |  | 1445
17 | ФЕРм10-08-001-11 | Устройства промежуточные на количество лучей: 10 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 10 | 49,84 43,47 | 0.25 | 6.12 |  | 498 | 435 | 3 | 60 | 4.2 | 42
18 | ФССЦ-509-7292 | Расширитель адресный ("адресная метка"), марка "С2000-АР2" (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 0.1 | 5459 |  | 5459 |  | 546 |  |  | 546
19 | ФЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 16 | 199,93 112,01 | 39,6 4,43 | 48.32 |  | 3199 | 1792 | 634 71 | 773 | 10.1 | 161.6 | 0.016
20 | ФССЦ-509-7161 | Источник резервного питания, марка: "РИП 12" исп. 06 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 10 | 2422.76 |  | 2422.76 |  | 24228 |  |  | 24228
21 | ФССЦ-509-7162 | Источник резервного питания, марка: "РИП 12 RS" (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 4 | 1470.96 |  | 1470.96 |  | 5884 |  |  | 5884
22 | ФЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 14 | 9,95 8,9 | 0.87 | 0.18 |  | 139 | 125 | 12 | 2 | 1.03 | 14.42
23 | ФЕРм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 275 | 30,77 18,14 |  | 12.63 |  | 8462 | 4989 |  | 3473 | 2 | 550
24 | ФЕРм10-02-016-07 | Отдельно устанавливаемый: усилитель дуплексный или абонентский (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 2 | 210,05 149,72 | 49,49 5,53 | 10.84 |  | 420 | 299 | 99 11 | 22 | 13.5 | 27 | 0.006
Раздел 2. Охранная сигнализация
25 | ФЕРм10-08-001-06 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 5 | 54,95 48,29 | 0.31 | 6.35 |  | 275 | 241 | 2 | 32 | 4.8 | 24
26 | ФССЦ-509-4296 | Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ" (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 5 | 175.63 |  | 175.63 |  | 878 |  |  | 878
27 | ФЕРм10-08-003-05 | Устройство оптико-(фото)электрическое: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 193 | 60,1 55,41 | 0.25 | 4.44 |  | 11599 | 10694 | 48 | 857 | 5.76 | 1111.68
28 | ФССЦ-509-7298 | Извещатель охранный адресный объемный оптико-электронный, марка "С2000-ИК" исп. 03 (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 13.3 | 2202.6 |  | 2202.6 |  | 29295 |  |  | 29295
29 | ФССЦ-509-7300 | Извещатель охранный адресный объемный потолочный оптико-электронный, марка "С2000-ПИК" (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 0.1 | 2454.2 |  | 2454.2 |  | 245 |  |  | 245
30 | ФССЦ-509-7311 | Извещатель охранный адресный комбинированный объемный оптико-электронный и акустический, марка "С2000-СТИК" (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 1.9 | 2831.8 |  | 2831.8 |  | 5380 |  |  | 5380
31 | ФССЦ-509-7301 | Извещатель охранный адресный совмещенный объемный оптико-электронный и поверхностный звуковой, марка "С2000-ПИК-СТ" (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 4 | 3366.7 |  | 3366.7 |  | 13467 |  |  | 13467
32 | ФЕРм10-08-002-04 | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 2 | 9,96 8,08 |  | 1.88 |  | 20 | 16 |  | 4 | 0.84 | 1.68
33 | ФССЦ-509-7310 | Извещатель охранный адресный акустический, марка "С2000-СТ" (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 0.2 | 1699.1 |  | 1699.1 |  | 340 |  |  | 340
34 | ФЕРм10-08-002-04 | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 239 | 9,96 8,08 |  | 1.88 |  | 2380 | 1931 |  | 449 | 0.84 | 200.76
35 | ФССЦ-509-7308 | Извещатель охранный адресный магнитоконтактный, марка "С2000-СМК" (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 23.9 | 723.7 |  | 723.7 |  | 17296 |  |  | 17296
36 | ФЕРм10-08-001-13 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 20 | 15,81 12,25 | 0.25 | 3.31 |  | 316 | 245 | 5 | 66 | 1.2 | 24
37 | ФССЦ-509-7336 | Блок разветвительно-изолирующий, марка "БРИЗ" исп. 01, встраиваемый в розетку адресных извещателей "ДИП-34А", "С2000-ИП", диаметр не более 100 мм, высота не более 15 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 2 | 688.2 |  | 688.2 |  | 1376 |  |  | 1376
Раздел 3. Система контроля и управления доступом
38 | ФЕРм10-08-001-06 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 36 | 54,95 48,29 | 0.31 | 6.35 |  | 1978 | 1738 | 11 | 229 | 4.8 | 172.8
39 | ФССЦ-509-7313 | Контроллер доступа, марка "С2000-2" (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 36 | 487.98 |  | 487.98 |  | 17567 |  |  | 17567
40 | ФЕРм10-08-003-06 | Устройство оптико-(фото)электрическое: блок питания и контроля (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 61 | 67,08 59,62 | 0.33 | 7.13 |  | 4092 | 3637 | 20 | 435 | 5.76 | 351.36
41 | ФЕРм10-01-039-06 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 9 | 17,4 17,06 |  | 0.34 |  | 157 | 154 |  | 3 | 2 | 18
42 | ФЕРм08-01-081-02 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 36 | 20,5 10,87 | 8,87 0,54 | 0.76 |  | 738 | 391 | 319 19 | 28 | 1.13 | 40.68
43 | ФЕРм11-01-001-01 | Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 62 | 33,82 4,54 | 6,08 0,6 | 23.2 |  | 2097 | 281 | 377 37 | 1439 | 0.52 | 32.24
44 | ФССЦ-101-6899 | Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 62 | 272.22 |  | 272.22 |  | 16878 |  |  | 16878
45 | ФЕРм10-08-002-04 | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 50 | 9,96 8,08 |  | 1.88 |  | 498 | 404 |  | 94 | 0.84 | 42
46 | ФССЦ-509-1909 | Извещатель охранный контактный: ИО-102-20 (А2П/ Б2П) поверхностный (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 0.5 | 4087 |  | 4087 |  | 2044 |  |  | 2044
47 | ФЕРм10-08-002-04 | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 23 | 9,96 8,08 |  | 1.88 |  | 229 | 186 |  | 43 | 0.84 | 19.32
48 | ФССЦ-509-3854 | Извещатель охранный контактный: ИО 102-26П (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 0.23 | 4213 |  | 4213 |  | 969 |  |  | 969
Раздел 4. Автоматизированное рабочее место
49 | ФЕРм10-01-027-01 | Настройка линейного тракта: на одну систему (1 система) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 2 | 250,39 245,48 |  | 4.91 |  | 501 | 491 |  | 10 | 19 | 38
50 | ФЕРм11-04-003-01 | Аппарат напольный, масса: до 0,2 т (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 1 | 209,82 99,23 | 99,7 5,81 | 10.89 |  | 210 | 99 | 100 6 | 11 | 11.2 | 11.2
51 | ФЕРм11-04-002-01 | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 2 | 22,92 8,79 | 13.95 | 0.18 |  | 46 | 18 | 28 |  | 1.03 | 2.06
52 | ФЕРм10-04-030-01 | Дополнительная установка на пультах и панелях: переключателя (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 1 | 9,81 9,62 |  | 0.19 |  | 10 | 10 |  |  | 1 | 1 | 0.0006
53 | ФЕРм10-02-041-02 | Электрическая проверка и настройка: устройства автоматического ввода программ (1 компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 1 | 1634,12 1602,08 |  | 32.04 |  | 1634 | 1602 |  | 32 | 124 | 124
54 | ФЕРм10-08-003-06 | Устройство оптико-(фото)электрическое: блок питания и контроля (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 1 | 67,08 59,62 | 0.33 | 7.13 |  | 67 | 60 |  | 7 | 5.76 | 5.76
Раздел 5. Кабельная продукция
55 | ФЕРм10-01-055-03 | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене бетонной (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 128.85 | 1059,04 385,48 | 156,58 17,5 | 516.98 |  | 136457 | 49669 | 20175 2255 | 66613 | 42.5 | 5476.13
56 | ФССЦ-110-0198 | Скрепы фигурные СкФ-30 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | -402 | 155.74 |  | 155.74 |  | -62607 |  |  | -62607
57 | ФССЦ-101-1482 | Шурупы с полукруглой головкой: 5х70 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | -0.1791 | 12430 |  | 12430 |  | -2226 |  |  | -2226
58 | ФССЦ-101-0816 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | -0.0464 | 10200 |  | 10200 |  | -473 |  |  | -473
59 | ФССЦ-110-0227 | Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи, диаметр: 1,2 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 0.002 | 13650 |  | 13650 |  | 27 |  |  | 27
61 | ФССЦ-501-1852 | Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 1.7 | 14009.7 |  | 14009.7 |  | 23816 |  |  | 23816
62 | ФССЦ-501-1721 | Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 3 | 29743.7 |  | 29743.7 |  | 89231 |  |  | 89231
63 | ФССЦ-501-1840 | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 3х1,5 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 0.58 | 11531.72 |  | 11531.72 |  | 6688 |  |  | 6688
Раздел 6. Монтажные изделия
64 | ФЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 150 | 5,29 4,88 |  | 0.41 |  | 794 | 732 |  | 62 | 0.5 | 75
Раздел 7. Материалы
65 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 90 | 237,65 154,92 | 31,2 0,14 | 51.53 |  | 21389 | 13943 | 2808 13 | 4638 | 16.29 | 1466.1
66 | ФССЦ-509-1830 | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 20x10 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 60 | 119 |  | 119 |  | 7140 |  |  | 7140
67 | ФССЦ-509-1843 | Кабель-канал (короб) "Legrand": 40х20 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 30 | 2861 |  | 2861 |  | 85830 |  |  | 85830
68 | ФЕРм08-02-409-03 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 63 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 0.4 | 434,32 294,03 | 110,07 4,73 | 30.22 |  | 174 | 118 | 44 2 | 12 | 31.28 | 12.51
69 | ФССЦ-103-2443 | Трубы жесткие гладкие тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром: 63 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 4 | 478.44 |  | 478.44 |  | 1914 |  |  | 1914
70 | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,2; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,2; МАТ=3,53 | 0.4 | 69,6 50,67 | 4,44 0,27 | 14.49 |  | 28 | 20 | 2 | 6 | 5.39 | 2.16
Раздел 8. Оборудование
71 | Прайс-лист | Устройство дистанционного управления адресное для подачи аварийных сигналов, питается по двухпроводной линии от С2000-КДЛ, до 127 адресов ЭДУ 513-3АМ исп.01 (1 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 оборудование 2кв. 2015г. МАТ=3,22 | 21 | 160.1 |  | 160.1 |  | 3362 |  |  | 3362
72 | Прайс-лист | Delta CT 1218 п.п. YTX20-BS, YTX20H, YB16-B-CX (1 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 оборудование 2кв. 2015г. МАТ=3,22 | 14 | 1275.44 |  | 1275.44 |  | 17856 |  |  | 17856
73 | Прайс-лист | Оповещатель охранно-пожарный речевой настенный ТРОМБОН Глагол-Н2-3 (1 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 оборудование 2кв. 2015г. МАТ=3,22 | 187 | 360.54 |  | 360.54 |  | 67421 |  |  | 67421
74 | Прайс-лист | Оповещатель охранно-пожарный речевой настенный ТРОМБОН Глагол-Н2-5 (1 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 оборудование 2кв. 2015г. МАТ=3,22 | 80 | 370.03 |  | 370.03 |  | 29602 |  |  | 29602
75 | Прайс-лист | Оповещатель охранно-пожарный речевой настенный ТРОМБОН Глагол-Н2-10 (1 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 оборудование 2кв. 2015г. МАТ=3,22 | 8 | 378.16 |  | 378.16 |  | 3025 |  |  | 3025
76 | Прайс-лист | Усилитель высокой мощности ТРОМБОН-УМ4-600 (1 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 оборудование 2кв. 2015г. МАТ=3,22 | 2 | 12558.65 |  | 12558.65 |  | 25117 |  |  | 25117
77 | Прайс-лист | Блок резервного питания ТРОМБОН-БП-21 (1 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 оборудование 2кв. 2015г. МАТ=3,22 | 2 | 5729.84 |  | 5729.84 |  | 11460 |  |  | 11460
78 | Прайс-лист | Считыватель проксимити карты EM-Marin и "Мифайр". Исполнение – накладной Proxy-3МА (1 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 оборудование 2кв. 2015г. МАТ=3,22 | 61 | 1455.43 |  | 1455.43 |  | 88781 |  |  | 88781
79 | Прайс-лист | Tantos TDE-02 Кнопка запроса на выход прямоугольная, металлическая с подсветкой. (1 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 оборудование 2кв. 2015г. МАТ=3,22 | 9 | 131.2 |  | 131.2 |  | 1181 |  |  | 1181
80 | Прайс-лист | VIZIT-ML240-40 Замок электромагнитный (1 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 оборудование 2кв. 2015г. МАТ=3,22 | 36 | 368.67 |  | 368.67 |  | 13272 |  |  | 13272
81 | Прайс-лист | Карта ISO с EM Marine (1 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 оборудование 2кв. 2015г. МАТ=3,22 | 300 | 4.88 |  | 4.88 |  | 1464 |  |  | 1464
82 | Прайс-лист | Microsoft Windows 8.1 SL 32-bit/64-bit (1 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 оборудование 2кв. 2015г. МАТ=3,22 | 1 | 1162.94 |  | 1162.94 |  | 1163 |  |  | 1163
83 | Прайс-лист | ПК DNS Office/Home 0163306 (1 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 оборудование 2кв. 2015г. МАТ=3,22 | 1 | 4876.75 |  | 4876.75 |  | 4877 |  |  | 4877
84 | Прайс-лист | Клавиатура+мышь Logitech Desktop MK120 (920-002561) (1комп.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 оборудование 2кв. 2015г. МАТ=3,22 | 1 | 311.74 |  | 311.74 |  | 312 |  |  | 312
85 | Прайс-лист | Монитор DEXP M190 черный (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 оборудование 2кв. 2015г. МАТ=3,22 | 1 | 1488.24 |  | 1488.24 |  | 1488 |  |  | 1488
86 | Прайс-лист | Программное обеспечение ПЭВМ и ключ защиты. Обеспечивает работу с 4 устройствами АРМ «Орион» исп.127 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 оборудование 2кв. 2015г. МАТ=3,22 | 1 | 17056.43 |  | 17056.43 |  | 17056 |  |  | 17056
87 | Прайс-лист | Считыватель проксимити карты EM-Marin и "Мифайр". Исполнение – настольный. Proxy-USB MA (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 оборудование 2кв. 2015г. МАТ=3,22 | 1 | 1189.3 |  | 1189.3 |  | 1189 |  |  | 1189
88 | Прайс-лист | Преобразователь интерфейса USB – RS-485 с гальванической развязкой. От минус 30 до + 50°С С2000-USB (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 оборудование 2кв. 2015г. МАТ=3,22 | 1 | 375.09 |  | 375.09 |  | 375 |  |  | 375
89 | Прайс-лист | Кабель с медными жилами, КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 (1 км.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 оборудование 2кв. 2015г. МАТ=3,22 | 3 | 6777.03 |  | 6777.03 |  | 20331 |  |  | 20331
90 | Прайс-лист | Кабель с медными жилами, КСВВ нг(А)-LS 1х2х0,80 (1 км.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 оборудование 2кв. 2015г. МАТ=3,22 | 1 | 2916.56 |  | 2916.56 |  | 2917 |  |  | 2917
91 | Прайс-лист | Кабель с медными жилами КСВВ нг(А)-LS 1х2х0,97 (1 км.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 оборудование 2кв. 2015г. МАТ=3,22 | 3.3 | 3998.72 |  | 3998.72 |  | 13196 |  |  | 13196
92 | Прайс-лист | EuroLAN Кабель категории 5e UTP 4 пары LSZH, белый, 305м (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 оборудование 2кв. 2015г. МАТ=3,22 | 1 | 2342.47 |  | 2342.47 |  | 2342 |  |  | 2342
93 | Прайс-лист | GE41212-14Коробка распаячная для наружного монтажа с контактной группой/ОРЕХ/75ммх75ммх28мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 оборудование 2кв. 2015г. МАТ=3,22 | 150 | 13.45 |  | 13.45 |  | 2018 |  |  | 2018
94 | Прайс-лист | Гвоздевой дюбель KEW ND 6x50 S (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 оборудование 2кв. 2015г. МАТ=3,22 | 100 | 61.84 |  | 61.84 |  | 6184 |  |  | 6184
95 |  | Хомут 2,5х120мм нейлон TDM (1 уп) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 оборудование 2кв. 2015г. МАТ=3,22 | 20 | 6.77 |  | 6.77 |  | 135 |  |  | 135
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [7 empty] | 976068 | 102152 | 24827 2414 | 849089 |  | 10856.8
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [7 empty] | 4648632 | 1552710 | 202836 36693 | 2893086 |  | 10856.8
Накладные расходы | [7 empty] | 1117433
Сметная прибыль | [7 empty] | 774923
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [7 empty] | 1566370
Итого Монтажные работы | [7 empty] | 4974618 |  |  |  |  | 10856.8
Итого | [7 empty] | 6540988 |  |  |  |  | 10856.8
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 2893086
Машины и механизмы | [7 empty] | 202836
ФОТ | [7 empty] | 1589403
Накладные расходы | [7 empty] | 1117433
Сметная прибыль | [7 empty] | 774923
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 6540988 |  |  |  |  | 10856.8
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)