ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по ремонту водопроводных сетей

1. Описание объекта

- ВК 1-ВК 2, L=18,70 м, Д=200 мм.

В точке ВК 1 устроить колодец Д=2,0 м, заглублением 2,15 м, люк чугунный, муфта электросварная Д 225 – 1 шт., Д 160 – 1 шт., втулка под фланец Д 225 с фланцем– 2 шт., Д 160 – 1 шт., тройник металлический сварной на фланцах 200х150х200 мм, болты М 16х120 – 24 шт., поворот ПНД 90 – 1 шт.

- ВК 2-ВК 3, L=117,00м, Д=200мм.

В точке ВК 2 устроить колодец Д=1,0 м, заглублением 2,30 м, люк чугунный, седелка ПНД Д 225х63 – 1шт., задвижка со стыковочной арматурой Д 50 – 1 шт.

- ВК 2-Полиция, L=8,00 м, Д=50 мм.

- ВК 3-ВК4, L=88,50 м, Д=200 мм.

В точке ВК 3 устроить колодец Д=1,5 м, заглублением 2,15 м, люк чугунный, подставка под гидрант (тройник 200х100х200 мм) – 1 шт., ПГ – 1 шт., муфта электросварная Д 225 – 1 шт., втулка под фланец Д 225 с фланцем – 2 шт., задвижка со стыковочной арматурой Д 200 – 1 шт., задвижка со стыковочной арматурой Д 100 – 1 шт., болты М 16х120 – 38 шт.

- ВК 4-Т5, L=12,00 м, Д=200 мм, L=59,00 м, Д=150 мм.

В точке ВК 4 устроить колодец Д=1,5 м, заглублением 2,30 м, люк чугунный, подставка под гидрант (тройник 200х100х200 мм) – 1 шт., ПГ – 1 шт., муфта электросварная Д 225 – 1 шт., муфта электросварная Д 110 – 1 шт., втулка под фланец Д 225 с фланцем – 2 шт., втулка под фланец Д 110 с фланцем – 1 шт., задвижка со стыковочной арматурой Д 200 – 1 шт., задвижка со стыковочной арматурой Д 100 – 1 шт., болты М 16х120 – 46 шт.

- ВК 4-Дом №2, L=20,00 м, Д=110 мм.

- Т 5-ВК 6, L=61,00 м, Д=150 мм.

В Т5 поворот ПНД 90 – 1 шт.

- ВК 6-ВК 7, L=95,00м, Д=150мм.

В точке ВК 6 устроить колодец Д=1,5 м, заглублением 2,50 м, люк чугунный, подставка под гидрант (тройник 150х150х150 мм) – 1 шт., ПГ – 1 шт., втулка под фланец Д 150 с фланцем – 2 шт., заглушка стальная Д 150 – 1 шт., болты М 16х120 – 30 шт.

- ВК 7-ВК 8, L=52,60 м, Д=150 мм.

В точке ВК 7 устроить колодец Д=1,5 м, заглублением 2,50 м, люк чугунный, подставка под гидрант (тройник 150х150х150 мм) – 1 шт., ПГ – 1 шт., муфта электросварная Д 160 – 2 шт., втулка под фланец Д 160 с фланцем – 2 шт., задвижка со стыковочной арматурой Д 150 – 1 шт., заглушка стальная Д 150 – 1 шт., болты М 16х120 – 38 шт.

- ВК 8

В точке ВК 8 устроить колодец Д=1,0 м, заглублением 2,00 м, люк чугунный, муфта электросварная Д160 - 1шт, Заглушка ПНД 160.

- ВК9-ВК10, L=72,00м, Д=150мм.

В точке ВК9 устроить колодец Д=1,5 м, заглублением 2,25 м, люк чугунный, втулка под фланец Д 160 с фланцем – 1 шт., глухой фланец Д 160 – 1 шт., болты М 16х120 – 8 шт.

- ВК 10-ВК 11, L=87,00 м, Д=150 мм.

В точке ВК 10 устроить колодец Д=1,5 м, заглублением 2,25 м, люк чугунный, подставка под гидрант (крест 150х100х150х100 мм) – 1 шт., ПГ – 1 шт., втулка под фланец Д 150 с фланцем – 2 шт., втулка под фланец Д 110 с фланцем – 1 шт., муфта электросварная Д 150 – 2 шт., муфта электросварная Д 110 – 1 шт., задвижка со стыковочной арматурой Д 150 – 1 шт., задвижка со стыковочной арматурой Д 100 – 1 шт., задвижка со стыковочной арматурой Д 50 – 1 шт., болты М 16х120 – 46 шт.

- ВК 10-Школа, L=40,00 м, Д=50 мм.

- ВК 10-Дом № 4, L=10,00 м, Д=100 мм.

- ВК 11-ВК 12, L=13,50 м, Д=150 мм.

В точке ВК 11 устроить колодец Д=1,5 м, заглублением 2,15 м, люк чугунный.

- ВК 12-ВК 13, L=65,00 м, Д=150 мм.

В точке ВК 12 устроить колодец Д=1,5 м, заглублением 2,15 м, люк чугунный, подставка под гидрант (тройник 150х150х150 мм) – 1 шт., ПГ – 1шт., втулка под фланец Д 150 с фланцем – 2 шт., втулка под фланец Д 110 с фланцем – 1 шт., муфта электросварная Д 150 – 2 шт., задвижка со стыковочной арматурой Д 150 – 1 шт., задвижка со стыковочной арматурой Д 100 – 1 шт., болты М 16х120 – 46 шт.

- ВК 12-Дом № 6, L=14,50 м, Д=100 мм, Два поворота ПНД 90.

- ВК 13-ВК 14, L=2,00 м, Д=150 мм.

В точке ВК 13 устроить колодец Д=1,5 м, заглублением 2,50 м, люк чугунный, Поворот ПНД 90 – 1 шт., муфта электросварная Д 150 – 3 шт.

- ВК 14-ВК 15, L=60,00 м, Д=150 мм.

В точке ВК 14 устроить колодец Д=1,5 м, заглублением 2,50 м, люк чугунный, подставка под гидрант (тройник 150х100х150 мм) – 1 шт., ПГ – 1 шт., втулка под фланец Д 150 с фланцем – 2 шт., муфта электросварная Д 150 – 2 шт., заглушка стальная Д 110 – 1 шт., задвижка со стыковочной арматурой Д 150 – 1 шт., болты М 16х120 – 30 шт.

- ВК 15-ВК 16, L=2,00 м, Д=150 мм.

В точке ВК 15 устроить колодец Д=1,5 м, заглублением 2,50 м, люк чугунный, подставка под гидрант (тройник 150х100х150 мм) – 1 шт., ПГ – 1 шт., втулка под фланец Д 150 с фланцем – 2 шт., в заглушка стальная Д 110 – 1 шт., муфта электросварная Д 150 – 2 шт., задвижка со стыковочной арматурой Д 150 – 1 шт., болты М 16х120 – 38 шт.

- ВК 16-ВК 17, L=53,00 м, Д=150 мм.

В точке ВК 16 устроить колодец Д=1,5 м, заглублением 2,50 м, люк чугунный, седелка ПНД Д 160х63 – 1 шт., задвижка со стыковочной арматурой Д 50 – 1 шт.

- ВК 16-Магазин, L=24,00 м, Д=50 мм.

- ВК 17-ВК 1, L=37,00 м, Д=150 мм.

В точке ВК 17 устроить колодец Д=1,5 м, заглублением 2,00 м, люк чугунный, подставка под гидрант (150х150 мм) – 1 шт., ПГ – 1 шт., втулка под фланец Д 150 с фланцем – 2 шт., муфта электросварная Д 150 – 2 шт., задвижка со стыковочной арматурой Д 150 – 1 шт., болты М 16х120 – 30 шт.

- ВК 1-ВК 18, L=145,00 м, Д=200 мм.

- ВК 18-ВК 19, L=46,20 м, Д=300 мм.

В точке ВК 18 устроить колодец Д=2,0 м, заглублением 3,00 м, люк чугунный, поворот ПНД 90, переход ПНД 225-315.

- ВК 19-ВК 20, L=48,00 м, Д=300 мм.

В точке ВК 19 устроить колодец Д=2,0 м, заглублением 2,00 м, люк чугунный, поворот ПНД 90.

- ВК 20-ВК 21, L=19,00 м, Д=300 мм.

В точке ВК 20 устроить колодец Д=2,0 м, заглублением 2,00 м, люк чугунный, поворот ПНД 90.

- ВК 21

В точке ВК 21 устроить колодец Д=2,0 м, заглублением 2,00 м, люк чугунный, задвижка со стыковочной арматурой Д 300 – 1 шт., втулка под фланец Д 300 с фланцем – 1 шт., болты М 16х120 –14 шт.

Итого:

Необходимо построить 20 смотровых ж/б колодца:

1) Д=1000 – 2 шт.;

2) Д=1500 – 12 шт.;

3) Д=2000 – 6 шт.

Необходимо установить задвижки:

Ду300=1 шт.

Ду200=2 шт.

Ду150=6 шт.

Ду100=4 шт.

Ду50=3 шт.

Необходимо установить 9 пожарных гидрантов.

Ремонт трубопроводов необходимо выполнить бестраншейным методом без отключения действующей системы водоснабжения посёлка.

Подлежат ремонту трубы:

1. Д=300. Общая протяжённость 113,20 м.

2. Д=200. Общая протяжённость 381,20 м.

3. Д=150. Общая протяжённость 659,10 м.

4. Д=100. Общая протяжённость 44,50 м.

5. Д=50. Общая протяжённость 72,00 м.

ИТОГО: 1270,00 м.

Все трубы, применяемые в данном проекте для ремонта существующей системы водоснабжения, должны отвечать требованиям ГОСТ 18559-2001 с обозначением на трубе «труба питьевая», SDR 11, ПЭ 100.

Применение труб, изготовленных из другой марки полиэтилена и значения SDR - НЕДОПУСТИМО.

Необходимо предусмотреть установку задвижек производства МЗВ (или аналог производства Российской Федерации).