Утверждаю:
_______________ 

Техническое задание

на выполнение работ по монтажу сети электроснабжения выставочных витрин и стендов фойе бель-этажа театра 
Общие данные

1.1. Настоящее техническое задание (ТЗ) содержит основные требования, предъявляемые к работе по монтажу сети электроснабжения выставочных витрин и стендов фойе бель-этажа театра.

1.2. ТЗ составлено на основании проектной документации (шифр______________), согласованной в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), и требований Заказчика.
1.3. В соответствии с проектом принята система заземления типа TN-C.

2. Перечень работ

2.1. Монтаж оборудования с параметрами согласованными с заказчиком и  эквивалентными указанным и колером, согласованным с Заказчиком и КГИОП:

2.1.1. Пластиковый кабель-канал 25х17 – 2 м, в соответствии с проектом.

2.1.2. Комплектный навесной распределительный щит фойе со степенью защиты IP31 на высоте 1м от пола до верха щита, в месте согласованном с заказчиком. В соответствии с проектом щит укомплектовать однополюсными модульными (1 полюс равен 1,5 стандартным модулям) автоматическими выключателями с возможностью установки на стандартную 35мм DIN-рейку с отключающей способностью 4,5 кА, номинальным током и характеристиками срабатывания, соответственно:
- C6А   – 1 шт.;

- В16А – 1 шт.;

- C16А – 1 шт.;

- C10А – 2 шт..

Параметры автоматических выключателей должны быть эквивалентны соответствующим параметрам, указанным в стандартах IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2.

Щит должен быть укомплектован прочим оборудованием в соответствии с требованиями  действующих ПУЭ и ПТЭЭП и согласованным с Заказчиком.

2.1.3. Пластиковые мини-плинтусы 40х16 с охватывающей крышкой, с центральной перегородкой, с аксессуарами необходимыми для установки в месте и на высоте согласованными с Заказчиком – 26 м.

2.1.4. Выключатель одноклавишный для установки на мини-плинтус (п.2.1.3.) в комплекте – 2 шт., в месте согласованном с Заказчиком.
2.1.5. Розетка двойная со шторками 2К+З для установки на мини-плинтус (п.2.1.3.) в комплекте – 6 шт.,  в местах согласованных с Заказчиком.            
2.2. Бурение отверстия диаметром 25 мм в стене, глубиной порядка 1 м и установка в отверстие металлической трубы соответствующего диаметра. 
2.3. Прокладка кабеля с четырьмя медными жилами сечением – 4 мм2, в ПВХ-изоляции с низким дымо- и газовыделением, не распространяющей горение,  длиной 7м в соответствии с проектом от существующего щита ЩОР№106 до распределительного щита фойе, в существующем кабель-канале, во вновь смонтированном кабель-канале 25х17 (2м), а также через стену в металлической трубе (п.2.2.) (1м).
2.4. Прокладка кабельной линии проводами с медными жилами сечением – 1,5 мм2 в ПВХ-изоляции с низким дымо- и газовыделением, не распространяющей горение в пучке, в пластиковом мини-плинтусе (п.2.1.3.) от распределительного щита фойе до выключателей (п.2.1.4).

2.5. Прокладка кабельной линии проводами с медными жилами сечением – 1,5 мм2 в ПВХ-изоляции с низким дымо- и газовыделением, не распространяющей горение в пучке, в пластиковом мини-плинтусе (п.2.1.3.) от распределительного щита фойе до розеток (п.2.1.5).

2.6. Проверка сопротивления изоляции установленного электрооборудования, с предоставлением протокола.

2.7. Проведение комплексного опробования установленного электрооборудования с предоставлением соответствующей технической документации и со сдачей его Заказчику.

3. Общие требования к производству работ
3.1. Работы выполнять в соответствии с настоящим Техническим заданием, а также сметной документацией. Частичное выполнение работ не допускается.

3.2. Работы выполнить с соблюдением требований  действующих ПУЭ, СНиП 3.05.06-85,  ПОТ РМ-016-2001 и ПТЭЭП, правил техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии.

3.3. Электротехнические устройства, используемые в работе должны удовлетворять требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ части 6,7), ВСН 59-88 «Электрооборудование жилых и общественных зданий».

