Колонны КС5 … КС10, КК6 по осям Д и 5. Конструктивная огнезащита «Евро-Лит металл 150».

Площадь защиты одной конструкции составит 2,38×10=23,8 м2.

Площадь защиты всех колонн 23,8×8=190,4 м2.

Расход составит: плиты «Евро-Лит металл 150» 190,4×0,05×1,3=12,4 м3,

клей «ПЛАЗАС» 190,4×2=380,8 м2.

Балки междуэтажного перекрытия в осях А-Г … 1-5. Огнезащитный состав «Дефендер-М».

Площадь защиты балок перекрытия составит 202,944 м2. Толщина слоя 0,8 мм.

Площадь защиты колонн каркаса составит 86,632 м2. Толщина слоя 0,8 мм.

Фасовка — металлические ведра 25 кг.

Расход краски составит (202,944+86,632)×1,44=416,99 кг = 17 ведер

Балки перекрытия над помещениями котельной, трансформаторной подстанции. Огнезащитный состав «Огнелат».