PAGE  

PAGE  


3

	
	

	
	

	
	

	
	


Техническое задание 

на проектирование рабочей документации на инженерное                   оборудование  контейнера связи КТС-03/ск 
2011 г.
1. Общие требования 

1.1 Назначение - контейнер используется для размещения в нем оборудования ВОЛС.

1.2 Состав устанавливаемого оборудования.

1.2.1. В состав размещаемого внутреннего оборудования будет входить:

(указать:

-  тип размещаемого оборудования и марку;

- массо-габаритные характеристики;

- суммарная потребляемая мощность;

- схему размещения оборудования;

- суммарная мощность тепловыделения)
1.2.2. Контейнер должен быть оборудован следующими инженерными системами жизнеобеспечения:

- система освещения (рабочее и аварийное);

- система  автоматического порошкового пожаротушения;
- система пожарно-охранной сигнализации;

- система кондиционирования, отопления и вентиляции;
2. Требования к конструкции контейнера
2.1.  Контейнер связи разработать на основе стандартного контейнера без тамбура  КТС-03/ск, с размерами (ДхШхВ): 3246*2300*2970 мм.
2.2. Контейнер изготовить с арочной крышей, защитным козырьком над входной дверью.

Предусмотреть конструкции для размещения кондиционеров типа «сплит-система». 
В комплект поставки включить  защитные решетки для внешних блоков кондиционеров, металлическое крыльцо с лестницей и перилами.
2.3. Для ввода и укладки кабеля предусмотреть кабельный ввод Roxtex G 6x1, кабельные лотки по периметру контейнера, согласно прилагаемой схеме (на схеме указываются места размещения необходимых элементов конструкции и их назначение). Высота установки кабельных лотков – не менее 2200 мм. Кабельные лотки должны быть заземлены по всей длине их прокладки. 
2.4. Для крепления навесного оборудования внутри контейнера предусмотреть закладные детали согласно схеме (схема прилагается). 
2.5 Внешние блоки кондиционеров разместить на крыше контейнера.
2.6. Окраска наружных поверхностей контейнера – серая (другая).
3. Основное (внешнее) электроснабжение контейнера.
3.1 Основное электроснабжение инженерных систем и технологического оборудования обеспечивается от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц. 
Максимальная мощность потребления электроэнергии (технологическое и инженерное оборудование) – 10 кВт .

3.2. Состав оборудования электроснабжения:

· Вводное-распределительное устройство (ВРУ).
3.3 На каждом вводе ВРУ установить счётчик учёта электроэнергии «Меркурий 200.02». 
3.4 Схема щита ВРУ согласуется с заказчиком
4. Требования к системам жизнеобеспечения.
4.1. Система освещения.

4.1.1. Установить в контейнере два люминесцентных светильника ЛПО 2х36. Места установки светильников определить проектом.
4.1.2. Установить в контейнере один светильник аварийного освещения типа ЛБА-3924. Место установки светильника определить проектом.
4.1.3. Выключатели системы освещения должен быть расположены рядом с входной дверью.

4.2. Система пожаротушения.

4.2.1. Контейнер должен быть оборудован системами пожарной сигнализации и  автоматического порошкового пожаротушения. Предусмотреть антивандальную защиту светового оповещателя над входной дверью контейнера.
4.2.2. Систему автоматического пожаротушения предусмотреть с использованием прибора приёмно-контрольного и управления "C2000-АСПТ".
4.2.3. В качестве огнетушащих средств предусмотреть модули порошкового пожаротушения «Буран-2,5-2С». 

4.2.4. Предусмотреть резервный запас модулей порошкового пожаротушения.

4.3. Система охранной сигнализации.

4.3.1. Систему охранной сигнализации спроектировать на работе прибора приёмно-контрольного С2000-4.
4.3.2. Предусмотреть установку над входной дверью контейнера свето-звукового оповещетеля.
4.3.3. Предусмотреть установку на входную дверь магнитоконтактного извещателя. 

  5.1. Система кондиционирования, отопления и вентиляции.
 5.1.1. Контейнер должен быть оборудован системой кондиционирования и вентиляции:
- температура воздуха в аппаратной должна обеспечиваться в пределах от +10 до +250С;
- Предусмотреть температурные датчики для установки предельных рабочих температур (tmin= +10º C;  tmax=+25º С);

- наружные блоки кондиционеров должны быть закрыты антивандальными  решетками

- внутренние блоки кондиционеров разместить на максимально допустимую  высоту;
- предусмотреть в контейнере температурные датчики для установки предельных рабочих температур (tmin= +10º C;  tmax=+25º С).
 5.1.2. Предусмотреть отключение кондиционеров и вентиляции при пожаре.
 5.1.3. Контейнер оборудовать системой принудительной вентиляции. Использовать оборудование компании Systemair.

   6.1. Заземление.
6.1.1. предусмотреть шину заземления по периметру контейнера, с 5 местами подключения оборудования (металлический болт 6-8 мм, длинной 40 мм с двумя гайками).
6.1.2. Предусмотреть металлическую шину заземления по периметру контейнера с 5 (Пятью) местами подключения оборудования (металлический болт 6-8 мм, длинной 40 мм с двумя гайками).

6.1.3. Кабельные лотки должны быть заземлены по всей длине их прокладки. Кабельные лотки должны быть соединены в единую цепь через специальные металлические соединители, с дальнейшим заземлением их на контур контейнера.
7.2 Состав разрабатываемой документации:
Разработать комплект рабочей документации на контейнер связи в соответствии с требованиями ГОСТ 21.101—97.
В документации должны быть представлены следующие разделы:

· электрооборудование,  заземление, электроосвещение;

· отопление, вентиляция и кондиционирование;

· пожарно-охранная сигнализация и автоматическое пожаротушение;

· обеспечение безопасности и гигиены труда в соответствии с действующими нормативами.

Приложения:

1. План расположения оборудования, предоставляемый заказчиком.

2. Схема внешнего электроснабжения.

PAGE  

