Коммерческое предложение

| Наименование оборудования | Описание неисправности | Ед. изм. | Рекомендуемый способ устранения неисправности, цена с материалами |
| --- | --- | --- | --- |
| Вентиляционная установка | Неравномерное растяжение приводных ремней | 2 | Замена, 1920р |
| Вентиляционная установка | Отсутствует смазка в подшипниковых узлах рабочего колеса | 2 | Ревизия, смазка 825р |
| Вентиляционная установка | Отсутствуют воздушные фильтры | 3 | Приобретение, установка 5319р |
| Вентиляционная установка | При выходе в номинальные рабочие показатели вент установки частотный регулятор выходит в аварийный режим | 2 | Настройка частотного регулятора 4300р |
| Вентиляционная установка | Разрушена дренажная система | 2 | Необходимо восстановить 7835р |
| Вентиляционная установка | Вследствие отсутствия воздушных фильтров загрязнены блоки испарители | 2 | Требуется очистка наружной поверхности 8350р |
| Вентиляционная установка | Установленные воздухозаборные решетки предназначены для бытовых условий с естественной вентиляцией без механического побуждения | 1 | Необходимо заменить 11330р |
| ККБ (холодоснабжение) | Повреждена изоляция фреон проводов | 80 м | Необходимо восстановить 20320р |
| ККБ (холодоснабжение) | Низкое давление фреона, утечка фреона | 1 | Устранение утечки фреона, 16245 р |
| ККБ (холодоснабжение) | Некорректная работа вентиляторов блока конденсатора | 1 | Перемонтаж схемы подключения, ПНР 24120р |
| ККБ (холодоснабжение) | Необходимо провести ТО ККБ с дозаправкой фреоном, протяжкой контактов, очисткой теплообменного оборудования и настройкой ТРВ | 2 | Необходимо провести ТО 32565р |
| Щит управления | Некорректная работа контроллера | 2 | Ревизия щита управления, ПНР 9384 р |

Итого 142 513.00 р. Включая НДС.