Приложение №1 к техническому заданию

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ

ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

«Реконструкция корпуса прачечной под отделение

переливания крови по адресу: Московская область,

г. Луховицы, ул. Мира, д.39/5, корпус 10»

| № | Перечень основных требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основные данные: |  |
|  | Заказчик | ГБУЗ МО «Луховицкая ЦРБ» |
|  | Источник финансирования | Субсидии на иные цели |
|  | Генеральный проектировщик |  |
|  | Вид строительства | Реконструкция |
|  | Исходные данные | Правоустанавливающие документы, паспорт БТИ, план 1 этажа объекта после реконструкции (проект) |
|  | Особые условия строительства | Учесть в сметном расчете коэф. 1,5 на реконструкцию и техническое перевооружение. |
|  | Стадийность разработки | Двухстадийное: стадия-П; рабочий проект |
|  | Перечень, функциональное назначение и основные показатели по проектируемым объектам | Поликлиника: отделение переливания крови |
|  | Сроки строительства | 2017 год |
|  | Категория пожарной опасности помещений | В-1 |
| 2. | Генеральный план и благоустройство территории: |  |
|  |  | Не предусмотрено. |
| 3. | Проект организации реконструкции (ПОР): |  |
|  |  | В соответствии с действующими нормативами. |
| 4. | Архитектурно-строительные решения: |  |
|  | Здание отделения переливания крови | Предусмотреть перепланировку помещений с учётом требований СанПиН 2.1.3.2630-10, демонтаж инженерных систем, существующих перегородок с устройством новых перегородок с обшивкой с двух сторон ГКЛ по металлическому каркасу по схеме объекта (после реконструкции). Закладка кирпичём отдельных проёмов. Разборка дымовой трубы котельной с заделкой в перекрытиях и кровле, образованных от разборки проёмов. Предусмотреть капитальный ремонт кровли с полной заменой стропил, обрешётки и заменой шиферной кровли на оцинкованный профнастил с устройством организованного ливнестока. Предусмотреть электроподогрев воронок, желобов и водосточных труб. Предусмотреть капитальный ремонт перекрытий подвала и первого этажа. Предусмотреть капитальный ремонт отмостки здания. |
| 5. | Конструкции металлические (КМ): |  |
|  |  | В соответствии с действующими нормативами |
| 6. | Конструкции железобетонные (КЖ): |  |
|  |  | В соответствии с действующими нормативами |
| 7. | Отопление, вентиляция и кондиционирование: |  |
|  | Отопление | Демонтаж старой системы. Предусмотреть систему отопления в соответствии с действующими нормами СНиП 41-01-2003. Необходимо предусмотреть размещение теплового узла и счетчик расхода тепла на вводе в здание. Отопление и теплоснабжение: из металлических труб (стальных с надежным антикоррозийным покрытием наружной поверхности) с утеплением «Энергофлекс». |
|  | Воздушные завесы | Предусмотреть на входах тепловые завесы с питанием от электросети переменного тока. |
|  | Приточно-вытяжная вентиляции | Предусмотреть естественную и приточно-вытяжную вентиляцию. |
|  | Кондиционирование | Предусмотреть установку кондиционеров в помещениях ОПК №№11, 12, 17, 18 |
|  | Холодоснабжение | Не предусмотрено. |
| 8. | Водопровод и канализация: |  |
|  | Внешние сети | Точки подключения системы водоснабжения к сетям ООО «ВТКХ» принять колодцы на магистральных сетях согласно прилагаемой схеме. Давление в магистральных сетях 4-4,5кгс\кв.см. Трубопровод от точек подключения к магистральному трубопроводу до прибора учета проложить из полимерных (пластиковых) труб. Точки подключения системы канализации к сетям ООО «ВТКХ» принять колодцы, согласно прилагаемой схеме. Проектную документацию на узел учета разработать в соответствии с действующими СНиП. При проектировании системы водоснабжения предусмотреть мероприятия, обеспечивающие соблюдение пожарной безопасности и подачу расчетных расходов воды на пожаротушение. Проект системы водоснабжения разработать в соответствии с СНиП и согласовать с ООО «ВТКХ». |
|  | Холодное и горячее водоснабжение | Предусмотреть систему хозяйственно-бытового водопровода согласно действующим нормам СНиП 2.04.01-85*, СНиП 3.05.01-85, ВСН 01-89. Расчетные расходы холодной воды определяются в соответствии со СНиП 2.04.01-85*. На вводе предусмотреть фильтры для улавливания механических примесей. Трубопроводы водопровода холодной воды (вертикальные и горизонтальные) должны предусматриваться из пластиковых (полимерных) труб. Предусмотреть установку счетчиков холодной воды на вводе водопровода в здание. Проектирование узла учета воды должно выполняться в соответствии со СНиП 2.04.01-85*. Горячее водоснабжение предусмотреть от бойлера, включенного в систему отопления корпуса. |
|  | Хозяйственно-бытовая канализация | Предусмотреть систему хозяйственно-бытовой канализации в соответствии с действующими нормами СНиП 2.04.01-85*, СНиП 3.05.01-85, ВСН 01-89. Трубопроводы для систем канализации (стояки, этажные разводки) следует выполнять из полимерных труб с установленными на них в местах прохода сквозь междуэтажные перекрытия противопожарными муфтами. |
|  | Производственная канализация | Не предусмотрено |
|  | Водосток | Предусмотреть систему водостока в соответствии с действующими нормами СНиП 2.04.01-85*. Предусмотреть монтаж системы электрообогрева воронок и желобов водостока кровли здания. |
|  | Водоподготовка | Качество холодной воды, подаваемой на хозяйственные цели, должно соответствовать СанПиН 2.1.4.559-96. Предусмотреть фильтры для улавливания механических примесей. |
|  | Станция повышения давления | Не предусмотрено. |
| 9. | Системы противопожарной и охранной безопасности: |  |
|  | Водяное пожаротушение | Предусмотреть устройство противопожарного водопровода в соответствии с действующими нормативами СНиП 2.04.01-85*, НПБ-88-01, НПБ-110-03. |
|  | Газовое пожаротушение | Не предусмотрено |
|  | Порошковое пожаротушение | В соответствии с требованиями НПБ110-03. |
|  | Противопожарная вентиляция | Не предусмотрено |
|  | Пожарная сигнализация | Необходимо выполнить монтаж пожарной сигнализации (тип - адресная система) в соответствии с действующими нормативами СНиП 2.04.01-85*, НПБ 88-01, НПБ 110-03, НПБ 104-2003, с выводом на пост охраны и местную пожарную часть. |
|  | Охранная сигнализация и система видеонаблюдения. | В соответствии с действующими нормативами НПБ-88-01, НПБ 104-2003, ГОСТ Р 50776-95, СНиП 3.05.06. Предусмотреть монтаж охранной сигнализации, системы видеонаблюдения по периметру и в помещении ОПК с выводом на пост охраны. |
|  | Системы автоматизации и диспетчеризации инженерных систем | Не предусмотрено |
|  | Система оповещения о пожаре и управления эвакуацией | В соответствии с действующими нормативами СНиП 2.04.01-85*, СНиП 41-01-2003, НПБ-88-01, НПБ 104-2003, НПБ 110-03; с выводом на пост охраны и местную пожарную часть. |
| 10. | Электроснабжение и электроосвещение: |  |
|  | Электроснабжение | Проект на электроснабжение выполнить согласно ПУЭ и ПТЭЭП, согласовать с Мособлэнерго. |
|  | Категория электроснабжения | Категория электроснабжения II. |
|  | Нагрузка | Нагрузки определить проектом, сводная таблица нагрузок должна содержать сведения по установочной и расчётной мощностям электроприёмников в кВт и полной мощности в кВА (РМ-2696, РД.34.20.185-94, СП 31-110-2003). |
|  | Электроосвещение (освещенность) | Предусмотреть в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 31-110-2003. Показатели освещённости выполнить в соответствии с действующими нормативами. Произвести демонтаж старых светильников. Установить энергосберегающие светильники. |
|  | Электроосвещение эвакуационное | Эвакуационное освещение должно быть выполнено по маршрутам эвакуации, в коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках. Световые указатели должны быть оснащены АБ (аккумуляторами) не менее чем на 1,5 часа автономной работы. |
|  | Управление электроосвещением | Предусмотреть проектом местное ручное в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП. |
| 11. | Слаботочные системы: |  |
|  | - Система телефонной связи/интернет | Предусмотреть подключение к телефонной сети ЦРБ. Предусмотреть подключение к локальной сети ЦРБ. |
| 12. | Требования к отделке помещения: |  |
|  | - Покрытие стен | Снятие старой штукатурки, краски, побелки, керамической плитки и устройство новой отделки стен – в помещениях 7, 12, 14, 15, 16, 17, 22, 23 керамическая глазурованная плитка на высоту стен; в помещениях 6, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 19, 20 масляная окраска на высоту стен; в остальных помещениях окраска стен водоэмульсионной (акриловой) краской и покрытием акриловым лаком. |
|  | - Потолок | Снятие старой краски и побелки. В помещениях 6 – 20, 22, 23 масляная окраска, в остальных помещениях окраска водоэмульсионной (акриловой) краской. |
|  | - Покрытие пола | Разборка полов из керамической плитки. Устройство в помещениях 7, 12, 14, 15, 16, 17, 22, 23 полов из керамогранита, в остальных помещениях устройство пола из гомогенизированного линолеума (для медицинских учреждений) по выравнивающей стяжке. |
|  | - Остекление | См. раздел оконные проемы. |
|  | - Демонтажные работы | Выполнить полный демонтаж оборудования, вентиляционных установок, коробов и всех инженерных сетей. |
| 13. | Внешний вид и кровля здания: |  |
|  | - Фасад | Предусмотреть: устройство вентилируемого фасада здания (металлический сайдинг, раскладка и цвет панелей в соответствии с цветовым решением фасада; базальтовый утеплитель плотностью не менее 80кг/м3); устройство откосов окон, дверей, ворот и парапета. |
|  | - Стены | Не предусмотрено |
|  | - Оконные проемы | Предусмотреть демонтаж существующих оконных блоков на блоки ПВХ с пластиковыми подоконниками, оцинкованными отливами, москитными стеками. |
|  | - Двери наружные | Предусмотреть замену существующих деревянных дверей на противопожарные утепленные. |
|  | - Двери внутренние | Предусмотреть замену существующих деревянных дверей и установку новых дверных блоков |
|  | - Кровля | Предусмотреть капитальный ремонт, с утеплением и заменой ливневой канализации до выпуска в колодец. |
| 14. | Основные требования к инженерному обеспечению и технологическому оборудованию: |  |
|  |  | В соответствии с действующими нормативами. |
| 15. | Техническое обследование |  |
|  | Произвести техническое обследование существующего здания, с соблюдением следующих требований: Основные требования. Наименование объекта; - Отдельно стоящее здание. Сведения об участке и планировочных ограничениях; - Не предоставляются.. Поручаемые объёмы работ; - Выполнение технического обследования строительных конструкций здания.. Работы, выполняемые Заказчиком; - Допуск на объект специалистов и оборудования.. Работы, выполняемые Исполнителем; - Обследование строительных конструкций (Фундаменты, Стены, Стропила, Кровля); - Обследование инженерных систем; - Откопка шурфов (количество и размеры определяет Заказчик); - Вскрытие перекрытий (количество и размеры определяет Заказчик); - Вскрытие кровли (количество и размеры определяет Заказчик).. Указания о выделении пусковых комплексов, их состав.; - Не выделяется.. Требования к составу работ; - Определение объемно-планировочного решения здания. - Вычерчивание планов, фасадов, разрезов. - Фотофиксация существующего положения; - Фотофиксация выявленных дефектов; - Определение скрытых дефектов в строительных конструкциях с помощью томографа по бетону; - Откопка шурфов для определения глубины залегания фундаментов здания и обнаружение скрытых дефектов (места откопки указывает Заказчик); - Выявление конструктивной схемы; - Расчет несущей способности существующего здания, с выявленными дефектами. Определение запаса прочности. - Определение прочности строительных конструкций неразрушающими методами; - Рекомендации по устранению причин образования дефектов; - Написание ТЗК по результатам работ.. Дополнительные требования, предъявляемые Заказчиком; При выполнении работ по техническому обследованию предусмотреть следующие моменты: - Выезд специалистов на объект; - Выполнение обмерных работ; - Выполнение технических измерений и определение прочности, влажности, выявления скрытых дефектов строительных конструкций с помощью приборов неразрушающего контроля; - откопка шурфов для определения залегания фундаментов и обнаружения скрытых дефектов (места указывает Заказчик). Вывоз строительного мусора осуществляет Заказчик. Исполнитель производит откопку шурфов, и складирование полученных в результате строительных элементов (материалов) в строительные мешки, которые предоставляются Заказчиком отдельно; - выполнение вскрытия строительных конструкций; - выполнение фотофиксации выявления дефектов; - составление отчетных материалов (протоколов); - выполнение расчета здания на основании полученных исходных данных; - рекомендации по восстановлению эксплуатационных характеристик здания; - составление Технического отчета по результатам работ.. |
| 16. | Технологический регламент обращения со строительными отходами: |  |
|  |  | В соответствии с действующими нормативами. |
| 17. | Организация и условия труда: |  |
|  |  | В соответствии с действующими нормативами. |
| 18. | Требования к сметной документации: |  |
|  |  | В соответствии с действующими нормативами. |
| 19. | Требования к разработке инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС: |  |
|  |  | В соответствии с действующими нормативами. |
| 20. | Требования к разработке раздела «Охрана окружающей среды»: |  |
|  |  | В соответствии с действующими нормативами. |
| 21. | Выдача ПСД: |  |
|  |  | Исполнитель обязуется предоставить разработанную проектно-сметную документацию в течении 15-ти дней. В случае не предоставления разработанной документации в требуемый срок, Заказчик расторгает договор с Исполнителем в одностороннем порядке. |
| 22. | Прочее: |  |
|  | Мусоропровод | Не требуется. Заглубленный контейнер находится в 10 м от здания. |
|  | Вертолетная площадка | Не требуется. |