А К Т

освидетельствования скрытых работ

(прокладка кабельных линий в земле)

г. Курск                                                                                       ''______'' _______________   2017г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика: инженер технического надзора ООО «СТРОЙ-СЕРВИС» Троицкий Н.Н.

монтажной организации: мастер ОПС ООО «Курскпецавтоматика»  Мазикин Р.А.

произвела осмотр выполненных ООО «Курскспецавтоматика» работ по прокладке кабеля следующих марок согласно рабочему чертежу №05-2016ПР:

| Марка кабеля | Сечение | Длинна, м |
| --- | --- | --- |
| ВВГнг(А)-FRLS | 4х1,5 | 260 |
| КВВГнг(А)-FRLS | 10х1,5 | 100 |

на объекте: «Погрузочно-разгрузочный терминал для подработки, хранения и перевалки зерновых и масленичных культур»

Работы выполнялись в период с 29.03.2017г. по 07.04.2017г.

При осмотре оказалось:

- Кабель проложен в гибкой двустенной трубе, красного цвета, диаметром 50 и 60мм.

- Труба лежит на глубине 70см в мягком грунте из песка

Осмотренные работы по прокладке кабеля выполнены в соответствии с ПУЭ и проектом.

Представители:

Заказчика _______________________

(подпись)

монтажной организации ________________________

(подпись)