## ЛСР по форме №4
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 2019 г. | [7 empty] | "_____ " ______________2019 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | ЭОМ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________2252584 |  | руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1908657 |  | руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________197710 |  | руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________146217 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________328489 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1724,11 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Кабель в траншее от ВРУ2
1 | ТЕР01-02-057-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) | 0.0306 | 1381,38 1381,38 |  | 42 | 42 |  | 154 | 4.71
6 | ТЕР01-02-061-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) | 0.0051 | 763,76 763,76 |  | 4 | 4 |  | 88.5 | 0.45
8 | ТСЦ-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний (м3) | 0.51 | 205.9 |  | 105
7 | ТЕР01-02-061-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) | 0.0255 | 838,84 838,84 |  | 21 | 21 |  | 97.2 | 2.48
10 | ТЕР01-02-005-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) | 0.0306 | 493,41 122,92 | 370,49 33,65 | 15 | 4 | 11 1 | 12.53 | 0.38 | учтено выше п.
3 | ТЕР34-02-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2 отверстий (1 канало-километр трубопровода) | 8.5 | 27428,72 1702,75 |  | 233144 | 14473 |  | 175 | 1487.5 | 8500м!
11 | ТСЦ-101-2260 | Трубы асбестоцементные безнапорные БНТ 100 (м) | 8.5 | 24.27 |  | 206
9 | ТЕРм08-02-148-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 2 кг (100 м кабеля) | 0.18 | 1062,13 202,58 | 805,23 62,66 | 191 | 36 | 145 11 | 18.3 | 3.29
12 | Прайс | Кабель ВБбШв 5х10 (м) МАТ=367/1,2/5,26 | 18.36 | 58.14 |  | 1067
4 | ТЕРм10-06-048-05 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О прим.Сигнальная лента | Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (1 км кабеля) | 0.0085 | 818,12 79,83 | 736,69 37,37 | 7 | 1 | 6 | 6.9 | 0.06 | К=0,3 из ТЧ показать в смете
13 | Прайс | Лента сигнальная «Осторожно кабель» ЛСЭ (шт) МАТ=800/1,2/5,26 | 1 | 126.74 |  | 127 |  |  |  |  | нет.. В метрах
23 | ТЕРм10-06-034-15 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Защита кабеля металлическими желобами на стене (1 м ограждения) | 2 | 112,79 3,14 | 12,05 1,02 | 226 | 6 | 24 2 | 0.32 | 0.64
2 | ТЕРм38-01-001-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Изготовление Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (1 т конструкций) | 0.00882 | 8503,22 1394,82 | 728,84 7,43 | 75 | 12 | 6 | 126 | 1.11 | нет, как готовое из ТТСЦ
5 | Прайс | Профиль монтажный зетовый К239 У2 2 м (шт) МАТ=900/1,2/5,26 | 2 | 142.59 |  | 285
24 | Прайс | Профиль монтажный уголок 80 мм К237 У2 (шт) МАТ=365/1,2/5,26 | 4 | 57.83 |  | 231
26 | ТСЦ-101-2216 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2-6 мм (т) | 0.00882 | 5865.14 |  | 52
25 | Прайс | Болт М10, 10*25 (шт) МАТ=13,5/1,2/5,26 | 4 | 2.14 |  | 9
27 | Прайс | Гайка М10 (шт) МАТ=0,7/1,2/5,26 | 4 | 0.11
28 | Прайс | Шайба 10 (шт) МАТ=1/1,2/5,26 | 8 | 0.16 |  | 1
30 | ТЕРм08-02-148-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 2 кг (100 м кабеля) | 0.02 | 1062,13 202,58 | 805,23 62,66 | 21 | 4 | 16 1 | 18.3 | 0.37
32 | Прайс | Кабель ВБбШв 5х10 (м) МАТ=367/1,2/5,26 | 2.04 | 58.14 |  | 119
29 | ТЕРм08-02-374-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2 (1 шт.) | 1 | 556,15 38,74 | 498,6 41,61 | 556 | 39 | 499 42 | 3.21 | 3.21
31 | Прайс | Ввод кабельный (шт) МАТ=790/1,2/5,26 | 1 | 125.16 |  | 125 |  |  |  |  | что это??
Итого по разделу 1 Кабель в траншее от ВРУ2 | [5 empty] | 1904199 |  |  |  | 1504.2
Раздел 2. Прокладка сети внутри здания, освещение
36 | ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) | 3.23 | 280,2 256,89 |  | 905 | 830 |  | 15.2 | 49.1
37 | Прайс | Труба гофрированная ПВХ 25 мм с протяжкой (м) МАТ=17/1,2/5,26 | 323 | 2.69 |  | 869
38 | Прайс | Скоба металлическая однолапковая d25-26 мм (м) МАТ=7/1,2/5,26 | 200 | 1.11 |  | 222
39 | ТЕРм08-02-412-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (100 м) | 0.78 | 640,47 72,93 | 7,36 0,3 | 500 | 57 | 6 | 6.74 | 5.26
40 | Прайс | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х1.5 (N. PE) (м) МАТ=47/1,2/5,26 | 51 | 7.45 |  | 380
41 | Прайс | Кабель силовой ВВГнг (А)-FRLS 3х1.5 (N. PE) (м) МАТ=69/1,2/5,26 | 8.16 | 10.93 |  | 89
43 | Прайс | Провод силовой ПУГВ 1х10 желто-зеленый многопроволочный (м) МАТ=85/1,2/5,26 | 20.4 | 13.47 |  | 275 |  |  |  |  | расценка на провод другая. Это заземление
42 | ТЕРм08-02-412-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (100 м) | 2.25 | 678,93 85,05 | 14,73 0,59 | 1528 | 191 | 33 1 | 7.86 | 17.69
44 | Прайс | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х2.5 (N. PE) (м) МАТ=111/1,2/5,26 | 71.4 | 17.59 |  | 1256
45 | Прайс | Кабель силовой ВВГнг-LS(А) 3х2.5 (N. PE) (м) МАТ=61/1,2/5,26 | 158.1 | 9.66 |  | 1527
47 | ТЕРм08-02-412-05 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 (100 м) | 0.2 | 799,45 157,97 | 51,55 2,08 | 160 | 32 | 10 | 14.6 | 2.92
46 | Прайс | Кабель ВБбШв 5х10 (м) МАТ=367/1,2/5,26 | 20.4 | 58.14 |  | 1186 |  |  |  |  | вы уверены, что он по диаметру поместится в трубу?
34 О | Прайс | Коробка ответвительная (шт) ПЗ=65/1,2/5,26 | 10 | 11.05 |  | 111
18 | ТЕРм08-03-591-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) | 0.02 | 901,62 450,3 | 111,01 0,45 | 18 | 9 | 2 | 39.5 | 0.79
19 О | Прайс | ФОРС Выключатель одноклавишный наружный IP54 (шт) ПЗ=230/1,2/5,26 | 2 | 39.09 |  | 78
20 | ТЕРм08-03-591-08 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) | 0.25 | 948,33 492,48 | 114,7 0,59 | 237 | 123 | 29 | 43.2 | 10.8
21 О | Прайс | ФОРС Розетка наружная с заземлением с крышкой IP54 (шт) ПЗ=262/1,2/5,26 | 17 | 44.53 |  | 757
22 О | Прайс | Розетка кабельная 63А 3Р+E IР54 на поверхность 380В 134 (шт) ПЗ=2100/1,2/5,26 | 8 | 356.89 |  | 2855
33 О | Прайс | Вилка кабельная 63А 3Р+E IР54 переносная 380В 034 (шт) ПЗ=1420/1,2/5,26 | 2 | 241.33 |  | 483
63 | ТЕРм08-03-596-05 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 500 Вт (100 шт.) | 0.01 | 42373,19 3944,4 | 25825,94 2107,59 | 424 | 39 | 258 21 | 346 | 3.46
64 О | Прайс | Светильник FREGAT FLOOD LED 55 (шт) ПЗ=20000/1,2/5,26 | 1 | 3398.99 |  | 3399
68 | ТЕРм08-03-593-06 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый (100 шт.) | 0.06 | 5471,6 1006,62 | 2592,37 650,27 | 328 | 60 | 156 39 | 88.3 | 5.3 | это лампы накаливания
35 О | Прайс | Светильник ARCTIC.OPL ECO LED 1200 (шт) ПЗ=6800/1,2/5,26 | 6 | 1155.65 |  | 6934
67 | ТЕРм08-03-597-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство (КОУ) (1 компл.) | 1 | 606,22 113,09 | 237,16 24,53 | 606 | 113 | 237 25 | 9.92 | 9.92
66 О | Прайс | Светильник аварийный URAN 6513-3 LED (шт) ПЗ=5400/1,2/5,26 | 1 | 917.72 |  | 918
Итого по разделу 2 Прокладка сети внутри здания, освещение | [5 empty] | 205049 |  |  |  | 105.24
Раздел 3. Щит ЩР1
48 | ТЕРм08-03-574-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 (100 жил) | 0.05 | 2912,49 191,52 | 3,68 0,15 | 146 | 10 |  | 16.8 | 0.84
49 | ТЕРм08-03-573-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм (1 шт.) | 1 | 90,24 27,02 | 59,44 3,47 | 90 | 27 | 59 3 | 2.37 | 2.37
50 О | Прайс | Щит распределительный навесной ЩРн-П-32 пластиковый прозрачная дверь IP66 белый КМПн 2/32 (шт) ПЗ=7200/1,2/5,26 | 1 | 1223.63 |  | 1224
51 | ТЕРм08-03-526-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А (1 шт.) | 1 | 291,71 25,38 | 5,9 0,15 | 292 | 25 | 6 | 2.32 | 2.32
52 О | Прайс | Выключатель автоматический трехполюсный 63А С S203 6кА (S203 C63) (шт) ПЗ=2654/1,2/5,26 | 1 | 451.05 |  | 451
53 | ТЕРм08-03-526-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) | 12 | 259,36 17,07 | 1.86 | 3112 | 205 | 22 | 1.56 | 18.72
54 О | Прайс | Выключатель автоматический дифференциальный (АВДТ) DS204 4п 25А 30мА С AC (DS204 AC-C25/0,03) (шт) ПЗ=11842/1,2/5,26 | 2 | 2012.54 |  | 4025
55 О | Прайс | Выключатель автоматический дифференциальный 1п 25А 30мА DS201 С AC (DS201 C25 AC30) (шт) ПЗ=5420/1,2/5,26 | 2 | 921.12 |  | 1842
56 О | Прайс | Выключатель автоматический дифференциальный (АВДТ) DS201 1п+N 16А 30мА С AC (DS201 C16 AC30) (шт) ПЗ=5313/1,2/5,26 | 5 | 902.94 |  | 4515
57 О | Прайс | Выключатель автоматический однополюсный 10А С S201 6кА (S201 C10) (шт) ПЗ=405/1,2/5,26 | 3 | 68.83 |  | 206
Итого по разделу 3 Щит ЩР1 | [5 empty] | 95659 |  |  |  | 24.25
Раздел 4. Контур заземления, молниезащита
58 | ТЕР01-02-057-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) | 0.27 | 1381,38 1381,38 |  | 373 | 373 |  | 154 | 41.58
14 | ТЕРм08-02-472-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 (100 м) 381,43 = 1 192,27 - 0,13 x 6 237,25 | 0.5 | 381,43 179,61 | 110,83 3,27 | 191 | 90 | 55 2 | 16.6 | 8.3
15 | Прайс | Полоса стальная 40*5 (т) МАТ=52800/1,2/5,26 | 0.0785 | 8365.02 |  | 657
16 | ТЕРм08-02-471-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм (10 шт.) 218,19 = 578,03 - 0,081 x 4 442,41 | 0.4 | 218,19 89,7 | 75,75 2,08 | 87 | 36 | 30 1 | 8.29 | 3.32
17 | ТСЦ-101-1619 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 18 мм (т) | 0.04 | 4355.25 |  | 174
59 | ТЕР01-02-061-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) | 0.27 | 838,84 838,84 |  | 226 | 226 |  | 97.2 | 26.24 |  | группа 1
60 | ТЕР01-02-005-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) | 0.27 | 493,41 122,92 | 370,49 33,65 | 133 | 33 | 100 9 | 12.53 | 3.38 |  | нет .учтено выше
61 | ТЕРм08-02-472-06 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2 (100 м) 1 385,86 = 1 413,08 - 0,004 x 6 804,27 | 0.4 | 1385,86 205,58 | 101,98 2,82 | 554 | 82 | 41 1 | 19 | 7.6
62 | Прайс | Полоса стальная 25*4 (т) МАТ=52800/1,2/5,26 | 0.0316 | 8365.02 |  | 264
Итого по разделу 4 Контур заземления, молниезащита | [5 empty] | 47680 |  |  |  | 90.42
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [5 empty] | 281236 | 17203 | 1751 159 |  | 1724.11
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [5 empty] | 1718059 | 325481 | 12975 3008 |  | 1724.11
Накладные расходы | [5 empty] | 323808
Сметная прибыль | [5 empty] | 210717
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 1908657 |  |  |  | 1566.72
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 197710 |  |  |  | 157.39
Итого Оборудование | [5 empty] | 146217
Итого | [5 empty] | 2252584 |  |  |  | 1724.11
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 1233386
Машины и механизмы | [5 empty] | 12975
ФОТ | [5 empty] | 328489
Оборудование | [5 empty] | 146217
Накладные расходы | [5 empty] | 323808
Сметная прибыль | [5 empty] | 210717
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 2252584 |  |  |  | 1724.11
Заказчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Подрядчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)