Приложение №_____ 
к договору №______________
 от  «____»____________ 2019 г.

                                                                                                 Начальник 

Хозяйственно-эксплуатационного 


управления Банка России 

_______________ А.В. Мохов
 «___» __________ 2019 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по ремонту холодильной машины York YCAM H 600Q 
и пусконаладочных работ после ремонта 
Место производства работ: г. Москва, ул. Неглинная, д.12, корп. «В».
Помещения: площадка холодильных машин на кровле нежилого здания Банка России

Срок выполнения работ: начало - по графику, окончание – по графику
Основание: Акт осмотра технического состояния № 4-4-2019/25 от 02.09.2019 холодильной машины/ теплового насоса №1 York YCAM H 600Q (Заводской номер: 462B15082-005 115487BM001), установленной на площадке холодильных машин нежилого здания Банка России по адресу: ул. Неглинная, д. 12, кор. «В».
Статья расходов: «Расходы по ремонту оборудования, техники и инвентаря, используемого при эксплуатации зданий и сооружений» (код. 134.3200); «Оплата пусконаладочных работ по оборудованию, связанному с эксплуатацией зданий и сооружений» (код. 134.3300) 
	№ п/п
	Содержание работ
	Единица измерения
	Объем работ

	1.
	Выполнить сбор газа R-22 из 2- го контура ХМ- 1 (с сохранением материала).
-баллоны пустые
	баллон
	2

	2.
	Выполнить демонтаж приборов КИПиА (без сохранения материала)
-приборы
	шт.
	7

	3.
	Выполнить демонтаж соединений компрессора с: рамы холодильной машины, фреоновыми трубопроводами и кабелями (с сохранением материала)
- трубопроводы 

- кабели
	шт.
шт.
	2
5

	4.
	Выполнить демонтаж (вырезать) фреонового трубопровода D=40 мм, (с сохранением материала).
- пропан
- кислород
	кг.
л.
	0,5
1

	5.
	Выполнить монтажные работы по перемещению компрессора (вес=370 кг) с рамы холодильной машины на площадку холодильных машин.
	компрессор
	1

	6.
	Выполнить демонтаж компрессора (вес=370 кг) с площадки холодильных машин при помощи автокрана (расстояние от места установки крана до места установки компрессора – 24 м.)
- автокран
	автокран
	1

	7.
	Выполнить монтаж (подъем) нового компрессора (вес=370 кг) на площадку холодильных машин при помощи автокрана 
(расстояние от места установки крана до места установки компрессора – 24 м.)
- компрессор Copeland D8SJ1-6000-BWM/D (аналог: Copeland D8SJ-600Х-АWM/D, Copeland 8SJ-600Х-АWM/D) с двойной подготовкой регулировки производительности.
	автокран
шт.
	1

1

	8.
	Выполнить замену масла компрессора c синтетического на минеральное путем снятия крышки картера. 

Для выполнения работ необходимо: 

- прокладка картера компрессора (код 2883087) 

- масло минеральное (York C) или аналог. 
	шт.

л.
	1

8

	9.
	Выполнить монтаж новых приборов КИПиА на компрессор.

Для выполнения работ необходимо:

- комплект для регулировки производительности (регулирующий вентиль, прокладка, катушка) снижение производительности до 50%, 230V, 50/60 Hz, ALCO CONTROLS (код 2835339) 
- нагреватель картера компрессора 200 W, 240 V (код. 2832205):

- реле контроля смазки с 2 капиллярными трубками, без кронштейна ALCO CONTROLS (код 2942300) 
- медная кольцевая прокладка ALCO CONTROLS/Ranco (код 2974343)
- реле давления ALCO CONTROLS PS3-B6S, 27,3 bar с переходником для установки непосредственно на компрессор (штуцер), (код: 0715563).
- датчик давления KELLER PA-21Y/, (внутр.) 0-30 bar, с переходником для установки непосредственно на компрессор (штуцер), (код 222155.0021) 

	шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
	2

1

1

4

2

1

	10.
	Выполнить монтажные работы по установке компрессора на раму холодильной машины.
	компрессор
	1

	11.
	Выполнить монтаж (пайку) участка нагнетательного фреонового трубопровода D=40 мм.
Для выполнения работ необходимо:

припой специальный (пруток 2х2х500 мм)
припой серебряный (пруток 2х2х500 мм)
пропан
кислород
	шт.
шт.
кг

л.
	1
1
0,5

1

	12.
	Выполнить монтаж соединений компрессора с фреоновыми трубопроводами и кабелями 
- трубопроводы 

- кабели
	шт.

шт.
	2

5

	13.
	Выполнить замену фильтра-осушителя 2-го контура Х.М.

-фильтр-осушитель (P/N 026-37540-000) 
	шт.
	1

	14.
	Выполнить замену плавкой вставки

- плавкая вставка Legrand gG125A с/и, размер 00
	шт.
	3

	15.
	Произвести продувку и испытание фреонового контура машины на прочность и герметичность азотом
-азот.
	литры.
	40

	16.
	Выполнить вакуумирование холодильного контура.
	контур
	1

	17.
	Произвести заправку ранее слитым фреоном R22, проверить на герметичность.

-фреон R22 (13,6 кг)
	баллон
	2

	18.
	Произвести дозаправку фреоном R22 

-фреон R22 (13,6 кг)
	баллон
	1

	19.
	Выполнить пуско-наладочные работы.
	холодильная машина
	1


Общие положения:

1. Компрессор, оборудование, подлежащее замене, приобретается Подрядчиком. Поставляемое оборудование должно быть новым. 
2.  Производство ремонтных работ осуществляется на площадке холодильных машин здания (высота 17 м). 
3.  Проезд автокрана к месту проведения работ осуществляется через арку с габаритами: 

ширина- 3,37 м; высота- 3,7м.

4. Подрядчик предоставляет калькуляцию, рассчитанную согласно выписки из внутреннего прейскуранта цен Подрядчика.
5. Демонтируемые материалы из металла (компрессор) Подрядчик передает Заказчику.
6. Подрядчик самостоятельно осуществляет вывоз строительного и бытового мусора из ремонтируемой зоны.
Организация проведения работ:

1.   Работы на высоте производятся в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №155н от 28.03.2014).

2.  До начала работ Заказчик передает по акту приема-передачи, а Подрядчик принимает объект для проведения работ.

3. В процессе выполнения работ, могут возникнуть скрытые работы, не учтенные в Техническом задании, в связи с чем, возможно заключение дополнительного соглашения.
4.   Подрядчик несет полную ответственность за организацию и выполнение работ в строгом соответствии с требованиями охраны труда, пожарной безопасности, безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов. 
Перед началом работ все задействованные работники Подрядчика, должны пройти вводные инструктажи по охране труда и пожарной безопасности у Заказчика. При проведении огневых работ оформляется наряд-допуск, согласованный с Заказчиком, и ознакомление с Инструкцией «О порядке проведения пожароопасных работ на территории, в зданиях, помещениях и сооружениях Банка России» от 20 ноября 2015 г № 171-И). Специалисты Подрядчика должны иметь допуск к работе в электроустановках напряжением до 1000 В, обучены безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, иметь соответствующую квалификацию и действующие удостоверения. Подрядчик возмещает любой причиненный ущерб, возникающий при выполнении работ. 

5. Ответственность за нарушение требований охраны труда, пожарной безопасности при проведении работ, и компенсация ущерба пострадавшим лежит на Подрядчике.

6. Перед началом работ по демонтажу-монтажу компрессора Подрядчик выделяет опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные с характером выполняемых работ. На границах опасных зон должны быть установлены защитные, сигнальные ограждения.

7. Для обеспечения безопасности работ в составе персонала Подрядчика должно быть назначенное Приказом лицо, осуществляющее руководство рабочей бригадой, проведение инструктажей по охране труда, пожарной безопасности на объекте, контроль за качеством проводимых работ.
8.  Площадки для складирования строительных материалов Заказчиком не предоставляются.

9. Подрядчик обеспечивает свой персонал спецодеждой, оборудованием, инструментом, снаряжением, материалами и т.д., которые необходимы для проведения работ своими силами и за свой счет.

10.  Производство работ осуществляется в выходные дни.
11. Подрядчик несет ответственность за оформления миграционных документов своих работников в соответствии с законодательством РФ.

12. Ответственный представитель Подрядчика несет ответственность за организацию прохода на территорию работников до начала рабочего дня и выход с территории по окончании рабочего дня.

13. Подрядчик в части сотрудников:
- имеющих гражданство РФ, либо стран Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС), за 7 (семь) рабочих дней до начала работ (подписания договора) должен предоставить Заказчику список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием Ф.И.О., паспортных данных каждого работника, регистрацию по месту пребывания, договор с организацией, с предоставлением копии документов;

Директор Дирекции по обслуживанию
и эксплуатации комплекса зданий №3
_________________ И.И. Манапов
Главный инженер Дирекции по обслуживанию
и эксплуатации комплекса зданий №3                             __________________В.В. Суранов

С условиями, сроками и составом работ согласен. Наличие необходимых материалов и рабочей силы гарантирую.

От подрядчика________________________________________________________________
Представители Заказчика, осуществляющие надзор за проведением общестроительных работ:
Начальник службы эксплуатации систем

вентиляции, кондиционирования воздуха

и холодоснабжения Дирекции № 3                                ____________________В.П. Ковалев
Ведущий инженер службы эксплуатации
систем вентиляции, кондиционирования воздуха
и холодоснабжения Дирекции №3
__________________ А.В. Еремеев

Ведущий инженер по КИП и А службы эксплуатации
систем вентиляции, кондиционирования воздуха
и холодоснабжения Дирекции №3
__________________ О.В. Хомяков

Согласовано:

Начальник эксплуатационно- 
технического отдела ХЭУ
_________________ Н.В. Денисенко
Заведующий сектора пожарной безопасности                __________________П.А. Толошный
Начальник охраны труда и 

промышленной безопасности
__________________ С.А. Евдокимов
