|  | ЗАМЕЧАНИЯ | МЕРОПРИЯТИЯ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рамка привода РЛНД-10/400 не имеет связи с заземляющим проводником | Устранено |
| 2 | Отсутствует запирающее устройство на приводе РЛНД-10/400 | На блокировки валов привода РЛНД-10/400 установлены замки |
| 3 | Трубы от приводов до РЛНД-10/400 окрашены в серый цвет | Привода окрашены согласно ПТЭЭП п.2.2.19 |
| 4 | РЛНД-10/400 требует регулировки (по силе включения/отключения) | Отрегулировано |
| 5 | РЛНД-10/400 смонтировано с отступлением от проекта (подвижные ножи в противоположную сторону от приемной траверсы) | Разъединитель РЛНД-10/400 установлен на опоре А10-2+КР.2 (№ 30.1) согласно типового решения 3.407.1. - 143.1.22 указанного в проекте. |
| 6 | На всех опорах А10-2, УА10-2, УП10-2, УА10-2 натяжные зажимы НБ-2 (в проекте НКК-1-1Б) смонтированы в отступлении от проекта (глухое крепление в сторону пролета ВЛ-10кВ) | Использование натяжного зажима НБ-2 вместо зажима НКК-1-1Б согласовано с Заказчиком и проектным институтом ООО «ЭнергоЭкоПроект». |
| 7 | На всех опорах А10-2, УА10-2, УП10-2, УА10-2 соединение петель проводов выполнено без применения зажимов ПА2-2 | Соединение петель и крепление проводов по всей ВЛ-10кВ выполнено по типовому проектному решению 3.407.1 – 143.1.28 по согласованию с Заказчиком для исключения плохого контактного соединения зажимом ПА2-2, на типовое проектное решение методом проволочной вязки ВШ-1 «британка», что не противоречит правилам эксплуатации. |
| 8 | На всех опорах П10-4 крепление провода смонтировано в отступлении от проекта (двойное крепление без применения зажимов плашечных ПА2-2 методом «британка») |  |
| 9 | На опорах П10-4 смонтирована штыревая изоляция с отступлением от проекта ШФ-10 (ШФ-20В) | На всех опорах ВЛ-10кВ смонтированы изоляторы согласно типового проектного решения 3.407.1 – 143.1.28 ШФ-10 (ШФ-20В) согласно проектного решения № 012пр-018-ЭС.2, согласно ПУЭ п. 2.5.97 п.1, 2.5.98. |
| 10 | На опорах АК10-2+КМ.2 (№№ 30/9, 30/10) смонтированы кабельные муфты с отступлением от проекта – 3КВТп-10 (3КНТп-10), отсутствует механическая защита кабеля трубы из ПВХ | На опорах № 30.9 и № 30.10 смонтирована защитная металлическая труба Ø 88*2,8 мм высотой 2,5 метра с креплением к опоре хомутами. |
| 11 | На опоре АК10-2+КМ.2 (№30/23) отсутствует механическая защита – гофра – труба из ПВХ, соединение заземления оболочки кабеля ААБл-10 выполнено последовательно путем соединения с траверсой ТМ-6 | На опоре № 30.23 смонтирована защитная пластиковая труба Ø 90*4,8 мм с креплением хомутами к опоре. Заземление оболочки кабеля ААБл-3х50 переделано на заземляющий проводник ЗП-1 через зажим ПС-2. |
| 12 | В местах прохождения ВЛ-10кВ по территории с низко растущими и отдельно стоящими деревьями отсутствует минимальная просека (в пределах охранной зоны ВЛ-10кВ) | На одном участке от опор № 30.5. до № 30.7 имеются единичные елочные насаждения не превышающие 1,5 метра в высоту, согласно ПТЭЭП п. 2.3.17, остальные участки вырублены |
| 13 | На последней опоре № 30/23 нет коммутационного аппарата РЛНД-10/400 (не предусмотрено проектом) | Проект № 012пр-018-ЭС.2 не предусматривает установку на опоре № 30.23 А10-2+КМ.2 - РЛНД-10/400. |

Объем дополнительных работ:

- Демонтаж провода АС-50/8 в количестве 2970 метров;

- Монтаж провода АС-50/8 в количестве 2970 метров;

- Монтаж сцепной арматуры НКК-1-1Б в количестве 42 штук;

- Монтаж сцепной арматуры ПРТ-7-1 в количестве 10 штук;

- Демонтаж защитной пластиковой трубы Ø 100*4 мм в количестве 3 метров;

- Монтаж защиты из уголка 80*80*8 в количестве 3 метров;

- Монтаж хомутов на опоре А10-2+КМ.2 в количестве 3 штук;

- Монтаж заземляющего проводника из круг Ø 10 мм в количестве 2 штук;

- Монтаж заземляющего проводника из круг Ø 16 мм в количестве 2 штук;