# КВТп - Концевые кабельные заделки

Страница 1 из 2 Концевые заделки предназначены для оконцевания кабелей внутри помещений, а также для наружных установок при условии полной защиты заделки от непосредственного воздействия атмосферных осадков, запыления и солнечных лучей. В настоящее время в эксплуатации находятся несколько типов концевых заделок, которые в период их монтажа являлись самыми надежными, технологичными и предпочтительными из-за наличия материалов и изделий для их монтажа. При ремонте концевых заделок и при монтаже их на вновь монтированных кабельных линиях сейчас предпочтение отдается новым конструкциям концевых заделок с применением термоусаживающих полимерных материалов, эпоксидных компаундов и самосклеивающихся лент, а при их отсутствии еще находят применение старые конструкции, такие, как битумные воронки и др. Концевые кабельные заделки в термоусаживаемых полиэтиленовых перчатках марки КВТп предназначены для оконцевания трех- и четырехжильных силовых кабелей с бумажной изоляцией до 1 кВ. Общий вид заделки КВТп представлен на рис. 1, а перчаток — на рис. 2. В табл. 6 указаны маркоразмеры заделок и размеры перчаток, а в табл. 7 — необходимые материалы и изделия для монтажа заделок. Концевые заделки типа КВЭ с эпоксидным корпусом, которые за последние годы широко применяются как при монтаже, так и при ремонте кабелей с бумажной изоляцией, имеют следующие исполнения: КВЭтв — с термоусаживаемыми поливинилхлоридными трубками; КВЭт — с трехслойными трубками (средний слой — из полиэтилена, внутренний и наружный — из поливинилхлорида); КВЭн — с трубками из наиритовой резины. Рис. 1. Конструкция концевой заделки КВТп в термоусаживаемой полиэтиленовой перчатке: 1 — термоусаживаемая перчатка, 2 — термоусаживаемая трубка; 3 — термоусаживаемая манжета; 4 — герметизирующий клей-расплав ГИПК-14-17 Рис. 2. Общий вид термоусаживаемых полиэтиленовых перчаток: а — для трехжильного кабеля; б — для четырехжильного; 1 — перчатка; 2 — герметизирующий клей-расплав ГИПК-14-17 Таблица 6 Маркоразмеры заделок КВТп и размеры перчаток Маркоразмер заделки; Сечение жил, мм2, при напряжении кабеля, 1 кВ; Размеры перчаток, мм (рис. 2). L; D (В); d. 3КВТп-1 3КВТп-2 4КВТп-1, 4КВТп-2; 16—70 95—240 16—70 95—185; 140 160 140 160; 50/15 76/21 50/17 70/26; 21/7 33/11 21/6 33/10. Примечание Для термоусаживаемых перчаток в числителе приведен внутренний диаметр в состоянии поставки, в знаменателе -- после усадки в свободном состоянии Таблица 7. Материалы и изделия для монтажа заделок ЗКВТп и 4КВТп Материал или изделие; Расход на заделку. 3КВТп-1; ЗКВТп-2; 4КВТП-1; 4КВТП-2. Перчатка, шт:. трехпалая-1; 1; —; —; —. трехпалая-II; —; 1; —; —. четырехпалая-1; —; —; 1; —. четырехпалая- II; —; —; —; 1. Манжеты, шт:. 21/7; 3; —; 4; 1. 36/12; —; 3; —; 3. 40/20; 1; —; 1; —. 60/30; —; 1; —; 1. Трубки термоусаживаемые (на 20 комплектов), м:. 14/7; 10; —; 25; —. 20/10; 55; 10; 55; 25. 30/15; —; 55; —; 55. Жир паяльный, кг; 0,025; 0,025; 0,025; 0,025. Бязь хлопчатобумажная размером 0,16 м2, сорт 1-й № 1, шт.; 1; I; 1; 1. Провод заземления сечением. жилы, м:. 16 мм2; I; __; 1; __. 25 мм2; __; 1; _; I. Припой, кг:. ПОС 40; 0,09; 0,1; 0,09; 0,1. А; 0,2; 0,25; 0,2; 0,25. Проволока диаметром 1 — 1,4 мм, м; 2,5; 3,5; 2,5; 3,5. Шнур асбестовый диаметром; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1. 3 мм, кг. Нитки суровые, кг; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01. Ветошь обтирочная 625, кг; 0,5; 0,5; 0,5; 0,5. Лента изоляционная поливинилхлоридная ПВХ шириной 20 мм, толщиной 0,3 мм, кг; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05.