	Ограничители импульсных перенапряжений на основе варисторов
   
PIV

[image: image7.jpg]


[image: image8.png]


[image: image9.jpg]


[image: image10.png]



[image: image11.jpg]


[image: image12.png]





 

[image: image1.png]




 HYPERLINK "http://www.hakel.ru/info.phtml?id=6&type=1&type1=1&type2=2&type3=1" \l "#" схема подключения для системы TN-C
[image: image2.png]




 HYPERLINK "http://www.hakel.ru/info.phtml?id=6&type=1&type1=1&type2=2&type3=1" \l "#" схема подключения для системы TN-S
[image: image3.png]




 HYPERLINK "http://www.hakel.ru/info.phtml?id=6&type=1&type1=1&type2=2&type3=1" \l "#" схема подключения для системы TT
[image: image4.png]




 HYPERLINK "http://www.hakel.ru/info.phtml?id=6&type=1&type1=1&type2=2&type3=1" \l "#" схема подключения для системы IT
 



УЗИП серии PIV соответствуют I классу, согласно ГОСТ Р 51992-2002 (МЭК 61643-1-98). Применяются в низковольтных системах распределения электроэнергии в пределах 0А(В) - 1 зон молниезащиты (в соответствии с МЭК 1312-1 и CO-153-34.21.122-2003), главным образом, при кабельном вводе и имеют в своем составе мощные варисторы . УЗИП этой серии устанавливаются во вводные щиты и используются в распределительных сетях типа TNC, TNS, а также IT и TT. Все УЗИП снабжаются внутренними терморасцепителями, которые срабатывают при повреждении (перегреве) варисторов. Индикация состояния расцепителей осуществляется с помощью сигнальной кнопки красного цвета расположенной на корпусе устройства, а также с помощью дистанционной сигнализации (переключением «сухих» контактов) для ограничителей PIV *DS.


[image: image13.png]



Тип

 

PIV 120

PIV 230

PIV 400

PIV 500

PIV 720

PIV 120
DS

PIV 230
DS

PIV 400
DS

PIV 500
DS

PIV 720
DS

Класс ограничителя в соотв. с МЭК 61643-1

 

I

Номинальное рабочее напряжение

UN 

120B

230В

400В

500В

720В

Максимальное рабочее напряжение 

UC 

144В

275В

480В

600В

865В

Макс. импульс. разрядный ток (10/350)

Iimp 

10kA

Коммутируемый заряд

Q

5As

Удельная энергия W/R

 

25кДж/Ом

Уровень защиты при Iimp 

Up 

<950В

<1000В

<1600В

<2100В

<3200В

Макс. импульс.разрядный ток (8/20)

Imax 

100 kA

Уровень защиты при In = 50 kA (8/20) 

Up 

<1kВ

<2kВ

<3kВ

<4kВ

Время срабатывания

tA 

 

<25ns

Рекомендуемый ток защитн. предохранителя

 

250AgL/gG

Допустимый ток короткого замыкания

IP 

80kA ef

Рабочая температура 


-40 - +80oC

Рекомендуемое сечение присоединяемых 

 

6- 25мм2 (жесткий одножильный)

проводов

 

6- 16мм2 (гибкий многожильный)

Степень защиты в соответствии с МЭК 529

 

IP20

Материал корпуса

 

SLOVAMID 6FRC2

Монтаж

 

35мм DIN рейка

Контакты дистанционной сигнализации (для PIV*DS)

 

электрическая прочность

3,75 кВэфф 

сопротивление изоляции

2 x 107 

макс. коммутируемый ток 

~ 0,5A

макс. коммутируемое напряжение

~ 250V

Масса

 

130г.

145г.

230г.

372г.

420г.

Номер по каталогу

 

10048
10049

10006
10020

10014
10024

10010
10025

10016
10027



	
	[image: image5.png]



[image: image6.png]






Информацию о наличии предлагаемых товаров на складе, а также о действующих ценах  Вы можете получить по телефонам (495) 727-08-36, (495) 113-33-18, либо направив запрос по электронной почте ezop@ezop.ru с пометкой «для отдела продаж».

