Виды прокладок кабельных линий
Кабельные линии прокладывают: в земляных траншеях, спе​циальных кабельных сооружениях, на эстакадах, в галереях, от​крыто по стенам зданий и сооружений, в трубах, во внутрицеховых помещениях промышленных предприятий, а также коллекто​рах — подземных сооружениях, предназначенных для прокладки в них кабелей совместно с линиями связи и другими коммуника​циями (рис. 7.2...7.11).

Наиболее дешевый способ канализации электроэнергии — раз​мещение кабелей в траншее (см. рис. 7.2). Такой способ не требует большого объема строительных работ и создает хорошие условия для охлаждения кабелей. Недостаток этого способа — возможность механических повреждений кабелей во время различных раско​пок, проводимых при эксплуатации сооружений. В траншеях кабе​ли прокладывают на глубине не менее 0,7 м на трассах, не загру​женных другими подземными и надземными коммуникациями. В одной траншее размещают не более шести кабелей.

При пересечении с железнодорожными путями и проездами в стесненных местах, на участках вероятного разлива расплавлен​ного металла и в районах с интенсивными блуждающими токами или грунтами с особой степенью агрессивности применяют про​кладку кабелей в блоках.

На территории энергоемких промышленных предприятий при более 20 кабелей, идущих в одном направлении, применяют про​кладку в туннелях. Такая прокладка обеспечивает надежную рабо​ту кабельных линий, но имеет самую высокую стоимость стро​ительной части.
[image: image1.png]OxpaHHasi 30Ha




Рис. 7.2. Прокладка кабелей в траншее:

1 — кабель связи; 2 — кирпич для защиты от механических повреждений; 3 — мягкий грунт для подсыпки; 4 — кабели до 35 кВ; 5 — кабели до 10 кВ; 6 — контрольные кабели
На предприятиях, насыщенных различными подземными ком​муникациями, территориях с грунтовыми условиями, неблагоприятно действующими на кабели, в районах вечной мерзлоты прокладку кабелей производят на эстакадах или в галереях.

Открыто по стенам сооружений и зданий кабели прокладыва​ют в тех случаях, когда строительные конструкции выполнены из несгораемых материалов, а в помещениях нет пожаро- и взрыво​опасных зон.

Нормируемые расстояния между коммуникациями и кабелями при прокладке их в траншее приведены на рис. 7.3. Ширина тран​шеи по дну для одного кабеля определяется удобством производ​ства земляных работ и составляет 0,2 м при напряжении до 1 кВ. Ширина траншеи по верху зависит от ее глубины и угла есте​ственного откоса грунта.

Вводы кабелей в здания (см. рис. 7.4) и их проходы из траншей в кабельные сооружения выполняют в трубах (табл. 7.10), концы которых выступают из стены здания (сооружения) в траншею, а при наличии отмостки — за линию последней не менее чем на 0,6 м. Для предохранения от проникновения воды из траншеи в местах прохода труб накладывают гидроизоляцию, после прокладки ка​белей входные отверстия труб уплотняют кабельной пряжей, об​мазанной водонепроницаемой глиной, а кабель засыпают грун​том и защищают кирпичами сверху.
[image: image2.png]



Рис. 7.3. Нормативные расстояния от коммуникаций и параллельно про​кладываемых кабелей в траншеях:

а — до фундамента здания; б — до трубопровода; в — до теплотрассы; г — до электрифицированной железной дороги; 1 — кабельная траншея; 2 — трубо​провод; 3 — теплопровод; 4 — электрифицированная железная дорога; А — нор​мируемое расстояние в зависимости от вида инженерного сооружения (трамвай,

электричка и т.д.)
[image: image3.png]



Рис. 7.4. Ввод кабелей из траншеи в здание или кабельное сооружение:

а — при непроседающем грунте; б — при проседающем грунте; 1 — гидроизо​ляция; 2 — труба; 3 — отверстие; 4 — кабель; 5 — грунт; б — кирпич;  7 — стена
Таблица 7.10 Трубы для прокладки кабелей
	Характеристика
	Стальная обыкновенная с цилиндрической резьбой*
	Асбестоцементная

	Способ стыкования
	Стальными или чугун​ными муфтами
	Асбестоцементными муфтами, стальными манжетами или в опалубке

	Длина труб**, м
	4... 12 (черных) 4... 8 (оцинкованных)
	2,5 и 3

	Вес 1 м трубы без муфт, кг***
	10,85
	5,1

	Вес одной муфты, кг
	2,3
	1,55


* Защита от коррозии осуществляется асфальтобитумной изоляцией наруж​ной и асфальтовым лаком внутренней поверхности труб.

** Допускается в партии стальных труб до 5% труб длиной 2...4 м, а также производство и выпуск асбестоцементных труб длиной 2 м.

*** Оцинкованные трубы тяжелее неоцинкованных на 3...4 %. Допустимые отклонения по весу для партии стальных труб +8%, а для отдельной стальной трубы +12%.
На кабельных линиях в местах установки соединительных муфт траншею расширяют для образования котлована. Размеры котло​вана в плане определяют с учетом: установки компенсаторов с обеих сторон от муфт для их возможного перемонтажа при экс​плуатации и разгрузки от тяжения кабеля при колебании темпе​ратуры (запас кабеля в компенсаторе 350...400 мм); допустимых расстояний в свету между корпусом муфты и ближайшим кабелем (не менее 250 мм), а также между муфтами на двух расположен​ных рядом кабелях (не менее 2000 мм по длине трассы).
Для блочной кабельной канализации используют железобетон​ные панели марки ПК-2 или ПК-3 с внутренним диаметром от​верстия в панели не менее 90 мм (табл. 7.11). Глубину заложения блоков в земле принимают по местным условиям. Кабельные ко​лодцы (см. рис. 7.5, 7.6) позволяют осуществлять прокладку кабе​лей с однопроволочными жилами сечением до 240 мм2 и установ​ку на них кабельных муфт с защитными кожухами длиной 1250 мм. Высота колодцев не превышает 2100 мм. Различают (см. рис. 7.5): проходные прямые колодцы 2, угловые 4, ответвительные 3, тройниковые и крестовые (соответственно с выходом прямых блоков 1 с трех и четырех сторон). Снаружи кабельные колодцы закрывают люками, внутри оборудуют металлическими лестницами или ско​бами для спуска людей. Расстояние между колодцами принимают не более 150 м.
Таблица 7.11 Железобетонные панели
	Обозначение блока
	Марки кабельной панели
	Число панелей в блоке, шт.
	Общее число в блоке, шт.

	
	
	по гори​зонтали
	по верти​кали
	панелей
	отверстий

	ББ-1/3*
	ПК-3**
	1
	1
	1
	3

	ББ-2/2
	ПК-2
	1
	2
	2
	4

	ББ-2/3
	ПК-2
	1
	3
	3
	6

	ББ-2/4
	ПК-2
	1
	4
	4
	8

	ББ-2/6
	ПК-2
	1
	6
	6
	12

	ББ-2/8
	ПК-2
	1
	8
	8
	16

	ББ-3/3
	ПК-3
	1
	3
	3
	9

	ББ-3/4
	ПК-3
	1
	4
	4
	12

	ББ-3/5
	ПК-3
	1
	5
	5
	15

	ББ-3/6
	ПК-3
	1
	6
	6
	18

	ББ-3/8
	ПК-3
	1
	8
	8
	24

	ББ-4/4
	ПК-2
	2
	4
	8
	16

	ББ-4/5
	ПК-2
	2
	5
	10
	20

	ББ-4/6
	ПК-2
	2
	6
	12
	24

	ББ-5/5
	ПК-2
	1
	5
	10
	25

	
	ПК-3
	1
	5
	10
	10

	ББ-5/6
	ПК-2
	1
	6
	12
	30

	
	ПК-3
	1
	6
	12
	30


* Блок бетонный, одно отверстие по горизонтали, три отверстия по вертика​ли.

** Панель кабельная на 3 и 2 отверстия, каждая длиной 6 м, армированная сеткой из холоднотянутой проволоки.
[image: image4.png]150 m

150 M

150 M

TM

Q "“""""‘ N\

r!,-n S N

"

w ”

-""' &
00L

T2 T2 27220

" ""'/

rf:

'I





Рис. 7.5. Блочная кабельная канализация:

1 — прямой блок; 2 — колодец проходной; 3 — колодец ответвительный; 4 —угловой колодец
[image: image5.png]-

S, PAN .11//—
""""""" 17 //
SXJ- 7o)
yre ’
%!m @ OJ
/ ":-'9‘-'-3

15 I.
120
1000





Рис. 7.6. Детали устройства блоков:

а — деталь стыка железобетонных панелей; б — деталь блока с окрашенной гид​роизоляцией; в — то же, с оклеенной гидроизоляцией; 7 — бетонная подготов​ка; 2 — железобетонные панели; 3 — раствор; 4 — окрашенная гидроизоляция; 5 — оклеечная гидроизоляция; 6 — кирпичная стенка; 7 — кладка из кирпича плашмя; 8 — жгут из пакли, пропитанной горячим битумом; 9 — густой цемент​ный раствор
Кабельные туннели (см. рис. 7.7) монтируют из верхних 7 и нижних 8 блоков различных размеров по высоте Н и ширине В. Закладные детали ^устанавливают в лотковых элементах для креп​ления сборных кабельных конструкций (СКК) 5 и размещения на их полках 10 контрольных 7, силовых 3 кабелей и соединительных муфт 4. Огнестойкие перегородки 2 предназначены для разделе​ния групп кабелей. В специальной зоне 6 предусматривается уст​ройство освещения.

Подземные туннели вне зданий располагаются так, чтобы верх их перекрытия был заглублен на 0,5 м (на охраняемых террито​риях не нормируется).
Кабельные каналы изготовляют из сборных железобетонных лот​ковых элементов 2 (см. рис. 7.8) различной ширины Л и высоты Н.
[image: image6.png](XXX 0.0.0.0.0.0

al LE
[ Pl P Il lllidd \\\\\\\\\\\\\\\v |

b

DD D

[ 1 PV il

0.0.0.0.0.9

mm/I
——

10

' 1020

B





Рис. 7.7. Прокладка кабелей в туннеле из сборных лотковых элементов:

1 — контрольные кабели; 2 — перегородка; 3 — силовые кабели; 4 — муфта; 5 — СКК; 6 — освещение; 7, 8 — блоки; 9 — закладные детали; 10 — полки
[image: image7.png]NN

v

»

IS

X NN
1
—-

B

QO
I/III/II/'II/II//II[//
I

\'





Рис. 7.8. Прокладка кабелей в каналах из сборных лотковых элементов:

7 — основание; 2 — лоток; 3 — закладные детали; 4 — перекрытие; 5 — кабельная конструкция
Габариты каналов рассчитаны на прокладку кабелей сечением жил до 240 мм2 включительно с радиусом изгиба кабелей до 1500 мм.

Прямые участки каналов сооружают из лотковых элементов длиной 6,3 и 0,75 м.

Ответвления от основной трассы выполняют с помощью углов поворотов марки УПК или УК. Для крепления в каналах кабель​ных конструкций 5 предусмотрены закладные детали 3, закрепля​емые в стенах при изготовлении каналов. При сооружении кабель​ных трасс лотковые элементы 2 размещают на основаниях 1 и после прокладки кабелей перекрывают плитами 4. При располо​жении каналов вне зданий поверх плит перекрытия насыпают слой земли толщиной не менее 0,3 м (на охраняемых территориях тол​щина слоя нормируется).

Прокладку контрольных и силовых кабелей сечением 25 мм2 и более, за исключением небронированных кабелей со свинцовой оболочкой, выполняют по кабельным конструкциям. Контрольные небронированные и силовые небронированные кабели сечени​ем 16 мм2 и менее прокладывают преимущественно на лотках (см. рис. 7.9).

Непроходные кабельные эстакады сооружают с пролетами меж​ду опорами 6 или 12 м, в которых можно прокладывать 16, 24 или 40 условных кабелей.

Кабельные проходные эстакады обеспечивают прокладку 64 и 128 условных кабелей. Непроходные и проходные эстакады (см. рис. 7.10) предусматривают двустороннее расположение ка​бельных полок. Проходные эстакады оборудуют входами с лест​ницами через каждые 150 м. Кабельные галереи сооружают одно- и двусторонними (см. рис. 7.11). Они позволяют прокладывать до 48 условных кабелей, защита которых от солнечной радиации обеспечивается покрытием и стенами. Галереи следует разделять на отсеки длиной не более 150 м.
[image: image8.png]\/‘!!!!!!!:\l
o A





Рис. 7.9. Лотки серии НЛ (а) и короба (б)
[image: image9.png]



Рис. 7.10. Прокладка кабелей на эстакадах:

а — непроходные на 40 условных кабелей; б — проходные на 64 условных кабе​ля с металлическими кабельными конструкциями; 1 — опора; 2 — кабельная стойка; 3 — кабельная полка; 4 — силовой кабель; 5 — шпилька; 6 — заземля​ющий проводник; 7 — закладная деталь; 8 — пучок кабелей сечением до 16 мм2; 9 — контрольный кабель; 10 — соединительная муфта; 11 — прогон несущей фермы; 12 — настил; 13 — железобетонная плита; 14 — железобетонная стойка; 75 — поперечная балка (траверса)
[image: image10.png]



Рис. 7.11. Прокладка кабелей в галереях:

а — двусторонних; б — односторонних;  1 — крыша; 2 — боковая панель; 3 — стойка
Кабельные конструкции с закладными подвесками для про​кладки одиночных кабелей изготовляют из швеллеров дли​ной 2000 мм поперечной резкой в мастерских. Закладные подвес​ки при сборке конструкций вставляют в перфорированные отвер​стия стоек узкой стороной хвостовика, затем разворотом на 90° устанавливают в горизонтальное положение.

Кабельные конструкции предварительно собирают в мастерских в блоки транспортабельной длины (до 6 м): настенные и потолоч​ные, объединенные в секции общими связями (прогонами). При установке в монтажной зоне блоков кабельных конструкций суще​ственно сокращаются трудозатраты электромонтажников.
