ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №

на выполнение работ «под ключ»

(разработка рабочей документации, поставка оборудования и материалов, строительство, ПНР)

Объекта: «Электроснабжение временного КПП»

| № | Наименование разделов | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | ООО |
| 2 | МВЗ | МВЗ |
| 3 | Место строительства, район строительства | Площадка строительства |
| 4 | Климатические условия района строительства | - Абсолютная минимальная температура: минус 53,2ºС; - Температура воздуха наиболее холодной пятидневки: минус 47ºС (при обеспеченности 0,92); - Абсолютная максимальная температура: плюс 38,4ºС; - Климатический район - I, Климатический подрайон IД; - Сейсмичность района строительства – 6 баллов согласно карте ОСР-97-А СНиП 2-7-81* |
| 5 | Вид строительства | Новое. Очерёдность строительства определяет Подрядчик. |
| 6 | Назначение Объекта | Электроснабжение временного КПП |
| 7 | Основные технические показатели Объекта | - ВЛИ 0,4 кВ, протяженностью ориентировочно 350 м; - сети освещения на территории КПП; - Система заземления оборудования и ЛЭП. |
| 8 | Режим и график работы | Планируемое время работы оборудования в году: Общее время работы: 8600 ч. (Остановки на проведение дополнительных работ в соответствии с паспортом на Объект). |
| 9 | Перечень основного оборудования Объекта | В составе Объекта предусмотреть, но не ограничиваясь этим, состав сооружений: - Одноцепную ВЛИ 0,4 кВ в соответствии с пп. 7 ТЗ и Приложением 1 выполнить на железобетонных либо деревянных опорах. Провод для ВЛИ 0,4 кВ принять изолированный (СИП-2) с сечением фазной жилы 95 мм2. Подключение ВЛИ 0,4 кВ выполнить к оп.№14 фидер №5 ТП-009-ДСУ2. - на площадке КПП выполнить подключение двух модульных зданий КПП к ВЛИ 0,4 кВ. - на площадке КПП выполнить сеть освещения в соответствии с Приложением 2. Питание сети освещения выполнить от ящика управления освещением. Управление освещением должно осуществляться вручную и автоматически от датчика освещенности. Размещение ящика управления освещением выполнить в здании КПП. Провод для сети освещения принять СИП-4 4х16. Применить светодиодные прожекторы освещения.; - Информационные, диспетчерские знаки и плакаты, знаки безопасности; - Выполнить системы заземления для блочно-модульных зданий КПП. Всё оборудование и материалы, в т.ч. ж/б опоры (СВ-110-5), провод (СИП-2 4х95 и СИП-4 4х16), прожекторы - поставка Подрядчика. |
| 10 | Объём работ Подрядчика | 1. Разработка рабочей документации. 1.1 Выполнение разработки рабочей документации в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных работ. 1.2 Организация и выполнение работ по подготовке и получению всех необходимых исходных данных для разработки рабочей документации, 1.3 Взаимодействие с поставщиками всего поставляемого оборудования в части получения исходных данных для разработки рабочей документации, приёмки оборудования, подготовки к строительно-монтажным, пусконаладочным работам, комплексному опробованию, а также другим работам, влияющих на строительство Объекта. 1.4. Разработка документации для эксплуатации Объекта (п.14 ТЗ). 2. Управление процессом строительства Объекта. 2.1 Разработка детального (общего и месячно-суточного) графика выполнения работ, уточняющего, но не превышающего сроки п.15 данного ТЗ. 2.2 Взаимодействие и оперативное руководство поставщиками всего оборудования при проведении строительно-монтажных, пусконаладочных работ, комплексного опробования, а также других работ, прямо в ТЗ не упомянутых, но необходимых для достижения Результата работ. 2.3 Подготовка ППР перед началом работ, включающего, в т.ч. мероприятия по организации работ с минимальными перерывами электроснабжения потребителей. 3. Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы на Объекте. Поставка Оборудования, материалов. 3.1 Объём работ: - поставка материалов и оборудования на Объект для выполнения работ; - организация временных сетей для обеспечения нужд строительства; - строительство и монтаж необходимых систем и оборудования (п.9 ТЗ); - строительство временных сетей для подачи электрической энергии для СМР и ПНР; - подключение оборудования и систем (п.9 ТЗ) к существующим инженерным сетям; - строительство временных зданий и сооружений, необходимых для организации проживания и питания персонала подрядчика, а также, для складирования материалов и оборудования на время производства работ; - организация охраны места выполнения работ и мест складирования материалов и оборудования; - обеспечение электроэнергией на время выполнения строительно-монтажных работ; - пусконаладочные работы и испытания всего комплекса смонтированного оборудования и систем. Комплексное опробование всего смонтированного оборудования и систем с существующими электрическими сетями. 3.2 Выполнение прочих поставок оборудования и материалов, строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ, прямо не указанных в данном приложении, но необходимость в которых выявится в процессе разработки рабочей документации, строительства и сдачи объекта в эксплуатацию Объекта «под ключ». 3.3 Подготовка необходимой приёмосдаточной, в т.ч. разрешительной и исполнительной документации в соответствии с требованиями НТД |
| 11 | На площадке Заказчиком обеспечивается: | Технический надзор на соответствие рабочей документации и качеству выполняемых работ. |
| 12 | Основные требования к Оборудованию Объекта, поставляемого Подрядчиком | Все оборудование и устройства должны иметь паспорта, руководства по монтажу, пусконаладке и эксплуатации, сертификаты соответствия и в случаях, предусмотренных законодательством, разрешение на применение Ростехнадзора. |
| 13 | Требования к режиму работы Объекта | Работа Объекта – непрерывная, круглосуточная, круглогодичная с остановками на обслуживание отдельного оборудования в соответствии с регламентом. Обслуживание производится ОВБ (оперативно выездными бригадами). |
| 14 | Требования к Документации | Вся документация для эксплуатации Объекта должна быть разработана Подрядчиком и представлена на русском языке: - технические условия на погрузку/разгрузку и транспортировку всего оборудования и материалов Объекта; - технические паспорта на всё оборудование Объекта; - компоновочные (сборочные) чертежи всего оборудования Объекта (с габаритными, установочными и присоединительными размерами) со спецификациями; - структурные, принципиальные, вторичные, монтажные электрические схемы всех систем объекта со спецификациями; - инструкции по эксплуатации всего оборудования Объекта; - исполнительная документация. Вся документация передается Заказчику в бумажном варианте – 1 экз., и 1 экземпляр на электронном носителе. |
| 15 | Срок выполнения работ | 2 месяца с момента заключения договора |
| 16 | Сроки строительства | Начало: апрель 2022г. Конец: июнь 2022г. |
| 17 | Приложения | - Предварительный план трассы ВЛИ 0,4 кВ - План размещения опор и сетей освещения на площадке КПП |
| 18 | Требования к техническому предложению | Техническое предложение должно содержать: - Укрупнённый график выполнения работ; - Подтверждение, что объём работ по техническому предложению соответствует требованиям данного задания. - Перечень и квалификацию персонала, который будет привлечен при выполнении работ; - Перечень машин и механизмов, которые будут задействованы для выполнения работ; - Сведения об опыте выполнения аналогичных работ с указанием объекта и Заказчика (приложить отзывы Заказчиков); - Копии свидетельств, лицензий, аттестаций на осуществление видов деятельности. |
| 19 | Требования к коммерческому предложению | Коммерческое предложение должно содержать: - Стоимость выполнения работ в соответствии с п.10 ТЗ, в т.ч. работ по разработке рабочей документации; - Стоимость материалов и оборудования с учётом доставки до места выполнения работ; - Локальные ресурсные сметные расчёты стоимости работ; - Расчёт стоимости перебазировки машин, механизмов и оборудования к месту выполнения работ и обратно. |