6.6. Последовательность проведения монтажа (указываемые позиции по чертежу Э386.00.00.000 МЧ).

- собрать искровой промежуток, для чего на оконцевателях изолятора ЛК 70/35 (2),   используя планки (13), болты (16), гайки (19), шайбы (23, 27) закрепить электроды (11) (см. рис.1, сечение Б). Электроды должны быть расположены напротив друг друга (см.монтажный чертеж). Расстояние между ними должно составлять 200+40 мм для обеспечения разрядных характеристик искрового промежутка. Для обеспечения надежной электрической связи между элементом ОПН (1) и искровым промежутком на верхнем оконцевателе закрепить соединение кабельное (6), используя свободное отверстие на экране оконцевателя изолятора ЛК (см. рис.1);

- на нижнем фланце элемента ОПН при помощи болтов (17), гаек (20), шайб (24, 28) закрепить плиту (4).

- При помощи болтов (17), гаек (20), шайб (24, 28) закрепить элемент ограничителя на штанге (3) момент затяжки гаек 12 Нм, проводник заземляющий (7) закрепить на штанге, используя болт (14) и шайбы (23, 27). Петля, расположенная на плите, должна находиться со стороны штанги (3), согласно сечению В;

- При помощи оси (12), гайки (21), шплинта (30) закрепить, собранный на изоляторе ЛК, искровой промежуток на нижнем фланце элемента ОПН (сечение З-З).

- На нижнем оконцевателе изолятора ЛК 70/35 (2) закрепить зажим поддерживающий (8) (сечение Б). При помощи болта (14), шайб (23, 27) закрепить соединение кабельное (6) на нижнем фланце элемента ОПН (см. сечение В1);

- обмотав проводник заземляющий (7) вокруг штанги (3), поднять собранную конструкцию за штангу (3) на траверсу. Расположив штангу (3) на траверсе, закрепить её при помощи уголков (9,10), скоб (5), гаек (21), шайб (25, 29) (см. сечение Е-Е, Ж-Ж, рис.1).

- Закрепить проводник заземляющий (7) на уголке (9);

- при помощи зажима поддерживающего (8) закрепить искровой промежуток на шлейфе;

- перемещая штангу вдоль тела траверсы добиться такого расположения элемента ОПН (1) и изолятора ЛК 70/35 (2), при котором угол между ними находился в диапазоне 100º ÷ 150º. Произвести окончательную затяжку гаек (21), момент затяжки 80 Нм.