Перечень  оборудования блока №1,2

подлежащих регистрации в Ростехнадзоре и на АТЭС.

| № | Наименование | Параметры, описание. | Кол-во на 2 блока | Место регистра- ции. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел-утилизатор типа ПК-69. | Е-99,6/14,5-7,71/0,55-545/212 Паропроизводительность контура ВД: 99,59 т/ч Паропроизводительность контура НД: 13,74 т/ч Температура пара ВД на выходе: 545 0С Температура пара НД на выходе: 212 0С Давление пара ВД на выходе: 7,708 МПа Давление пара НД на выходе: 0,588 МПа | 4 | В Ростехнадзоре. |
| 2 | Подогреватель сетевой воды горизонтальный типа ПСГ-1400-0,3-1,6. Группа 2 ПБ 03-576-03 | Траб. стенки пар = 220 0С; Рраб. пар = 0,3 МПа; Обьем = 18,7 м3. Траб. стенки вода = 150 0С; Рраб. вода = 1,6 МПа; Обьем = 12,9 м3. | 4 | В Ростехнадзоре. |
| 3 | Трубопроводы острого пара. Категория I.2 ПБ 10-573-03 | Ø325×38; Ø273×32; Ø133×20; Т=545 0С, Р=7,71 МПа. | 4 | В Ростехнадзоре. |
| 4 | Трубопроводы низкого давления. Категория IV. ПБ 10-573-03 | Ø219×6; Ø426×9; Т=212 0С, Р=0,55 МПа. | 4 | В Ростехнадзоре. |
| 5 | Сбросной паропровод от БРОУ ВД в конденсатор. Категория III. ПБ 10-573-03 | Ø630×12; Ø426×10; Т=256 0С, Р=1,4 МПа. | 4 | В Ростехнадзоре. |
| 6 | Сбросной паропровод от БРОУ НД в конденсатор. Категория IV. ПБ 10-573-03 | Ø325×6; Ø530×8; Т=144 0С, Р=0,3 МПа. | 4 | В Ростехнадзоре. |
| 7 | Трубопроводы сетевой обвязки ПСГ-1, ПСГ-2. Категория IV. ПБ 10-573-03 | Ø630×12; Ø530×8; Т=70÷115 0С, Р=1,6 МПа. | 2 | В Ростехнадзоре. |
| 8 | Трубопроводы сетевой обвязки ПСВ. Категория IV. ПБ 10-573-03 | Ø426×10; Ø530×8; Т=70÷115 0С, Р=1,6 МПа. | 2 | В Ростехнадзоре. |
| 9 | Трубопроводы прямой сетевой воды на эстакаду. Категория IV. ПБ 10-573-03 | Ø630×12; Т=115 0С, Р=1,6 МПа | 2 | В Ростехнадзоре. |
| 10 | Трубопроводы дренажей, воздушников и продувок острого пара. Категория I.2 ПБ 10-573-03 | Ø28×3; Ø28×4,5; Ø76×12; Ø76×9; Т=545 0С, Р =7,71 МПа | 2 | На АТЭС. |
| 11 | Трубопроводы дренажей, воздушников и продувок паропроводов низкого давления. Категория IV ПБ 10-573-03 | Ø25×2; Ø32×2; Ø38×2; Ø57×2,5; Ø89×3; Ø89×5; Т=212 0С, Р =0,56 МПа | 2 | На АТЭС. |
| 12 | Паропроводы к РОУ ВД для снабжения паром ПСВ. Категория I. 2 ПБ 10-573-03 | Ø273×32; Т=545 0С, Р=7,71 МПа | 2 | В Ростехнадзоре. |
| 13 | Общестанционная магистраль пара С.Н. 0,56 МПа на ПСВ. Категория IV. ПБ 10-573-03 | Ø720×9; Т=212 0С, Р =0,56 МПа | 1 | В Ростехнадзоре. |
| 14 | Трубопровод питательной воды на впрыск в БРОУ ВД и РОУ ВД. Категория II. 2 ПБ 10-573-03 | Ø108×6; Ø89×6; Ø76×3,5; Т=160 0С, Р=6,54 МПа | 2 | В Ростехнадзоре. |
| 15 | Паропроводы к РУ для снабжения паром ПСВ. Категория IV. ПБ 10-573-03 | Ø325×6; Т=212 0С, Р=0,56 МПа | 2 | В Ростехнадзоре. |
| 16 | Паропроводы от РУ в общестанционный коллектор для снабжения паром ПСВ. Категория IV. ПБ 10-573-03 | Ø325×6; Т=212 0С, Р=0,56 МПа | 2 | В Ростехнадзоре. |
| 17 | Общестанционная магистраль пара собственных нужд 0,56 МПа. Категория IV. ПБ 10-573-03 | Ø219×6; Т=212 0С, Р=0,56 МПа | 1 | В Ростехнадзоре. |
| 18 | Паропроводы разогрева БНД. Категория IV. ПБ 10-573-03 | Ø76×3; Ø108×4,5; Ø159×4,5; Т=212 0С, Р=0,56 МПа | 2 | В Ростехнадзоре. |
| 19 | Паропровод на деаэратор подпитки теплосети. Категория IV. ПБ 10-573-03 | Ø108×4,5; Ø159×4,5; Т=212 0С, Р =0,56 МПа | 1 | В Ростехнадзоре. |
| 20 | Паропровод на пропарку баков дизельного топлива. Категория IV. ПБ 10-573-03 | Ø57×2,5; Т=212 0С, Р =0,56 МПа | 1 | На АТЭС. |
| 21 | Паропровод низкого давления к общестанционной магистрали пара собственных нужд 0,56 МПа. Категория IV. ПБ 10-573-03 | Ø159×4,5; Т=212 0С, Р =0,56 МПа | 2 | В Ростехнадзоре. |
| 22 | Подогреватель сетевой воды вертикальный ПСВ-650-6-20 Категория ? ПБ 03-576-03. | Траб. стенки пар = ? 0С; Рраб. пар = ? МПа; Обьем = ? м3. Траб. стенки вода = ? 0С; Рраб. вода = ? МПа; Обьем = ? м3. | 2 | ? |
| 23 | Конденсатор КП-3000-2. | F= 3000 м2 Wохл. воды = 13000 м3/ч | 2 | На АТЭС. |
| 24 | Охладитель конденсата сетевых подогревателей GXD-060-H-7-S-173 | Траб. стенки = 115 0С; Р = 1,82 МПа; Т = 70÷115 0С; Р = 1,6 МПа; | 2 | На АТЭС. |
| 25 | Расширитель непрерывной продувки ВД СП-1,5У Категория IV ПБ 03-576-03. | Трасч. стенки=184 0С; Ррасч.=1,0 МПа; Обьем = 0,4 м 3. | 4 | На АТЭС. |
| 26 | Расширитель периодической продувки СП-5,5У Категория IV ПБ 03-576-03. | Трасч. стенки=115 0С; Ррасч.=0,07 МПа; Обьем = 4,2 м3. | 4 | На АТЭС. |
| 27 | Расширитель дренажей машзала (РДВНД) СП-5,5У Категория IV ПБ 03-576-03. | Трасч. стенки=127 0С; Ррасч.=0,15 МПа; Обьем = 5,5 м3. | 2 | На АТЭС. |
| 28 | Охладитель грязного конденсата М10-BFM | Т = ? 0С; Р = ? МПа. Т = 44 0С; Р = 1,0 МПа. | 2 | На АТЭС. |
| 29 | Охладитель пара уплотнений ОПУ-18-2 Группа 3 ПБ 03-576-03 | Траб. стенки пар = 450 0С; Рраб. пар = 0,1 МПа (абс.) Обьем = 0,232 м3. Рраб. вода = 2,5 МПа; Обьем = 0,129 м3. | 2 | В Ростехнадзоре. |
| 30 | Подогреватель исходной воды M10-MFM | Т = 5÷20 0С; Р = 0,55 МПа. Т = 70 0С; Р = 1,6 МПа. | 6 | На АТЭС. |
| 31 | Подогреватель исходной воды системы орошения градирни M10-MFM | Т = 5÷20 0С; Р = 0,55 МПа. Т = 70 0С; Р = 1,6 МПа. | 4 | На АТЭС. |
| 32 | Паропровод нерегулируемого отопительного отбора к ПСГ-1 Категория IV. ПБ 10-573-03 | Ø1020×10; Ø820×9; Т=183 0С, Р=0,18 МПа | 2 | В Ростехнадзоре. |
| 33 | Паропровод регулируемого отопительного отбора к ПСГ-2. Категория IV. ПБ 10-573-03. | Ø325×6; Ø530×8; Ø630×8; Ø820×9; Ø1020×10; Т=193 0С, Р=0,25 МПа | 2 | В Ростехнадзоре. |
| 34 | Паропровод на обогрев фланцев и шпилек. Категория I. 2 ПБ 10-573-03. | Ø28×3; Ø57×3,5; Т= 545 0С; Т= 510 0С; Р= 7,75 МПа; Р= 0,82 МПа | 2 | На АТЭС. |
| 35 | Всасывающие трубопроводы сетевых насосов. Категория V В. ПБ 03-585-03 | Ø630×12; Ø530×8; Т= 700С, Р= 0,4 МПа | 2 | На АТЭС. |
| 36 | Напорные трубопроводы сетевых насосов. Категория V В. ПБ 03-585-03 | Ø630×12; Ø530×8; Ø426×10; Т= 700С, Р= 1,6МПа | 2 | На АТЭС. |
| 37 | Трубопроводы сетевой воды к охладителю конденсата. Категория V В. ПБ 03-585-03 | Ø325×6; Ø219×6; Т= 70 0С, Р= 1,6 МПа | 2 | На АТЭС. |
| 38 | Трубопроводы сетевой воды водо-водяного теплообменника. Категория IV. ПБ 10-573-03 | Ø219×7; Ø159×5; Т= 70÷115 0С, Р= 1,6 МПа | 2 | В Ростехнадзоре. |
| 39 | Трубопровод подпитки теплосети. Категория V В. ПБ 03-585-03 | Ø89×3,5; Ø108×4; Ø133×4; Т= 70÷90 0С; Т= 104 0С; Р= 0,3 МПа; Р= 0,6 МПа; Р= 0,1 МПа | 1 | На АТЭС |
| 40 | Трубопровод основного конденсата. Категория V В. ПБ 03-585-03 | Ø76×3; Ø89×3,5; Ø159×5; Ø219×7; Ø273×8; Т = 850С; Р = 1,82 МПа | 2 | На АТЭС |
| 41 | Коллектор дренажей низкого давления РДВНД. Категория IV ПБ 10-573-03 | Ø219×9; Т= 212 0С; Р= 0,56 МПа. | 2 | В Ростехнадзоре. |
| 42 | Коллектор дренажей высокого давления РДВНД. Категория I.2 ПБ 10-573-03 | Ø219×9; Т= 545 0С; Р= 7,71 МПа. | 2 | В Ростехнадзоре. |
| 43 | Паровая турбина Т-48/62-7,4/0,12. | Т= 5400С; Р = 7,4 МПа. | 2 | На АТЭС. |
| 44 | Трубопровод пара к заднему уплотнению турбины. Категория VI. ПБ 10-573-03. | Ø38×2,5; Ø57×3; Ø76×3; Т = 212 0С; Р = 0,485 МПа. | 2 | На АТЭС |
| 45 | Трубопровод пара к переднему уплотнению турбины. Категория I. 2 Категория I. 3 ПБ 10-573-03. | Ø28×3; Ø28×4,5; Ø76×7; Т = 545 0С; Т = 500 0С; Р = 7,75 МПа; Р = 0,485 МПа; Р = 0,1 МПа. | 2 | На АТЭС |
| 46 | Трубопровод пара к переднему уплотнению турбины. Категория I. 3 ПБ 10-573-03. | Ø28×3; Ø57×3,5; Ø76×7; Ø133×11; Ø159×8; Ø273×13; Т = 3600С; Т = 5000С; Р = 0,1МПа. | 2 | В Ростехнадзоре. |
| 47 | Трубопровод отсоса паровоздушной смеси от крайних уплотнений и штоков. Категория VI. ПБ 10-573-03. | Ø14×2; Ø16×2,5; Ø25×2; Ø57×3; Ø76×3; Ø89×3,5; Ø108×4; Т = 507 0С; Т = 400 0С; Т = 380 0С; Т = 295 0С; Т = 134 0С; Р = 0,098 МПа. | 2 | На АТЭС. |
| 48 | Трубопровод подачи пара к эжекторам. Категория VI. ПБ 10-573-03. | Ø14×2; Ø25×2; Ø32×2,5; Ø57×3; Ø76×3; Ø89×3,5; Ø108×4,5; Т = 2120С; Р = 0,485 МПа. | 2 | На АТЭС. |
| 49 | Трубопровод промввода пара в турбину. Категория VI. ПБ 10-573-03. | Ø273×6; Ø325×6;Ø426×9; Т = 2120С; Р = 0,485 МПа. | 2 | В Ростехнадзоре. |
| 50 | Трубопровод отсоса паровоздушной смеси из ПСГ-1 и ПСГ-2. Категория IV ПБ 10-573-03 | Ø18×2; Ø25×2,5; Ø38×2,5; Ø57×3; Ø89×3,5; Ø108×4,5; Ø133×4; Т = 1310С; Т = 138; Р = 0,18 МПа; Р = 0,25 МПа; | 2 | В Ростехнадзоре. |
| 51 | Трубопровод конденсата греющего пара после СЛН. Категория IV ПБ 10-573-03 | Ø89×3,5; Ø159×5;Ø 219×7; Ø 273×8; Т = 1150С; Р = 1,82 МПа; Р = 2,0 МПа. | 2 | В Ростехнадзоре. |
| 52 | Трубопровод слива конденсата из ПСГ-2 в ПСГ-1 и в расширитель дренажей. Категория IV ПБ 10-573-03 | Ø25×2,5; Ø38×2,5; Ø57×3; Ø159×4,5; Ø219×6; Т = 1310С; Р = 0,18 МПа. | 2 | В Ростехнадзоре |
| 53 | Дымовая труба. | Н=43 м. Ø5000 мм | 4 | На АТЭС. |
| 54 | Конденсатосборники ПСГ-1,2. СКГ-3,6-0,3. Группа 4 ПБ 03-576-03 | Траб. стенки = 200 0С; Рраб. = 0,3 МПа; Обьем = 3,6 м3 | 4 | В Ростехнадзоре |
| 55 | Деаэратор подпитки теплосети Группа 4 ПБ 03-576-03 | Т = 105 0С; Р = 0,12 МПа. Обьем = 15 м3 | 1 | В Ростехнадзоре |
| 56 | Пластинчатый теплообменник расхолаживания химочищенной воды перед БПТС | Тподп. воды = 104 0С; Рподп. воды = 0,1 МПа. ТХОВ = 20 0С; РХОВ = 0,56 МПа. | 1 | На АТЭС. |
| 57 | Перепускные трубы пара высокого давления к ПТ. Категория I.2 ПБ 10-573-03 | Ø16×2,5; Ø28×3;Ø 273×22; Т = 5450С; Р = 7,75 МПа. | 4 | В Ростехнадзоре |
| 58 | Трубопровод слива из РПП в БСК. Категория V В. ПБ 03-585-03 | Ø219×6; Т = 100 0С; Р = 0,1 МПа. | 4 | На АТЭС. |
| 59 | Трубопровод слива и перелива из котла. Категория V В. ПБ 03-585-03 | Ø89×3; Ø219×6; Т = 95 0С; Р = 0,1 МПа. | 4 | На АТЭС. |
| 60 | Трубопровод всаса НБСК. Категория V В. ПБ 03-585-03 | Ø159×4,5; Т = 95 0С; Р = 0,1 МПа. | 4 | На АТЭС. |
| 61 | Напорный трубопровод НБСК в БГК. Категория V В. ПБ 03-585-03 | Ø108×4,5; Т = 95 0С; Р = 1,6 МПа. | 4 | На АТЭС. |
| 62 | Трубопровод аварийного слива с маслобака смазки ГТ. Категория IV Б. ПБ 03-585-03 | Ø159×4,5; Т = 40 0С; Р = 0,04 МПа. | 4 | На АТЭС. |
| 63 | Трубопровод аварийного слива с маслобака смазки ПТ. Категория IV Б. ПБ 03-585-03 | Ø159×4,5; Т = 40 0С; Р = 0,04 МПа. | 2 | На АТЭС. |
| 64 | Маслопроводы системы регулирования ПТ. Категория IV Б. ПБ 03-585-03 | Ø32×2; Ø57×3; Ø89×3,5; Ø108×4; Ø219×7; Т = 40 0С; Р = 0,1÷0,6 МПа. | 2 | На АТЭС. |
| 65 | Трубопровод циркуляционной воды от градирни к конденсатору. Категория V В. ПБ 03-585-03 | Ø1420×14; Т = 41 0С; Р =0,6 МПа. | 4 | На АТЭС. |
| 66 | Трубопровод циркуляционной воды от конденсатора к градирне. Категория V В. ПБ 03-585-03 | Ø1420×14; Т = 50 0С; Р =0,6 МПа. | 4 | На АТЭС. |
| 67 | Трубопроводы пусковой продувки пароперегревателя В.Д. Категория II В ПБ-03-585-03 | Ø133×20; Т= 545 0С; P = 7,71 МПа. | 4 | На АТЭС. |
| 68 | Трубопроводы опорожнения циркуляционных водоводов. Категория V В ПБ-03-585-03 | Ø 57×3; Ø 89×3,5; Ø 108×4; Ø 133×4; Т= 30÷50 0С; P = 0.06÷0,6 МПа. | 2 | На АТЭС. |
| 69 | Трубопровод всаса конденсатных насосов. Категория II В ПБ-03-585-03 | Ø 25×2,5; Ø 57×3; Ø 219×6; Ø 325×6; Т= 85 0С; P = 0,0035 МПа | 2 | На АТЭС. |
| 70 | Трубопровод слива конденсата из эжекторов и ОПУ. Категория V В ПБ-03-585-03 | Ø 14×2; Ø 25×2,5; Ø 32×2,5; Ø 108×4,5; Т = 100 0С; P = 0,0 МПа; | 2 | На АТЭС. |
| 71 | Трубопровод впрыска основного конденсата в ДУУ и переходный патрубок. Категория IV В ПБ-03-585-03 | Ø 25×2; Ø 32×2; Ø 45×2,5; Ø 57×3; Ø 89×3,5; Ø 108×4; Т = 85 0С; P = 1,82 МПа; | 2 | На АТЭС. |
| 72 | Напорный маслопровод системы смазки. Категория IV Б. ПБ 03-585-03 | Ø 45×2,5; Ø 57×3; Ø 76×3; Ø 89×3,5; Ø108×4; Ø133×4; Ø159×5; Ø 219×7; Р=1.6 МПа; Т=600С Р=0,4 МПа; Т=400С | 2 | На АТЭС. |
| 73 | Сливной маслопровод системы смазки, регулирования и защиты. Категория IV Б (В). ПБ 03-585-03 | Ø 18×2; Ø 25×2,5; Ø 38×2,5; Ø 45×2,5; Ø 57×3; Ø 76×3; Ø108×4; Ø133×4; Ø159×5; Ø 219×7; Ø 325×8; Т = 60 0С; P = 0,1 МПа; | 2 | На АТЭС |
| 74 | Трубопровод отсоса масляных паров. Категория IV Б (В). ПБ 03-585-03 | Ø 18×2; Ø 25×2,5; Ø 32×2,5; Ø 57×3; Ø 89×3,5; Ø108×4; Ø159×5; Ø 219×7; Т = 60 0С; P = 0,002 МПа; | 2 | На АТЭС |
| 75 | Вспомогательные конденсатопроводы. Категория В IV ПБ-03-585-03 | Ø 18×2; Ø 25×2; Ø 25×2,5; Ø 38×2; | 2 | На АТЭС |
| 76 | Трубопровод отсоса воздуха из конденсатора. Категория В II ПБ-03-585-03 | Ø 14×2; Ø 25×2,5; Ø 32×2,5; Ø 89×3,5; Ø108×4; Ø133×4; Ø159×5; Ø 219×7; Ø273×6 Т= 85 0С; P = 0,0035 МПа | 2 | На АТЭС |
| 77 | Трубопровод отсоса воздуха из ОПУ, конденсатора и насосов. Категории В II, В IV,B V. ПБ-03-585-03 | Ø 10×2; Ø 18×2; Ø 25×2,5; Ø 45×2,5; Ø 57×3; Ø76×3; Ø89×3,5; Т =100 0С; P = 0,1МПа; Т =115 0С; P = 0,165МПа; Т =85 0С; P = 0,0035МПа; Т =41 0С; P = 0,7МПа; Т =41 0С; P = 0,1МПа; Т =85 0С; P = 1,92МПа; Т =115 0С; P = 2,1МПа; | 2 | На АТЭС |
| 78 | Трубопровод исходной воды. Категория V В. ПБ-03-585-03 | Ø 25×2; Ø32×2; Ø57×2,5; Ø108×4,5; Т= 5÷20 0С; P = 0,6 МПа; P = 0,1МПа | 1 | На АТЭС |
| 79 | Трубопровод сжатого сервисного воздуха. Категория V В. ПБ-03-585-03 | Ø14×2; Ø25×2; Ø38×2; Ø57×2,5; Ø89×3; Ø108×4; Т= 50 0С; P = 0,8 МПа | 1 | На АТЭС |
| 80 | Трубопроводы дренажей и воздушников трубопроводов питательной воды. Категория II В. ПБ-03-585-03 | Ø25×2; Ø28×3; Ø32×2; Т= 160 0С; P = 6,54 МПа | 2 | На АТЭС |
| 81 | Трубопровод химочищенной воды Категория V В. ПБ-03-585-03 | Ø25×3; Ø32×2,5; Ø38×3; Ø76×4,5; Ø108×5; Т= 20 0С; P = 0,37 МПа | 2 | На АТЭС |
| 82 | Трубопровод охлаждающей воды. Категория V В. ПБ-03-585-03 | Ø426×9; Ø630×8; Ø159×4,5; Т= 44 0С; P = 1,0 МПа; P = 0,6 МПа; | 2 | На АТЭС |
| 83 | Трубопровод замкнутого контура охлаждающей воды компрессоров. Категория V В. ПБ-03-585-03. | Ø219×7; Ø377×9; 159×5; Т= 50 0С; P = 0,5 МПа | 1 | На АТЭС |
| 84 | Вспомогательный трубопровод ДКС. Категория V. ПБ-03-585-03. Категория I a. ПБ-12-529-03. Категория III. ПБ-12-529-03. | Ø219×7; 159×5; Т= 50 0С; P = 0,03 МПа; P = 0,7 МПа; P = 1,3 МПа. | 1 | На АТЭС |
| 85 | Трубопровод отопления БППГ. Категория V В. ПБ-03-585-03. | Ø18×2; Ø25×2; Ø57×3; Т= 100 0С; P = 1,6 МПа; | 1 | На АТЭС |
| 86 | Вспомогательные трубопроводы ГТ. Категория V В. ПБ-03-585-03. | Ø32×2; Ø57×3; Т= 45 0С; P = 0,13 МПа; | 4 | На АТЭС |
| 87 | Трубопровод выпара из расширителя периодической продувки. Категория V В. ПБ-03-585-03. | Ø426×9; Т= 105 0С; P = 0,12 МПа; | 4 | На АТЭС |
| 88 | Трубопровод выпара бака слива из КУ. Категория V В. ПБ-03-585-03. | Ø159×4,5; Т= 95 0С; P = 0,1 МПа; | 4 | На АТЭС |
| 89 | Дренажные трубопроводы в здании КУ. Категория V В. ПБ-03-585-03. | Ø89×3; Ø108×4,5; Ø159×4,5; Ø219×6; Т= 95÷100 0С; P = 0,1 МПа; P = 1,6 МПа; | 4 | На АТЭС |
| 90 | Подающий трубопровод отопления и теплоснабжения на эстакаде. Категория V В. ПБ-03-585-03. | Ø25×2; Ø57×3; Ø89×3,5; Ø108×4; Т= 95÷100 0С; P = 1,6 МПа; | 1 | На АТЭС |
| 91 | Обратный трубопровод отопления и теплоснабжения на эстакаде. Категория V В. ПБ-03-585-03. | Ø25×2; Ø57×3; Ø89×3,5; Ø108×4; Т= 70 0С; P = 1,6 МПа; | 1 | На АТЭС |
| 92 | Трубопровод замасленных стоков. Категория V В. ПБ-03-585-03. | Ø18×2; Ø25×2; Ø57×2,5; Т= 40 0С; P = 0,32 МПа; | 1 | На АТЭС |
| 93 | Подающий трубопровод для обогрева маслобаков на эстакаде от маслохозяйства. Категория V В. ПБ-03-585-03. | Ø57×3; Т= 70 0С; P = 1,4 МПа; | 1 | На АТЭС |
| 94 | Обратный трубопровод для обогрева маслобаков на эстакаде от маслохозяйства. Категория V В. ПБ-03-585-03. | Ø57×3; Т= 40 0С; P = 1,4 МПа; | 1 | На АТЭС |
| 95 | Трубопровод очищенного конденсата от АОУ в БЗК по эстакаде. Категория V В. ПБ-03-585-03. | Ø18×2; Ø108×5; Т= 45 0С; P = 0,3 МПа; | 1 | На АТЭС |
| 96 | Трубопровод загрязненного конденсата после охладителей грязного конденсата на ВПУ по эстакаде. Категория V В. ПБ-03-585-03. | Ø18×2; Ø108×4,5; Т= 45 0С; P = 0,5 МПа; | 1 | На АТЭС |
| 97 | Трубопровод ХОВ в БЗК и главный корпус по эстакаде. Категория V В. ПБ-03-585-03. | Ø18×2; Ø57×3; Т= 20 0С; P = 0,3 МПа; | 2 | На АТЭС |
| 98 | Трубопровод химочищенной воды в главный корпус по эстакаде. Категория V В. ПБ-03-585-03. | Ø18×2; Ø89×3; Т= 20 0С; P = 0,6 МПа; | 2 | На АТЭС |
| 99 | Трубопровод исходной воды из ГК на ВПУ по эстакаде. Категория V В. ПБ-03-585-03. | Ø18×2; Ø133×4; Т= 20 0С; P = 0,5 МПа; | 2 | На АТЭС |
| 100 | Трубопровод раствора аминов в ГК по эстакаде. Категория V В. ПБ-03-585-03. | Ø18×2; Ø57×3; Т= 20 0С; P = 0,3 МПа; | 1 | На АТЭС |
| 101 | Трубопровод замасленного конденсата из ГК на ВПУ по эстакаде. Категория V В. ПБ-03-585-03. | Ø18×2; Ø25×3; Ø57×2,5; Т= 45 0С; P = 0,32 МПа; | 1 | На АТЭС |
| 102 | Трубопровод сброса от химпромывок котлов на ВПУ по эстакаде. Категория V В. ПБ-03-585-03. | Ø108×4; Т= 90 0С; P = 1,0 МПа; | 1 | На АТЭС |
| 103 | Трубопровод исходной воды от теплообменников для орошения градирен на ВПУ по эстакаде. Категория V В. ПБ-03-585-03. | Ø133×4; Т= 20 0С; P = 0,5 МПа; | 1 | На АТЭС |
| 104 | Трубопровод очищенной воды для орошения градирен из ВПУ по эстакаде. Категория V В. ПБ-03-585-03. | Ø108×5; Т= 20 0С; P = 0,2 МПа; | 1 | На АТЭС |
| 105 | Трубопровод сбросных вод от промывки компрессоров газовых турбин по эстакаде. Категория V В. ПБ-03-585-03. | Ø57×2,5; Т= 45 0С; P = 0,32 МПа; | 1 | На АТЭС |
| 106 | Трубопровод выпара из деаэратора подпитки теплосети Категория V В. ПБ-03-585-03. | Ø25×2; Ø57×2,5; Т= 104 0С; P = 1,2 МПа; | 1 | На АТЭС |
| 107 | Трубопровод выхлопа от предохранительного устройства деаэратора подпитки теплосети Категория V В. ПБ-03-585-03. | Ø159×4,5; Т= 104 0С; P = 1,2 МПа; | 1 | На АТЭС |
| 108 | Трубопровод выхлопной от ГПК на трубопроводе острого пара. Категория II В. ПБ-03-585-03. | Ø219×18; Т= 545 0С; P = 7,7 МПа; | 4 | На АТЭС |
| 109 | Трубопровод выхлопной от ПК пароперегревателя низкого давления. Категория IV В. ПБ-03-585-03. | Ø159×4,5; Т= 212 0С; P = 0,56 МПа; | 4 | На АТЭС |
| 110 | Трубопровод продувки пароперегревателя низкого давления. Категория IV В. ПБ-03-585-03. | Ø108×4,5; Т= 212 0С; P = 0,56 МПа; | 4 | На АТЭС |
| 111 | Паропровод для дегазации резервуаров дизельного топлива по эстакаде. Категория IV В. ПБ-03-585-03. | Ø57×2,5; Т= 200 0С; P = 0,8 МПа; | 1 | На АТЭС |
| 112 | Напорный трубопровод дренажного бака в БГК по эстакаде. Категория V В. ПБ-03-585-03. | Ø25×2; Ø108×4,5; Ø159×4,5; Т= 95 0С; P = 0,5 МПа; | 1 | На АТЭС |
| 113 | Напорный трубопровод насосов приямков условно-чистых вод в БГК по эстакаде. Категория V В. ПБ-03-585-03. | Ø25×2; Ø57×2,5; Ø76×3; Т= 45 0С; P = 0,5 МПа; | 1 | На АТЭС |
| 114 | Трубопровод подачи охлаждающей воды к зданиям КУ и ГТ на эстакаде. Категория V В. ПБ-03-585-03. | Ø377×9; Т= 44 0С; P = 1,0 МПа; | 2 | На АТЭС |
| 115 | Трубопровод возврата охлаждающей воды от зданий КУ и ГТ на эстакаде. Категория V В. ПБ-03-585-03. | Ø377×9; Т= 44 0С; P = 0,6 МПа; | 2 | На АТЭС |
| 116 | Трубопровод выпара из расширителя дренажей ГК. Категория V В. ПБ-03-585-03. | Ø426×9; Т= 127 0С; P = 0,15 МПа; | 2 | На АТЭС |
| 117 | Трубопровод выпара из дренажного бака в ГК. Категория V В. ПБ-03-585-03. | Ø159×4,5; Т= 95 0С; P = 0,1 МПа; | 2 | На АТЭС |
| 118 | Выхлопной трубопровод нижнего теплофикационного отбора паровой турбины. Категория IV В. ПБ-03-585-03. | Ø530×8; Т= 183 0С; P = 0,18 МПа; | 2 | На АТЭС |
| 119 | Выхлопной трубопровод верхнего теплофикационного отбора паровой турбины. Категория IV В. ПБ-03-585-03. | Ø630×8; Т= 193 0С; P = 0,25 МПа; | 2 | На АТЭС |
| 120 | Вспомогательный трубопровод генератора паровой турбины. Категория V В. ПБ-03-585-03. | Ø18×2; Ø57×3; Т= 40 0С; P = 0,13 МПа; | 2 | На АТЭС |
| 121 | Всасывающий трубопроводы насосов исходной воды. Категория V В. ПБ-03-585-03. | Ø25×2; Ø35×2; Ø57×2,5; Т= 5÷20 0С; P = 0,1 МПа; | 1 | На АТЭС |
| 122 | Напорный трубопровод насосов исходной воды. Категория V В. ПБ-03-585-03. | Ø25×2; Ø35×2; Ø108×4,5; Т= 5÷20 0С; P = 0,6 МПа; | 1 | На АТЭС |
| 123 | Напорный трубопровод насосов исходной воды на орошение градирен. Категория V В. ПБ-03-585-03. | Ø25×2; Ø35×2; Ø108×4,5; Т= 5÷20 0С; P = 0,6 МПа; | 1 | На АТЭС |
| 124 | Трубопроводов насосов приямка условно-чистых вод. Категория V В. ПБ-03-585-03. | Ø45×2; Ø57×2,5; Т= 45 0С; P = 0,32 МПа; | 4 | На АТЭС |
| 125 | Трубопровод исходной воды в ГК по эстакаде. Категория V В. ПБ-03-585-03. | Ø18×2; Ø108×4; Т= 5÷20 0С; P = 0,5 МПа; | 1 | На АТЭС |
| 126 | Трубопровод исходной воды на теплообменники для орошения градирен по эстакаде. Категория V В. ПБ-03-585-03. | Ø133×4; Т= 5÷20 0С; P = 0,5 МПа; | 1 | На АТЭС |
| 127 | Дренажный трубопровод сетевой воды в бак исходной воды. Категория V В. ПБ-03-585-03. | Ø18×2; Ø108×4; Т= 70 0С; P = 0,32 МПа; | 1 | На АТЭС |
| 128 | Трубопровод опорожнения градирни в бак исходной воды. Категория V В. ПБ-03-585-03. | Ø18×2; Ø133×4; Т= 40 0С; P = 0,3 МПа; | 1 | На АТЭС |
| 129 | Трубопровод подачи и возврата охлаждающей воды ДКС по эстакаде. Категория V В. ПБ-03-585-03. | Ø273×6; Т= 44 0С; P = 1,0 МПа; | 1 | На АТЭС |
| 130 | Трубопроводы слива из каналов градирни. Категория V В. ПБ-03-585-03. | Ø108×4,5; Ø159×4,5; Ø219×6; Т= 5÷20 0С; P = 0,0 МПа; | 1 | На АТЭС |
| 131 | Трубопровод сетевой воды подающий на эстакаде и в канале. Категория IV. ПБ-10-573-03. | Ø630×12; Т= 115 0С; P = 1,6 МПа; | 1 | На АТЭС |
| 132 | Трубопровод сетевой воды обратный на эстакаде и в канале. Категория IV. ПБ-10-573-03. | Ø108×4,5; Ø159×4,5; Ø219×6; Т= 70 0С; P = 0,2 МПа; | 1 | На АТЭС |
| 133 | ВВТО | Т = 70÷115 0С; Р = 1,6 МПа. Т = ? 0С; Р = ? МПа. | 4 | На АТЭС |
| 134 | Маслоохладитель паровой турбины | Т тех вода = 44 0С; Р = 1,0 МПа. Т масло = 60 0С; Р = 0,4 МПа. | 4 | На АТЭС |
| 135 | Маслоохладитель газовой турбины | Т тех вода = 44 0С; Р = 1,0 МПа. Т масло = 60 0С; Р = ? МПа. | 4 | На АТЭС |
| 136 | Воздухоохладитель генератора ПТ | Т тех вода = 44 0С; Р = 1,0 МПа. | 8 | На АТЭС |
| 137 | Воздухоохладитель генератора ГТ | Т тех вода = 44 0С; Р = 1,0 МПа. | 16 | На АТЭС |

Хозяйство газового и дизельного топлива.

| № п/п | Наименование технического устройства | Параметры (объем, температура, давление, грузоподъемность, среда) | Количество | Место регистрации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая турбина V 64.3A |  | 4 шт. | АТЭС |
| 2 | Дожимной компрессор (центробежный) |  | 4 шт. | АТЭС |
| Сосуды |  |  |  |  |
| 3 | Фильтр грубой очистки газа | V=?, Р = ? | 3 шт. |  |
| 4 | Фильтр тонкой очистки газа | V=?, Р = ? | 3 шт. |  |
| 5 | Емкость сбора газового конденсата подземного исполнения | Газ + конденсат V= 3,2 м3 | 1 шт. | АТЭС |
| 6 | Теплообменник (блок-модуль охлаждающей воды компрессоров) | V=?, Р = ? |  |  |
| 7 | Воздухосборник | V= 5 м3 , Р = ? | 1 шт. |  |
| 8 | Сетчатый фильтр перед входом газа в компрессор (на схеме не показан в описании том 5 книга 9) | V=?, Р = ? |  |  |
| 9 | Газовый фильтр по типу фильтра «EMERSON» FA12 (в БОА) | Газ, Dу=150 Р= 3 МПа, V=?, | 4 шт. |  |
| 10 | Фильтр тонкой очистки по типу ФСЖ 150-200-1Д1 (дизельное топливо) (подача дизтоплива к ГТУ) | V=?, Р = ? | 3 шт. |  |
| 11 | Фильтры грубой очистки по типу ФСЖ 80-80-1.7Д1 (дизельное топливо) (слив топлива) | V=?, Р = ? | 2 шт. |  |
| 12 | Фильтры тонкой очистки по типу ФСЖ 80-80-1.3Д1 (дизельное топливо) (заполнение трубопроводов) | V=?, Р = ? | 2 шт. |  |
| 13 | Наземный металлический резервуар дизельного топлива | Дизельное топливо V= 5 000 м3 | 2 шт. | АТЭС |
| Трубопроводы |  |  |  |  |
| 14 | Газопровод от точки присоединения к газопроводу ГРС до ППГ на технологической эстакаде | Газ, Ду - 400 мм; Ру - 1,6 МПа | 2 шт. | АТЭС |
| 15 | Газопровод (коллектор) от ППГ до ДКУ на технологической эстакаде | Газ, Ду - 400 мм; Ру - 1,6 МПа | 1 шт. | АТЭС |
| 16 | Газопровод от ДКУ до БОА на технологической эстакаде. | Газ, Ду - 150 мм; Ру –4,0 МПа | 4 шт. | АТЭС |
| 17 | Газопровод от БОА до ГТУ | Газ, Ду - 150 мм; Ру –4,0 МПа | 4 шт. | АТЭС |
| 18 | Газопровод от газобаллонной установки до ГТУ | Газ, Ду – 50 мм. Ру – 0,3÷1,6 МПа |  | АТЭС |
| 19 | Трубопровод (коллектор), подающий дизтопливо к газовым турбинам. (на эстакаде) | Дизельное топливо, Ду – 150 мм. Ру – 0,56 МПа Ду – 80 мм. Ру - 0,65 МПа, | 1 шт. | АТЭС |
| 20 | Трубопровод рециркуляции дизтоплива от газовых турбин (на эстакаде | Пар, Ду – 50 мм. Ру – 0,65 МПа | 1 шт. | АТЭС |
| 21 | Трубопровод обводненного дизтоплива на очистные сооружения (на эстакаде) | Ду – 100 мм. Ру - 0,46 МПа. | 1 шт. | АТЭС |
| 22 | Трубопровод пара на дегазацию резервуаров (на эстакаде) | Ду - 50 мм. Ру 0,8 МПа. | 1 шт. |  |
| 23 | Трубопровод подающий топливо к машине (вдоль помещений вспомогательного оборудования котла утилизатора и газовой турбины на высоте 4,5 метра) | Ду 80 мм. Ру 0,65 МПа, | 1 шт. |  |
| 24 | Трубопровод рециркуляции топлива от ГТУ (вдоль помещений вспомогательного оборудования котла утилизатора и газовой турбины на высоте 4,5 метра) | Ду 50 мм. Ру 0,65 МПа. | 1 шт. |  |
| 25 | Трубопровод от насоса откачки дизтоплива из придонного слоя (на участке от насосной дизтоплива до резервуаров склада по эстакаде на высоте 0,700 м) | Ду 80 мм. Ру 0,7 МПа; | 1 шт. |  |
| 26 | Трубопровод к насосам откачки дизтоплива из придонного слоя (на участке от насосной дизтоплива до резервуаров склада по эстакаде на высоте 0,700 м) | Ду 150 мм. Ру 0,15 МПа; | 1 шт. |  |
| 27 | Всасывающий трубопровод дизтоплива к основным насосам (на участке от насосной дизтоплива до резервуаров склада по эстакаде на высоте 0,700 м) | Ду 200 мм. Ру 0,15МПа; | 1 шт. | АТЭС |
| 28 | Трубопровод слива топлива из резервуаров (на участке от насосной дизтоплива до резервуаров склада по эстакаде на высоте 0,700 м) | Ду 80 мм. Ру 0,15 МПа. | 1 шт. | АТЭС |
| 29 | Трубопровод слива топлива из резервуаров склада (на участке от насосной дизтоплива до дренажного бака V=50м3 по отдельным стойкам рамной конструкции на высоте 0,400 м) | Дизельное топливо Ду 80 мм. Ру 0,7 МПа; | 1 шт. | АТЭС |
| 30 | Трубопровод обводненного дизтоплива на очистные сооружения (на участке от насосной дизтоплива до дренажного бака V=50м3 по отдельным стойкам рамной конструкции на высоте 0,400 м) | Дизельное топливо Ду 100 мм. Ру 0,46 МПа; | 1 шт. | АТЭС |
| 31 | Трубопровод обводненного дизтоплива от насосов откачки придонного слоя (на участке от насосной дизтоплива до дренажного бака V=50м3 по отдельным стойкам рамной конструкции на высоте 0,400 м) | Дизельное топливо + вода Ду 80 мм. Ру 1,6 МПа | 1 шт. | АТЭС |
| 32 | Трубопровод откачки обводненного дизтоплива из дренажного приямка насосной (на участке от насосной дизтоплива до дренажного бака V=50м3 по отдельным стойкам рамной конструкции на высоте 0,400 м) | Дизельное топливо + вода Ду 57 мм. Ру 0,4 МПа. | 1 шт. | АТЭС |
| Сооружения |  |  |  |  |
| 33 | Емкость для сбора обводненного дизтоплива (железобетонная) | Дизельное топливо V=50 м3 | 1 шт. | АТЭС |
| 34 | Бак для слива дизельного топлива при ошибочном пуске | Дизельное топливо V=6 м3 | 1 шт. | АТЭС |

Маслохозяйство

| № п/п | Наименование технического устройства | Параметры (объем, температура, давление, грузоподъемность, среда) | Количество | Место регистрации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Баки |  |  |  |  |
| 1 | Расходный бак чистого турбинного масла | V= 6,3 м3 , Р = 2,5 МПа | 1 шт. | АТЭС |
| 2 | Расходный бак чистого трансформаторного масла | V= 6,3 м3 , Р = 2,5 МПа | 1 шт. | АТЭС |
| 3 | Расходный бак эксплуатационного турбинного масла | V= 2 м3 , Р = 2,5 МПа | 2 шт. | АТЭС |
| 4 | Расходный бак эксплуатационного трансформаторного масла | V= 2 м3 , Р = 2,5 МПа | 2 шт. | АТЭС |
| 5 | Бак трансформаторного масла | V= 63 м3 , Р = 2,5 МПа | 4 шт. | АТЭС |
| 6 | Бак турбинного масла | V= 25 м3 , Р = 2,5 МПа | 4 шт. | АТЭС |
| Сосуды |  |  |  |  |
| 7 | Сетчатый фильтр турбинного масла | V=?, Р = 1,0 МПА | 2 шт. |  |
| 8 | Сетчатый фильтр трансформаторного масла | V=?, Р = 1,0 МПА | 2 шт. |  |
| 9 | Фильтр тонкой очистки турбинного масла | V=?, Р = 0,6 МПа | 4 шт. |  |
| 10 | Фильтр тонкой очистки трансформаторного масла | V=?, Р = 0,6 МПа | 4 шт. |  |
| Трубопроводы |  |  |  |  |
| 11 | Маслопроводы системы смазки газовых турбин (маслоаппаратная) | Ø 57х3, Ø 89х3,5, Ø 32х2, Ø 25х2, Ру = ? | 1 шт. | АТЭС |
| 12 | Маслопроводы системы смазки паровых турбин (маслоаппаратная) | Ø 57х3, Ø 89х3,5, Ø 32х2, Ø 25х2 Ру = ? | 1 шт. | АТЭС |
| 13 | Маслопроводы трансформаторного масла (маслоаппаратная) | Ø 57х3, Ø 89х3,5, Ø 32х2, Ø 25х2 Ру = ? | 1 шт. | АТЭС |
| 14 | Маслопроводы системы смазки газовых турбин (открытый склад масла) | Ø 159х5, Ø 89х3,5, Ø 108х4, Ø 57х3, Ø 25х2 Ру = ? | 1 шт. | АТЭС |
| 15 | Маслопроводы системы смазки паровых турбин (открытый склад масла) | Ø 159х5, Ø 89х3,5, Ø 108х4, Ø 57х3, Ø 25х2 Ру = ? | 1 шт. | АТЭС |
| 16 | Маслопроводы трансформаторного масла (открытый склад масла) | Ø 159х5, Ø 89х3,5, Ø 108х4, Ø 57х3, Ø 25х2 Ру = ? | 1 шт. | АТЭС |
| 17 | Трубопроводы слива масла от маслобаков V=63 м3 на открытой площадке | Ø 273х8, Ø 219х7, Ø 133х4 Ру = ? | 1 шт. | АТЭС |
| 18 | Трубопроводы обогрева днища баков V=63 м3 на открытой площадке | Ø 57х3, Ø 32х2 Ру = ? | 1 шт. | АТЭС |

Грузоподъемные машины

| № п/п | Наименование технического устройства | Параметры (объем, температура, давление, грузоподъемность, среда) | Количество | Место регистрации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран мостовой электрический в машзале | г/п 50/5 т длина пролёта 33,5 м, высота подъема Н=20 м | 2 шт. | В Ростехнадзоре |
| 2 | Таль электрическая для обслуживания оборудования паровой турбины в машзале | г/п 1,0 т Н=6 м | 2 шт. | АТЭС |
| 3 | Таль электрическая для обслуживания насосов дренажного бака в машзале | г/п 2,0 т Н=6 м | 2 шт. | АТЭС |
| 4 | Кран мостовой электрический для обслуживания циркуляционных насосов в насосном отделении | г/п 10 т , длина пролёта 12 м, высота подъема Н=10м | 1 шт. | АТЭС |
| 5 | Кран мостовой электрический однобалочный для обслуживания деаэраторов подпитки теплосети в деаэраторное отделение | г/п 2 т , длина пролёта 6 м, высота подъема Н=25 м | 1 шт. | АТЭС |
| 6 | Таль электрическая для обслуживания оборудования вытяжной вентиляции в деаэраторное отделение | г/п 1,0 т Н=6 | 2 шт. | АТЭС |
| 7 | Кран мостовой электрический однобалочный в электротехническом помещении | г/п 2 т , длина пролёта 4,2 м, высота подъема Н=6 м | 1 шт. | АТЭС |
| 8 | Кран мостовой электрический для обслуживания вспомогательного оборудования газовой турбины в помещении вспомогательного оборудования газовых турбин | г/п 3,2 т , длина пролёта 6,0 м, высота подъема Н=6 м | 4 шт. | АТЭС |
| 9 | Кран мостовой электрический в помещении вспомогательного оборудования котлов-утилизаторов | г/п 5,0 т , длина пролёта 9,0 м, высота подъема Н=6 м | 4 шт. | АТЭС |
| 10 | Кран мостовой электрический в общестанционной компрессорной | г/п 2,0 т , длина пролёта 4,2 м, высота подъема Н=6 м | 1 шт. | АТЭС |
| 11 | Кран мостовой электрический в насосной дизельного топлива | г/п 2,0 т, длина пролёта 9,0 м, высота подъема Н=6 м | 1 шт. | АТЭС |
| 12 | Кран мостовой электрический в маслоаппаратной | г/п 2,0 т, длина пролета 9,0 м, высота подъема Н=6м | 1 шт. | АТЭС |
| 13 | Мобильный автопогрузчик в закрытом складе масла | г/п 2,5 т. | 1 шт. | АТЭС |
| 14 | Кран подвесной электрический на станционном складе арматуры и запчастей | г/п 2,0 т Нпод.=6 м Lпр.=9 м | 1 шт. | АТЭС |
| 15 | Кран подвесной электрический в механической мастерской ХЦ | г/п 1,0 т Нпод.=6 м Lпр.=3 м | 1 шт. | АТЭС |
| 16 | Таль электрическая на складе фильтрующих материалов ХЦ | г/п 1,0 т Нпод.=6,3 м | 1 шт. | АТЭС |
| 17 | Таль электрическая в здании ВПУ | г/п 0,5 т Нпод.=6,3 м | 4 шт. | АТЭС |
| 18 | Таль ручная в помещении вентиляционных камер | г/п 1,0 т Нпод.=6,3 м | 2 шт. | АТЭС |

Перечень  баков блока №1,2

Филиал ОАО «ОГК-2» - Адлерская ТЭС

подлежащих регистрации на АТЭС.

| № | Наименование | Параметры, описание. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бак подпитки теплосети | V=400 м/куб | 2 |
| 2 | Бак сбора утечек масла | V=1,6 м/куб | 2 |
| 3 | Бак хранения герметика. | V=6,3 м/куб | 1 |
| 4 | Бак слива из котлов. | V=16 м/куб | 4 |
| 5 | Бак для хранения исходной воды. | V=1000 м/куб | 1 |
| 6 | Бак запаса конденсата. | V=1000 м/куб | 1 |
| 7 | Бака запаса грязного конденсата. | V=1000 м/куб | 1 |
| 8 | Подземный бак для слива дизельного топлива при ошибочном пуске. | V=6 м/куб | 4 |
| 9 | Бак дренажный. | V=16 м/куб | 2 |
| 10 | Бак аварийного слива масла с ГТ подземный. | V=20 м/куб | 4 |
| 11 | Бак аварийного слива масла с ПТ подземный. | V=25 м/куб | 2 |
| 12 | Уравнительный бак охлаждения оборудования и механизмов собственных нужд и цирксистемы. | V=6,3 м/куб | 4 |
| 13 | Аккумулирующий бак дождевых стоков. | V=1000 м/куб | 1 |
| 14 | Бак осветленной воды | V=14,5 м3 ø2250, п/э по типу SB17-1ВФК2 | 3 |
| 15 | Бак сбора пермеата | V=14,5 м3 ø2250, п/э по типу SB17-1ВФК2 | 1 |
| 16 | Бак обессоленной воды | V= 25 м3 ø3000, по типу Л8-528.00.000-03 | 2 |
| 17 | Бак химочищенной воды | V=40 м3 ø3800, по типу Л8-528.00.000-04 | 2 |
| 18 | Бак загрязненного конденсата | V= 63 м3 ø3800, по типу Л8-528.00.000-05 | 2 |
| 19 | Бак-мерник щелочи | V=0,63 м3 ø800, по типу ВЭЭ2-1-0,63-0,6У | 2 |
| 20 | Бак-мерник кислоты | V=0,16 м3 ø500, по типу ВЭЭ2-1-0,63-0,6У | 2 |
| 21 | Бак сбора промывочных вод котлов | V=1000 м3 ø10300, по типу Л8-531.00.000-04 | 1 |
| 22 | Бак-нейтрализатор | V=63 м3 ø3800, по типу Л8-529.00.000 | 1 |
| 23 | Подземный дренажный бак | V=20 м3, ж/б | 1 |
| 24 | Бак хранения серной кислоты | V=0,63 м3 ø800, по типу ВЭЭ2-1-0,63-0,6 | 2 |
| 25 | Бак приготовления раствора для химмойки мембран | V=1,0 м3 ø1127, по типу 1001ВРК2 | 1 |
| 26 | Бак хранения реагентов для мембранных установок | V=500 л ø920, по типу 500ВРК2 | 5 |
| 27 | Бак хранения едкого натра | V=2,0 м3 ø1200, по типу ВЭЭ1-1-2-0,6 | 1 |
| 28 | Бак приготовления раствора едкого натра | V=1,0 м3 ø1060, по типу Л8-527.00.000 | 2 |
| 29 | Бак приготовления раствора хеламина | V=1,0 м3 ø1127, по типу 1001ВРК2 | 1 |
| 30 | Бак готового раствора хеламина | V=1,0 м3 ø1127, по типу 1001ВРК2 | 1 |
| 31 | Бак замасленного конденсата | V=14,5 м3 ø2250, по типу SB17-1ВФК2 | 1 |