## Подсчет каналов для простой ОПС
- ячейки необходимо заполнить вручную;
Версия 1.1
Исходные данные для составления локальной сметы ПНР
Объект:
основание:
ФЕРп (ТЕРп) - 2001 сб.02, отдел 1
№ п/п | Наименование | Кол-во | 1-я группа |  | 2-я группа |  | 3-я группа |  | 4-я группа |  | 5-я группа |  | ИТОГО |  |  |  | Информационных | Управления | Коэфф. дублир. | Общее
|  |  | КПТС->ТОУ |  | ТОУ->КПТС |  | ОП->КПТС |  | КПТС->ОП |  | СмС
|  |  | Кау | Кду | Каи2 | Кди2 | Каи3 | Кди3 | Каи4 | Кди4 | Каи5 | Кди5 | Кау | Кду | Каи | Кди | Кобщи | Кобщу | Кд | Кобщ
| Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1. Приборы и оборудование
1 | Извещатель пожарный дымовой (ДИП 34А, ИПР-513-3А, ИП212-85, ИПДЛ-Д-II/4P и т.д.) |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | Извещатель пожарный тепловой (ИП-103, и т.д.) |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3 | Извещатель пожарный ручной (ИПР-513, и т.д.) |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
4 | Извещатель тепловой адресный С2000-ИП |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
5 | Оповещатель (извещатель) световой, звуковой, свето-звуковой (табло "Выход", Молния, Маяк, Гром, Свирель и т.д.) | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
7 | Блок индикации С2000-БИ | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
8 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
19 | Взаимодействие со смежными системами | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | Категория технической сложности системы | II |  | Внимание! Если Вы используете СНБ ФЕР-2001 в редакции 2017 г. (ФЕРп 81-05-02-2001), то испытания систем охранно-пожарной сигнализации (ОПС) определяютс по ФЕРп сборника 2 по нормам для систем I категорий технической сложности (табл. 02-01-001) (Техническая часть ФЕРм 81-03-10-2001, п.1.10.115)
2. Коэффициенты к базовым нормам
2.5 | Коэффицент на МС и РИФ (Фим) | Фми = |  | 0.5 | Фми = 0,5 + Каи : Кобщи, где Каи - общее количество аналоговых информационных каналов, Кобщи - общее количество аналоговых и дискретных информационных каналов
3. Коэффициенты на условия производства работ
3.1 | Повышающие коэффициенты на условия производства работ (Кпов) | Кпов = |  | 1 | Используются коэффициенты из МДС 81-40.2006, табл. 2, п.п. 1 - 22 (кроме п.п. 5, 6) - поставлять вручную!
3.2 | Коэффициент на работу в действующих электроустановках (Кду) | Кду = |  | 1 | Кду = 1 + (Кпн - 1) х 0,75, где Кпн - коэффициенты из МДС 81-40.2006, табл. 2, п.п. 5, 6 оставлять вручную! (Кду = 1,225 (1,263))
3.3 | Понижающие коэффициенты на условия производства работ (Кпон) | Кпон = |  | 1 | Используются коэффициенты из Технической части сборника ФЕРп-02, п.2.6. - 2.8. - поставлять вручную!
Составил
Примечание: Во избежании случайных изменений большинство ячеек, участвующих в расчетах, защищено от внесения изменений. Для редактирования нужно снять "Защиту листа". Пароль 111
Note on N3: Кто составляет смету: МДС 81-35.2004 п.4.102. ... Расчеты за пусконаладочные работы осуществляются на основании локальной сметы, которая по поручению заказчика может быть составлена как проектной, так и пусконаладочной организацией. Затраты на составление сметной документации финансируются за счет основной деятельности эксплуатирующей организации и учитываются в главе 4 "Сводной сметы на ввод в эксплуатацию предприятий, зданий и сооружений"
Note on B6: 1.3. Настоящий Сборник распространяется на: автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП); • системы централизованного оперативного диспетчерского управления; • системы автоматической пожарной и охранно-пожарной сигнализации; • системы контроля и автоматического управления пожаротушением и противодымной защитой; • телемеханические системы. Сборник не предназначен для определения затрат труда в сметной стоимости работ: • по прецизионным поточным анализаторам физико-химических свойств сред и продуктов, обращающихся в технологическом процессе: рефрактометров, хроматографов, октанометров и других аналогичных анализаторов единичного применения; • по комплексам программно-технических средств вычислительных центров экономической или иной информации, не связанной с технологическими процессами; • по системам видеонаблюдения (охраны) с использованием телевизионных установок, громкоговорящей связи (оповещения) и др., трудоемкость которых определяется по Сборнику на монтаж оборудования № 10 «Оборудование связи».
Note on D7: Число каналов управления определяется по количеству исполнительных механизмов: мембранных, поршневых, электрических одно- и многооборотных, бездвигательных (отсечных) и т.п. по принципу: один ИМ - один управляющий канал вне зависимости от конструктивного и иного исполнения ИМ, способа воздействия ИМ на регулирующий орган и т.п, количества и номенклатуры компонентов ПТС (ТС), формирующих канал управления, и, следовательно, от количества постов управления ИМ. В последнем случае некоторое увеличение трудозатрат компенсируется учетом каналов, используемых оператором (ОП) для воздействия на ПТС (ТС) - см. 3-ю группу каналов. Управление ИМ, включающем основной силовой электромагнит и дополнительный электромагнит «защелки», управление двух и более скоростным ИМ, управление реверсивным магнитным пускателем (релейным усилителем), управление ИМ с позиционером и т.п. учитывается как один управляющий канал. Непрерывное (напряжение, ток и т.д.) или кодированное (импульсное или цифровое) управление исполнительным механизмами АС, а также электроприводами с регулированием частоты вращения (числа оборотов) относят к аналоговому каналу управления, а позиционное управление (включить - отключить) бездвигательными исполнительными механизмами (соленоид, электромагнит), и электроприводами с постоянной скоростью вращения необходимо учитывать как дискретный управляющий канал.
Note on F7: Число каналов определяется количеством измерительных преобразователей, контактных и бесконтактных сигнализаторов, датчиков положения и состояния оборудования, конечных и путевых выключателей и т.п. Принцип тот же: один преобразователь и т.д. - один информационный канал. Учитывается количество вышеуказанных преобразователей, датчиков, выключателей, независимо от конструктивного и иного исполнения, способа взаимодействия с технологическим объектом или регулирующим органом и т.п., а так же количества и номенклатуры используемых дополнительных компонентов КПТС (КТС) в технических решениях проекта, формирующих информационный канал. Например, первичный измерительный преобразователь с естественным сигналом или тот же преобразователь в комплекте с нормирующим (масштабирующим) преобразователем естественного сигнала в унифицированный (4+20 тА), блоком гальванического разделения, мультиплексором и т.п. следует учитывать как один канал. Датчик - реле, контактный или бесконтактный сигнализатор, срабатывающий при определенной установке технологического параметра и осуществляющий функции защиты (блокировки, сигнализации), учитывается как дискретный информационный сигнал (Кди), а измерительный преобразователь (датчик непрерывного измерения) совместно с компонентами КПТС осуществляющий, кроме измерения, аналогичные функции защиты и т.д., учитывается как аналоговый информационный сигнал (Каи). Комбинированный (двухпараметрический) датчик пожарной сигнализации (ПС), реагирующий, например, на «дым» и «тепло», так же как и датчик пожарной или охранной сигнализации одного параметра необходимо учитывать как один дискретный информационный канал (Кд„). Для исполнительных механизмов без конечных выключателей с использованием внешних автономных комплектных устройств или встроенных в ИМ контроллеров и .т.д., учитываются только электрические аксессуары: вспомогательные переключатели (Кди), потенциометры обратной связи (Каи) и т.п. Количество каналов ОПС будет всегда равно кол-ву извещателей, без разницы адресных или аналоговых, поскольку ппроверяется/налаживается дискретное состояние каждого извещателя (норма или пожар/тревога);
Note on H7: Число каналов определяется по количеству органов воздействия, используемых оператором (кнопки, ключи, задатчики управления и т.п.) для реализации функционирования системы в режимах автоматизированного (автоматического) и ручного (дистанционного) управления. Учитывается только количество органов воздействия, независимо от их конструктивного и иного исполнения (количества замыкающих и размыкающих контактов, фиксированных и нефиксированных положений и т.д.). Органы воздействия для настроечных и иных сервисных функций (кроме функций управления) при определении числа каналов АС не учитываются: клавиатура терминальных устройств, информационно- управляющих табло, кнопки, переключатели и т.д., панелей многофункциональных или многоканальных приборов, пультов контроля ПОС и т.п., а также выключатели напряжения, плавкие предохранители, иные вспомогательные органы воздействия вышеуказанных и других ТС. Клавиатура информационно-управляющих устройств и т.п. может использоваться для непосредственного управления (наряду с функциями настройки, измерения, других способов отображения информации и иных вспомогательных функций) и в этом случае используемые клавиши (органы воздействия) могут рассматриваться как управляющие каналы и соответствующим образом учитываться. В информационно-измерительных системах (ПОС, газового анализа и т.п.) любые органы воздействия в качестве каналов не учитываются, так как они являются вспомогательными (не используются для реализации функционирования в режимах ручного (дистанционного) и автоматического (автоматизированного) управления ИМ) и необходимы для подготовки и формирования каналов отображения информации, диагностики, сервиса и т.п.
Note on J7: В этой группе учитываются каналы отображения информации только в том случае, когда проектом предусмотрено отображение одних и тех же технологических параметров (состояния оборудования) более чем на одном терминальном устройстве (монитор, принтер, интерфейсная панель, информационное табло и т.п.). Учет трудоемкости (числа каналов) работ по обеспечению отображения информации на последующих терминальных устройствах сверх первого производится: Каи с коэффициентом 0,025 и Кди с коэффициентом 0,01. Не учитываются в качестве каналов индикаторы (лампы, светодиоды и. т.п.) состояния и положения, встроенные в измерительные преобразователи (датчики), контактные и бесконтактные сигнализаторы, кнопки, ключи управления, переключатели, а также индикаторы наличия напряжения приборов, регистраторов, терминальных устройств, щитов, пультов и т.п. И, наконец, не принимается во внимание количество промежуточных компонентов (ПТС или ТС), формирующих канал отображения информации. Количество каналов ОПС будет равно числу индикации на терминальных устройствах сверх первого, учтённого нормами сборника, с К=0,01 -для информационных каналов (пусть первое устройство - прибор, тогда сверх первого отображение идет на оповещателях световых и звуковых, мониторе, принтере, в системном блоке ПЭВМ (архивирование) и т.п.).
Note on L7: Объединяет каналы связи (взаимодействия) со смежными системами (например, электротехнической пожарной сигнализаций, системами автоматического пожаротушения и др.), выполненными по отдельным проектам. Например, управляющее воздействие от АС на катушку магнитного пускателя (МП) смежной электротехнической системы приводит к его срабатыванию, сигнал от дополнительного контакта МП или реле - повторителя «докладывает» АС о выполнении команды (входной сигнал для АС) - учитываем один дискретный информационный канал (Кди). Аналогично и в том случае, когда АС направляет «информационное сообщение» в смежную систему (выходной сигнал для АС). Вводы электрического питания/сжатого воздуха оборудования АСУ ТП (щиты, пульты, исполнительные механизмы, преобразователи информации, терминальные устройства и т.п.) в качестве каналов связи (взаимодействия) со смежными системами не учитываются. Для двух смежных АС, выполненных по отдельным проектам, достаточно учесть только количество выходных (или входных) сигналов для каждой смежной АС, чтобы избежать двойного учета каналов связи (взаимодействия) или учесть общее количество каналов взаимодействия один раз для одной АС.
Note on D8: Каналы управления аналоговые и дискретные передачи управляющих воздействий от комплекса программно-технических средств (КПТС) на технологический объект управления (ТОУ)
Note on F8: От технологического объекта управления (ТОУ) к комплексу программно-технических средств (КПТС)
Note on H8: Используютс оператором (ОП) для воздействия на комплекс программно-технических средств КПТС (КТС)
Note on J8: От комплекса программно-технических средств КПТС (КТС) к оператору (ОП)
Note on L8: Каналы связи (взаимодействия) аналоговые и дискретные информационные (К и К ) со смежными системами, выполненными по отдельным проектам. «Учитывается количество физических каналов, по которым передаются сигналы связи (взаимодействия) со смежными системами: дискретные - контактные и бесконтактные постоянного и переменного тока (за исключением кодированных) и аналоговые сигналы, значения которых определяются в непрерывной шкале, а также, в целях ТЕРп части 2, кодированные (импульсные и цифровые)». Различные виды напряжения электротехнической системы, используемые в качестве источников питания оборудования АСУ ТП (щиты, пульты, исполнительные механизмы, преобразователи информации, терминальные устройства и т. п.) в качестве каналов связи (взаимодействия) со смежными системами не учитываются.
Note on D9: Количество аналоговых каналов управления.
Note on E9: Количество дискретных каналов управления.
Note on F9: Количество аналоговых информационных каналов по 2-й группе. Учитываются как дискретный информационный канал (Каи) следующие датчики: • Измерительный преобразователь (датчик непрерывного измерения) совместно с компонентами КПТС осуществляющий, кроме измерения, аналогичные функции защиты и т.д.; • Для исполнительных механизмов без конечных выключателей с использованием внешних автономных комплектных устройств или встроенных в ИМ контроллеров и .т.д., учитываются только электрические аксессуары: потенциометры обратной связи и т.п.
Note on G9: Количество дискретых информационных каналов по 2-й группе. Учитываются как дискретный информационный канал (Кди) следующие датчики: • датчик-реле, контактный или бесконтактный сигнализатор, срабатывающий при определенной уставке технологического параметра и осуществляющий функции защиты (блокировки, сигнализации); • Комбинированный (двухпараметрический) датчик пожарной сигнализации (ПС), реагирующий, например, на «дым» и «тепло», так же как и датчик пожарной или охранной сигнализации одного параметра необходимо учитывать как один дискретный информационный канал; Для исполнительных механизмов без конечных выключателей с использованием внешних автономных комплектных устройств или встроенных в ИМ контроллеров и .т.д., учитываются только электрические аксессуары: вспомогательные переключатели и т.п.
Note on H9: Количество аналоговых информационных каналов по 3-й группе.
Note on I9: Количество дискретых информационных каналов по 3-й группе.
Note on J9: Количество аналоговых информационных каналов по 4-й группе.
Note on K9: Количество дискретых информационных каналов по 4-й группе.
Note on L9: Количество аналоговых информационных каналов по 5-й группе.
Note on M9: Количество дискретых информационных каналов по 5-й группе.
Note on N9: Общее количество аналоговых каналов управления.
Note on O9: Общее количество дискретных каналов управления.
Note on P9: Общее количество аналоговых информационных каналов.
Note on Q9: Общее количество дискретных информационных каналов.
Note on R9: Общее количество аналоговых и дискретных информационных каналов.
Note on S9: Общее количество аналоговых и дискретных каналов управления.
Note on T9: Если проектом предусмотрено отображение одних и тех же технологических параметров (состояния оборудования) более чем на одном терминальном устройстве (монитор, принтер, интерфейсная панель, информационное табло и т.п.), то учет трудоемкости (числа каналов) работ по обеспечению отображения информации на последующих терминальных устройствах сверх первого производится: Каи с коэффициентом 0,025 и Кди с коэффициентом 0,01.
Note on B12: 2-я группа, каналы информационные дискретные (Кди2). "... Они всегда учитываются по принципу один датчик - один информационный дискретный канал (Кди), так как состояние ДИ дискретно: "пожар", "норма" и т.д."
Note on B13: 2-я группа, каналы информационные дискретные (Кди2). "... Они всегда учитываются по принципу один датчик - один информационный дискретный канал (Кди), так как состояние ДИ дискретно: "пожар", "норма" и т.д."
Note on B14: 2-я группа, каналы информационные дискретные (Кди2). "... Они всегда учитываются по принципу один датчик - один информационный дискретный канал (Кди), так как состояние ДИ дискретно: "пожар", "норма" и т.д."
Note on B15: 2-я группа, каналы информационные дискретные (Кди2). "... Они всегда учитываются по принципу один датчик - один информационный дискретный канал (Кди), так как состояние ДИ дискретно: "пожар", "норма" и т.д."
Note on B16: 4-я группа, каналы информационные дискретные (Кди4). В соответствии с п.4, таблицы 7 ФЕРп-2001-02 или ГЭСНп-2001-02, «каналы аналоговые и дискретные отображения информации, поступающей от КПТС (КТС) к Оп, при определении каналов системы не учитываются в тех случаях, когда проектом предусмотрено отображение технологических параметров (состояния оборудования) на одном терминальном устройстве (монитор, принтер, интерфейсная панель, информационная панель и т.п.). При отображении одной и той же информации на нескольких терминальных устройствах, на каждом из них, сверх первого, отображаемые параметры (Каи и Кди) учитываются: Каи с коэффициентом 0,025, Кди с коэффициентом 0,01».
Note on B17: С2000-БИ не используется самостоятельно без приёмно-контрольной аппаратуры, а отображает каналы как терминальное устройство сверх первого. Соответственно, К=0,01
Note on B22: Каналы связи (взаимодействия) со смежными системами, выполненными по отдельным проектом (п. 5 табл. 8 ГЭСНп-2001-02 или табл. 7ФЕРп-2001-02) 5-я группа, каналы информационные дискретные.
Note on B24: При использовании СНБ ФЕР-2001 в редакции 2017 г. (ФЕРп 81-05-02-2001) применяется I категория сложности (Техническая часть ФЕРм 81-03-10-2001, п.1.10.115) Существуют три категории сложности системы: I категория сложности: - одноуровневые информационные, управляющие, информационно-управляющие системы, отличающиеся тем, что в качестве компонентов КТС для выполнения функций сбора, переработки, отображения и хранения информации и выработки команд управления используются измерительные и регулирующие устройства, электромагнитные, полупроводниковые и другие компоненты, сигнальная арматура и т.п. приборного или аппаратного типов исполнения, К = 1; II категория сложности: - одноуровневые информационные, управляющие, информационно - управляющие системы, отличающиеся тем, что в качестве компонентов КПТС для выполнения функций сбора, переработки, отображения и хранения информации и выработки команд управления используются программируемые логические контроллеры (PLC), устройства внутрисистемной связи, микропроцессорные интерфейсы оператора (панели отображения); - одноуровневые системы с автоматическим режимом косвенного или прямого (непосредственного) цифрового (цифро-аналогового) управления с использованием объектно-ориентированных контроллеров с программированием параметров настроек, для функционирования которых не требуется разработки проектного МО и ПО; - информационные, управляющие, информационно-управляющие системы, в которых состав и структура КТС соответствуют требованиям, установленным для отнесения систем к I категории сложности и в которых в качестве каналов связи используются волоконно-оптические системы передачи информации (ВОСПИ); - системы измерения и (или) автоматического регулирования химического состава и физических свойств вещества; - Измерительные системы (измерительные каналы), для которых необходима по проекту метрологическая аттестация (калибровка). III категория сложности: - многоуровневые распределенные информационные, управляющие, информационно-управляющие системы, в которых состав и структура КПТС локального уровня соответствуют требованиям, установленным для отнесения системы к II-ой категории сложности и в которых для организации последующих уровней управления используются процессовые (PCS) или операторские (OS) станции, реализованные на базе проблемно-ориентированного ПО, связанные между собой и с локальным уровнем управления посредством локальных вычислительных сетей; - Информационные, управляющие, информационно-управляющие системы, в которых состав и структура КПТС (КТС) соответствует требованиям, установленным для отнесения систем к II категории сложности и в которых в качестве каналов связи используются волоконно-оптические системы передачи информации (ВОСПИ).
Note on E24: Кроме того, "… ФЕРп сборника 2 отдела 1 не предназначены для определения затрат: … системам автоматической пожарной и охранно-пожарной сигнализации и др., затраты на которые определяются по ФЕРм сборника 10 «Оборудование связи». (Техническая часть ФЕРм 81-05-02-2001, п.1.2.1)
Note on B26: Коэффициент Фим учитывает два фактора: «метрологическую сложность (МС)» и «развитость информационных функций РИФ)» системы. Для простой системы Фми = 0,5.
Note on B28: При выполнении пусконаладочных работ в более сложных производственных условиях по сравнению с предусмотренными в сборниках ФЕРп (нормальные условия, не осложненные внешними факторами, при положительной температуре окружающей среды), вследствие чего снижается производительность труда исполнителей работ, к заработной плате и к затратам труда необходимо применять коэффициенты, приведенные в табл. 2. «Указаний по применению федеральных единичных расценок на пусконаладочные работы» (МДС 81- 40.2006). При использовании указанной таблицы особо следует обратить внимание на следующее: • Применение коэффициентов должно быть обосновано данными проекта или согласованной с заказчиком программой работ. При этом коэффициенты применяются к затратам тех этапов работ, которые фактически выполняются в более сложных производственных условиях. • При выполнении работ в условиях, предусмотренных в табл. 2, может быть применен только один из коэффициентов. Исключение составляют коэффициенты, приведенные в пп. 4, 5, 13, 14, 15 и 18, каждый из которых может применяться одновременно с одним из других коэффициентов, содержащихся в данной таблице (при этом коэффициенты перемножаются). • Коэффициенты, приведенные в табл. 2, не применяются при производстве работ в подземных условиях в метрополитенах, тоннелях и подземных сооружениях специального назначения, за исключением коэффициентов, приведенных в пп. 4 и 5. • при выполнении ПНР по АСУ ТП в составе автоматизированного технологического комплекса (АТК), включенного в план опытного или экспериментального строительства, либо в перечень уникальных или особо важных (важнейших) объектов строек, либо АСУ ТП включает экспериментальные или опытные программно-технические (технические средства) К2.7 = 1,2. Этот коэффициент применяется одновременно с коэффициентами из табл. 2 (ТЧ сборника ФЕРп-02, п.2.7.)
Note on B29: Используются повышающие коэффициенты из МДС 81-40.2006, табл. 2, п. 5,6: • п.5 В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения К = 1,3; • п.3 На электротехнических устройствах в действующих ядерных установках с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения К = 1,35. Повышающие коэффициенты на работу в действующих ТП с получением допусков не применяется на подготовительные работы (25%) (ТЧ ФЕРп 2001-02), т.е. К=1,3 (1,35) "накручивается" только на 75% работ по ПНР и добавка 0,3 (0,35) на работу в действующих ТП берется не на весь объем работ, а только на 75% объема - на «полевые» работы.
Note on B30: Используются коэффициенты, приведенные в Технической части сборника ФЕРп-02, п.2.6., 2.8.: • при выполнении повторных пусконаладочных работ (до сдачи объекта в эксплуатацию) к сметным нормам затрат труда необходимо применять коэффициент 0,537. Под повторным выполнением пусконаладочных работ следует понимать работы, вызванные необходимостью изменения технологического процесса, режима работы технологического оборудования, в связи с частичным изменением проекта или вынужденной заменой оборудования. Необходимость в повторном выполнении работ должна подтверждаться обоснованным заданием (письмом) заказчика.; • в том случае, если АСУ ТП создана в составе автоматизированного технологического комплекса (АТК), включенного в план опытного или экспериментального строительства, либо в перечень уникальных или особо важных (важнейших) объектов (строек), либо АСУ ТП включает экспериментальные или опытные программно-технические (технические) средства, к сметным нормам затрат труда применяется коэффициент 1,2; • в случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), расценки на пусконаладочные работы по такому оборудованию следует принимать с коэффициентом 0,8. Выполнение монтажных и пусконаладочных работ одной и той же организацией, но разными звеньями (бригадами) не является основанием для применения коэффициента 0,8.